##### ГОДИШЕН  ДОКЛАД

за изпълнение на дейностите,

за които е предоставено комплексното разрешително

Март, 2018 г.

3.1.Увод

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително/КР/

- Инсталация за преработка (регенериране) на отработени масла – т. 5.1. „к” от Приложение 4 на ЗООС

- Резервоари за съхранение на опасни отпадъци (отработени масла) – т.5.5 от Приложение № 4 от ЗООС

- Резервоарен парк № 1, включващ следните резервоари – Р18, Р19, Р105, Р106, Р 107, Р 109,Р113, Р122, Р122, Р124 и Р 125;

- Резервоарен парк №6, включващ следните резервоари – Р 613 и Р 614;

- Адрес по местонахождение на инсталацията

България, Русе, 7009;

Бул. „България” № 125А

Тел.: 082/814 816

Факс: 082/814 814

- Регистрационен номер на КР

КР № 352-НО-И0-А2/ 2013 г.

- Дата на подписване на КР

17.05.2013 г.

- Дата на влизане в сила на КР

17.05.2013 г.

- Оператор и собственик на разрешителното

Оператор: „Лубрика”ООД - Русе

Собственик: „Лубрика”ООД – Русе

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика

Адрес: България, Русе, 7009; бул. „България” № 125А

Тел.: 082/814 816

Факс: 082/814 814

E-mail: office@lubrica.com

- Лице за контакти

Борислав Борисов

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на лицето за контакти

Адрес: България, Русе, 7009; бул. „България” № 125А

Тел.: 082/814 816

Факс: 082/814 814

E-mail: bborisov@lubrica.com

- Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

- Инсталацията за преработка (регенериране) на отработени масла, която попада в обхвата на т.5.1. к” от Приложение 4 на ЗООС включва:

- Тръбно – вакуумна инсталация;

- Инсталация за контактна очистка;

- Инсталация за селективна очистка;

- Инсталация за производство на битуми;

- Резервоари за съхранение на опасни отпадъци (отработени масла)- т/5.5 от Приложение № 4:

Инсталации и дейности, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация „Блендинг”

- Инсталация „Пакетаж”

- Водогреен котел;

- Производствен капацитет на инсталацията

Производствен капацитет на инсталациите:

| № | Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС | Капацитет, съгл.КР | Капацитет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за преработка (регенериране) на отработени масла (т.5.1. „к” от Приложение №4 на ЗООС | 90т./24часа | 58т./24часа |
| 2. | Резервоари за съхранение на опасни отпадъци(отработени масла) (т.5.5. от Приложение 4 на ЗООС) | 1969,2 т. | 1530т. |

- Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управител |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управител |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Н-к отдел Рес. |  |  |  | Началник |  |  |  | Н-к отдел |  |  |  | Н-к отдел |  |  | Главен |  |  |  | Главен |  |  | Н-к ХТЛ |  |  |  | Н-к отдел |  |  |
|  | осигуряване |  |  |  | производство |  |  |  | Външ. търгов. |  |  |  | Администр. |  |  | технолог |  |  |  | счетоводител |  |  |  |  |  |  | Продажби |  |  |
|  | Снабдител |  |  |  |  |  |  |  | Н-к инстал. |  |  |  | Технически |  |  | Технолог |  |  |  | Счетоводител |  |  | Лаборант |  |  |  | Фактурист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | масла и СОТ |  |  |  | секретар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Н-к склад |  |  |  | Н-к отдел |  |  |  | Старши |  |  |  | Личен |  |  | Еколог |  |  |  | Касиер |  |  | Метролог |  |  |  | Специалист |  |  |
|  |  |  |  |  | Охр. на труда |  |  |  | апаратчик |  |  |  | състав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по реклама |  |  |
|  | Н-к пакетаж. |  |  |  |  |  |  |  | Апаратчик |  |  |  | Н-к охрана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Търговски |  |  |
|  | инсталация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | представител |  |  |
|  | Старши |  |  |  |  |  |  |  | Заварчик |  |  |  | Хигиенист |  |  | Охранител |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сътрудник |  |  |
|  | апаратчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продажби |  |  |
|  | Апаратчик |  |  |  | Механик |  |  |  | Шлосер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ел. техник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ- гр.Русе

Адрес: България

Гр.Русе 7000

Бул. „Придунавски”20

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция – Дунавски район

Гр.Плевен 5800,

Ул. „Васил Левски” 1

3.2.Система за управление на околната среда/СУОС/

Въведена е „Система за управление на околната среда”, с което са спазени условията с начална цифра 5.

- Структура и отговорности

Ръководството на „Лубрика” ООД е определило задачите, правата и отговорностите на своите служители с цел да гарантира ефективно и ефикасно функциониране на СУОС.

Определен е персонала и са изготвени списъци с персонала, които извършват конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното /условие 5.1.1./ от КР.

- Обучение

План – програма за обучение за 2017г.

| № | Тема | Участници | Период на провеждане | Място на провеждане | Отговорник | Лектор(обучаващ организация) | Изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система за управление на качеството – нова версия | Н-к на ХТЛ | Първо полугодие на 2017г. | “Алфа Куолити”- София | Н-к на ХТЛ | “Алфа Куолити”- София | Отложено |
| 2. | Запознаване с устройството и принцип на работа на центрофугите като първо стъпало за преработване на отработени масла | Оператори И-ция за масла и СОТ | Първо полугодие на 2017г. | “Лубрика” ООД Русе | Р-л технолог. направление | Р-л технолог. направление | Да |
| 3. | Запознаване с устройството и принцип на работа на центрофугите | Оператори, механик, шлосери, ел.техник | Първо полугодие на 2017 | “Лубрика” ООД Русе | Р-л технолог. направление | Р-л технолог. направление | Да |
| 4. | Обучение на електротехници за придобиване на квалификационна група по безопасност при работа до 1000 V. | Електротехник | м. 10.2017 | ЕТ „Йори-Йордан Йорданов” | Р-тел ЗБУТ | ЕТ „Йори-Йордан Йорданов” | Да |
| 5. | Обучение на лицата определени от работодателя да провеждат инструктаж по безопасност и здраве при работа съгл. Наредба РД 07-2/16.12.2009 г | Ръководители отдели | м.05. 2017 | “Лубрика” ООД | Р-тел ЗБУТ | СТМ | Да |
| 6. | Обучение на членовете на КУТ съгл. Наредба 4/03.11.1998 | Членове на комитета по условия на труд | м.05. 2017 | “Лубрика” ООД | Р-тел ЗБУТ | СТМ | Да |
| 7. | Квалификационен курс за професионално обучение по програма „Електрокари и мотокари в предприятията” | Оператори | м.юни 2017 | “Лубрика” ООД | Р-тел ЗБУТ | ЦПО към ТО на НТС –гр. Русе | Да |
| 8. | Обучение на електротехници за придобиване на квалификационна група по безопасност при работа до 1000 V. | Заварчици | м. 10.2017 | ЕТ „Йори-Йордан Йорданов” | Р-тел ЗБУТ | ЕТ „Йори-Йордан Йорданов” | Да |
| 9. | Обучение на служителите на отдел счетоводен във връзка с измененията на КСО,ЗОДФЛ,ЗДДС,ЗКПО и др. | Служители отдел „Счетоводен” | м.01-03.2017 | Русе | Гл.счетоводител | ИК „Труд и право” | Да |

Изготвят се годишни програми за обучение на персонала, като същите се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала. Годишните програми за обучение се съставят по изискванията на ИСО 9001:2008 от мениджър „Човешки ресурси” и се съхраняват при него.

- Обмен на информация

На площадката се поддържа актуална информация за отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт /условие 5.3.1. от КР/. Изготвен е актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани при настъпване на обстоятелства, свързани с изпълнение на КР / условие 5.3.2/.

- Документиране

Съгл. Условие 5.4.1 има изготвен актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите- „Списък на нормативните документи”.

Съгл. Условие 5.4.2 има изготвен списък и са документирани всички необходими инструкции, изисквани с настоящето разрешително, които се съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката.

Съгл. Условие 5.4.3 има изготвен списък на кого от персонала(отговорните лица), какъв документ е предоставен- „Изисквания на условие 5.4.3. от Комплексното разрешително на „ЛУБРИКА” ООД

- Управление на документи

Операторът прилага инструкция за актуализация на документите при промени в нормативната уредба и работата на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с Комплексното разрешително /условие 5.6.1/. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и ще бъдат предоставени на компетентния орган при поискване от тяхна страна.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

В изпълнение на изискванията на усл.5.7 „ЛУБРИКА” ООД- гр.Русе има изготвени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, за оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените по КР и в случай на констатирани несъответствия за установяване на причините, които са ги предизвикали, както и на предприетите коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвени са и се прилагат всички инструкции по усл.5.8. от КР. Притежателят на разрешителното е определил възможните аварийни ситуации и в Аварийния план са избрани най-подходящите начини на действие за защита на живота и здравето на персонала и опазване на околната среда.

- Записи

Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Съхраняват се данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване.

Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.

- Докладване

„ЛУБРИКА” ООД има издадено Комплексно разрешително № 352-НО-А2/2013 г. и настоящият доклад по околната среда се изготвя на основание чл.125, т.5 от ЗООС, съгласно което Дружеството докладва резултатите  от собствения мониторинг и представя в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото Комплексно разрешително в срок до 31 март в годината, следващата тази, в която е влязло в сила комплексното разрешително, на хартиен и електронен носител.

Докладът е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед № РД-806/31.10.2006 г. „Методика за реда и начина за контрол на Комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително”

- Актуализация на СУОС

„ЛУБРИКА” ООД ще актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаване на ново такова.

3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.3.1. Използване на вода:

Водоснабдяването на площадката с вода се осигурява от градската водопроводна мрежа за питейни води. Има изградена водомерна шахта, водомерен възел с водомер.

Съгласно условие 8.1.2. от КР № 352-Н0/2008г. при работа на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на приложение 4 на ЗООС, количеството използвана вода за производствени нужди (включително охлаждане), да не превишава количеството в Таблица 8.1.2. от КР.

Използването на вода за питейно-битуви нужди става чрез доставка от „ВиК” ООД – гр.Русе, за което има сключен договор от 20.06.2007 год.

Отчитането на изразходваната вода за производствени нужди (включително охлаждане), става чрез измервателно устройство, обозначено на Приложение № 60 от Заявлението.

Таблица 3.1

| Източник на вода ВиК дружество | Годишно количество, съгласно КР [m3/y] | Годишна норма за ефективност при употребата на вода за единица продукт, съгласно КР [m3/t] | Използвано годишно количество [m3/y] | Количество продукт /годишно/ | Годишна норма за ефективност при употребата на вода за единица продукт [m3/t] | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за преработка (регенериране) на отработени масла | Не е зададено | 2,80 | 12 834 | 23267,67 | 0,55 | Да |

За намаляване и оптимизиране използването на вода са предприети следните мерки:

- охлаждане с оборотна вода

- правилен подбор на топлообменни апарати за осигуряване на висок коефициент на топлопредаване;

Прилагат се инструкции за експлоатация и поддръжка на кондензатори и охладители, които са основни консуматори на вода за производствени нужди.

Прилагат се инструкции за:

- поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях (съгл. Усл. 8.1.4.  );

-     брой установени несъответствия- няма

-  причините за несъответствията –  няма;

- предприети/планирани коригиращи действия –няма;

- Измерване /изчисляване на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) (съгл. усл. 8.1.5.2).

- Резултати от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на разрешителното разходни норми.

При направените оценки на съответствието на измерените водни количества няма превишения на определените такива в Таблица 8.1.2. от КР № 352-НО-А2/2013г.

- брой установени несъответствия- няма несъответствия

-  причините за несъответствията – няма такива

- предприети/планирани коригиращи действия - няма

3.3.2. Използване на енергия:

###### Прилагат се инструкция за експлоатация и поддръжка на:

- електрическите помпи към: Инсталация „Блендинг”, Тръбно-вакуумна инсталация и инсталация за селективна очистка на нефтени дестилати, които са основни консуматори на електроенергия

- технологична пещ към Тръбно-вакуумната инсталация и тръбна вертикална пещ към инсталация селективна очистка I – етап - основни консуматори на топлоенергия, и инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

###### В резултат на прилагане на инструкцията по условие 8.2.2.3, през I-то, II-то, III-то и IV-то тримесечие в тръбно-вакуумна инсталация и инсталация селективна очистка са сменени/почистени набивки и помпи, поради износени такива;

Коригиращо действие – подмяна.

###### В резултат на прилагане на инструкцията по условие 8.2.2.4 не е установено несъответствие;

Коригиращо действие –няма.

Годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за производството на единица продукт за инсталация за преработка(регенериране) на отработени масла е 0,027 MWh/t, съгл.КР.

Таблица 3.2. Консумация на електроенергия

| Консумация на електроенергия (MWh), годишно | Количество продукт,годишно | Разход електроенергия (MWh) за единица продукт | Разход електроенергия (MWh) за единица продукт, съгл.КР | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 616,117 | 23267,67 | 0,0264 | 0.027 | Да |

Годишната норма за ефективност при употребата на топлоенергия за производството на единица продукт за инсталация за преработка(регенериране) на отработени масла е 0,455 MWh/t, съгл.КР.

Таблица 3.2. Консумация на топлоенергия

| Консумация на топлоенергия (MWh), годишно | Количество продукт, годишно | Разход топлоенергия (MWh) за единица продукт | Разход топлоенергия (MWh) за единица продукт, съгл.КР | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4647,917 | 23267,67 | 0,199 | 0,455 | Да |

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електро- и топлоенергия с определените такива в КР.

В резултат от оценката на съответствието на годишните количества електро- и топлоенергия с определените такива в условията на разрешителното не са установени несъответствия, в резултат на което не са предприети коригиращи действия.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

В таблица 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 са посочени данни за годишната употреба на суровини, спомагателни материали и горива за производството на единица продукт.

Таблица 3.3.1 Инсталация за контактна очистка

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР [t/y] | Годишна норма за ефективност, съгласно КР [t/t] | Употребено годишно количество [t/y] | Годишна норма за ефективност [t/t] | Съответствие, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маслени дестилати | 30 000 | 1.09 | 4899,512 | 1.02 | Да |

Таблица 3.3.1 Инсталация селективна очистка I – етап

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР [t/y] | Годишна норма за ефективност, съгласно КР [t/t] | Употребено годишно количество [t/y] | Годишна норма за ефективност [t/t] | Съответствие, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маслени дестилати | 40 000 | 1,5 | 0 | 0 | Да |

Маслени дестилати не са използвани в инсталация селективна очистка, поради това, че същата се изгражда на II- етапа.

След като бъде изграден II- ия етап, ще се използват маслени дестилати като суровини и селективен разтворител NMP като спомагателен материал.

Годишната норма за ефективност при употребата на суровини за производството на единица продукт за инсталация контактна очистка е 1.02 t/t.

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР [t/y] | Годишна норма за ефективност, съгласно КР [t/t] | Употребено годишно количество [t/y] | Годишна норма за ефективност [t/t] | Съответствие, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Натриев карбонат | 3 600 | 0,26 | 29,193 | 0,006 | Да |
| Натриева основа | 1 800 | 0,26 | 63,768 | 0.013 | Да |
| Калиева основа | 1 800 | 0,26 | - | - | - |
| Сярна киселина | 1 500 | 0,25 | 377,692 | 0.079 | Да |
| Селетивен разтворител NMP | 80 | 0,002 | 0 | 0 | Да |

Годишната норма за ефективност при употребата на натриев карбонат за производството на единица продукт за инсталация контактна очистка е 0,006 t/t.

Годишната норма за ефективност при употребата на натриева основа за производството на единица продукт за инсталация контактна очистка е 0,013t/t.

Годишната норма за ефективност при употребата на сярна киселина за производството на единица продукт за инсталация контактна очистка е 0,079 t/t.

Таблица 3.3.3 Инсталация контактна очистка

| Горива | Годишно количество, съгласно КР [t/y] | Годишна норма за ефективност, съгласно КР [t/t] | Употребено годишно количество [t/y] | Годишна норма за ефективност [t/t] | Съответствие, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газьол | 300 | 0,01 | 52,186 | 0,01 | Да |

Годишната норма за ефективност при употребата на гориво за производството на единица продукт за инсталация контактна очистка е 0,01 t/t.

Таблица 3.3.3 Тръбно-вакуумна инсталация

| Горива | Годишно количество, съгласно КР [t/y] | Годишна норма за ефективност, съгласно КР [t/t] | Употребено годишно количество [t/y] | Годишна норма за ефективност [t/t] | Съответствие, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газьол | 1 950 | 0,065 | 104.239 | 0,009 | Да |

Годишната норма за ефективност при употребата на гориво за производството на единица продукт за тръбно-вакуумната инсталация е 0,009t/t.

Таблица 3.3.3 Инсталация селективна очистка I – етап

| Горива | Годишно количество, съгласно КР [t/y] | Годишна норма за ефективност, съгласно КР [t/t] | Употребено годишно количество [t/y] | Годишна норма за ефективност [t/t] | Съответствие, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газьол | 2 920 | 0,073 | 243,224 | 0,03 | Да |

Годишната норма за ефективност при употребата на гориво за производството на единица продукт за инсталация селективна очистка I – етап е 0,03 t/t.

Прилагат се инструкции за измерване / изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива и  за оценка на съответствието на годишната употреба на суровини, спомагателни материали и горива за инсталация за контактна очистка.

За 2017 год. няма несъответствие с изчисление стойности на годишните норми за ефективност при употребата на всяка от контролираните суровини/материали и горива.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Съхранението на суровини и продукти се осъществява единствено в резервоарите, резистентни на действието на материала, съхраняван в тях и са посочени в условие 8.3.4.2 от КР.

Прилага се писмена инструкция за поддръжка на резервоарите и обваловките, съгл. условие 8.3.4.3 от КР.

Резервоарите са снабдени с непропусклива обваловка. Всички течни продукти се съхраняват в съответствие с изискванията:

- притежават бетонни подове и стени(обваловки), осигуряващи задържане на попаднали в тях течности и вода

- нямат гравитационна връзка с канализацията

Прилагат се инструкции за:

- поддръжка, експлоатация и периодична проверка на резервоарите и техните обваловки описани в усл.8.3.4.2

- брой извършени проверки – 4

- брой установени несъответствия – 1

- причини за несъответствия – замърсени обваловки на резервоарните паркове

- предприети коригиращи действия – основно почистени, за което РИОСВ- гр.Русе е съставил КП № РД-28/2017г., в който е отразено, че площадката, включително обваловките към резервоарните паркове, са основно почистени.

- поддръжка и експлоатация на тръбопроводната мрежа

- поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали

- брой извършени проверки –4

- брой установени несъответствия – няма

- причини за несъответствия – няма

- предприети коригиращи действия – няма

Условие 8.3.6.2

Извършват се проверки за установяване на течове по тръбопреносната мрежа за течни суровини и спомагателни материали.

- брой извършени проверки – 26

- брой установени несъответствия – няма

- причини за несъответствия – няма

- предприети коригиращи действия – няма

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1 Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1 b) | В почви (колона 1 c) |  |  |
|  |  |  | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. |
| 2 | 630 -08 - 0 | Въглероден оксид (СО) | “-“ (920,51) М | - | - | - | - |
| 3 | 124 -38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | “-“ (1 000 693,44) М | - | - | - | - |
| 7 |  | ЛОС без метан (NMVOC) | “-“ (78,66) M | - | - | - | - |
| 8 |  | Азотни оксиди (NOх/ NO2) | “-“ (3526,74) М | - | - | - | - |
| 11 |  | Серни оксиди (SOх SO2 ) | “-“ (6071,02) М | - | - | - | - |
| 86 |  | Финни прахови частици <10µm (РМ 10) | “-” (304,94) М |  |  |  |  |
| 13 |  | Общо фосфор | - | “-” (1,82) М | - | - | - |
| 24 |  | Цинк и съединенията му(като Zn) | - | “-” (0,47) М | - | - | - |
| 76 |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - | “-” (98,97) М | - | - | - |

За СО, NOx и финни прахови частици <10 µm – изчислява се за всеки един замърсител в кг, както следва:

Е= С x Q x T/106, където:

Е – емисия –kg/y

C – концентрация на замърсителят в отпадните газове –mg/Nm3

Q – поток на отпадните газове – Nm3/h

T – производствено време за годината – h/y

Изчисленията са направени за изпускащо устройство пореден № К4:

За NOx – Е= 166x1219x4704/106= 951,87

За СО – Е= 70x1219x4704/106= 401,39

За Прах – Е= 15х1219х4704/106= 86,01

За SO 2 - Е= 320х1219х4704/106= 1834,93

За изпускащо устройство № К3:

За SO2 - Е= 0х3847х8520/106= 0

За  Прах – Е=3,3х3847х8520/106=108,16

За NMVOC – E= 2,4x3847x8520/106= 78,66

За изпускащо устройство № К7:

За NOx – Е= 372x1305x5304/106= 2574,87

За СО – Е= 75x1305x5304/106= 519,12

За Прах – Е= 16х1305х5304/106= 110,77

За SO 2 - Е= 612х1305х5304/106= 4236,09

Изчисления на емисии по Corinar

Емисионните фактори на различните замърсители се определят въз основа измервания на техните концентрации в димните газове и характеристиките на използваните горива по време на измерванията. Общата формула за изчисляване на емисионните фактори е следната:

ЕFз = Cз x Vcг / Qri ,

Където: ЕFз – емисионния фактор на съответния замърсител в g/GJ, kg/GJ, µg/GJ и µgTEQ/TJ;

Cз – концентрацията на съответния замърсител в димните газове е в mg/Nm3;

Vсг – обема на сухите газове на 1 кг изгорено твърдо или течно гориво в Nm3/kg; или 1m3 изгорено газово гориво в Nm3/m3;

Qri – долна топлина на изгаряне на горивото в GJ/Mg за твърдо и течно гориво и MJ/m3 за газово гориво.

Поради липса на газови измервания за конкретен замърсител след съществуващите у нас горивни инсталации под 50MW за ЕФ са използвани предложените по методиката CORINAIR.

ЕФ по видове горива са изложени за раздела в Таблици №ІІІ-1 до 8.

Горивните инстлации под 50MW се изграждат и експлоатират без инсталации за контрол на емисиите,  поради което ЕФ са дадени без такива след СоИ и ДнС.

Пресмятането на емисиите се извършва по следната обща формула, в която внесената топлина в горивната инсталация се умножава по съответния ЕФ:

Eз = EFз x Cг х Qri

Където: Сг е изгореното гориво в тонове (Mg) за твърдо и течно гориво и в m3.103 за газообразно гориво.

Oпределяне емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух-  тръбни пещи с термична мощност <50MW- гориво газьол

За Изпускащо устройство К4 – Технологична пещ

| № | Параметър | Данни от | Означение | Формула | Дименсия | Резултат | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газьол |  |  |  |  |  |  |
|  | Общо изгорен газьол | отчет | С | - | t/a = Mg/a | 104.239 |  |
|  | Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули | стандарт | Qri(oт) [GJ/Mg] | Qri(oт) [kcal/kg] x 4,1868 [kJ/kcal] x 10-3 | GJ/Mg | 45.000 |  |
|  | Общо внесена топлина | изчислява се | P | Qri(oт)[GJ/Mg] x C [Mg/a] | GJ/a | 4690.755 |  |
|  | Корекции на емисионните фактори - k(EF) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ДТИ при изчисляването на EF | от таб.№І-2 | Qri(из) [GJ/Mg] | - | GJ/Mg | 40.100 |  |
| 2. | Корекция на EF по ДТИ | изчислява се | Kq [-] | Qri(из) [GJ/Mg] / Qri(oт) [GJ/Mg] | [GJ/Mg] / [GJ/Mg] | 0,89 |  |
| 1. | Емисионен фактор за въглероден диоксид | SNAP CODE 010306 | ЕFСО2 | - | g/GJ | 64 000,00 |  |
| 2. | Емисии на въглероден диоксид | изчислява се | ECO2 | ЕFСО2 x P x 10-3 | kg | 300 208,32 |  |

За Изпускащо устройство К7 – Тръбна вертикална пещ

| № | Параметър | Данни от | Означение | Формула | Дименсия | Резултат | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газьол |  |  |  |  |  |  |
|  | Общо изгорен газьол | отчет | С | - | t/a = Mg/a | 243.224 |  |
|  | Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули | стандарт | Qri(oт) [GJ/Mg] | Qri(oт) [kcal/kg] x 4,1868 [kJ/kcal] x 10-3 | GJ/Mg | 45.000 |  |
|  | Общо внесена топлина | изчислява се | P | Qri(oт)[GJ/Mg] x C [Mg/a] | GJ/a | 10945,08 |  |
|  | Корекции на емисионните фактори - k(EF) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ДТИ при изчисляването на EF | от таб.№І-2 | Qri(из) [GJ/Mg] | - | GJ/Mg | 40.100 |  |
| 2. | Корекция на EF по ДТИ | изчислява се | Kq [-] | Qri(из) [GJ/Mg] / Qri(oт) [GJ/Mg] | [GJ/Mg] / [GJ/Mg] | 0,89 |  |
| 1. | Емисионен фактор за въглероден диоксид | SNAP CODE 010306 | ЕFСО2 | - | g/GJ | 64 000,00 |  |
| 2. | Емисии на въглероден диоксид | изчислява се | ECO2 | ЕFСО2 x P x 10-3 | kg | 700 485,12 |  |

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Всички емисии на вредни вещества от инсталацията се изпускат в атмосферния въздух организирано.

Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

- Пречиствателно устройство: Неутрализационна колона към изпускащо устройство К 3 към инсталация за контактна очистка за улавяне на отделящите се в хода на технологичния процес паро-газови смеси, маслен и сярно- кисел аерозол.

Ежедневно се водят оценки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, съгласно Таблица 9.1.1. от КР.

За 2017 год. през целия период на работа на инсталацията неутрализационната колона е функционирала в нормален технологичен режим. Не са наблюдавани отклонения от оптималните стойности на контролираните параметри.

Прилага се инструкция за поддържане на оптималните стойности технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение.

За 2017 год.:

- брой извършени проверки - 355

- брой установени несъответствия – няма

- причини за несъответствия – няма

- предприети коригиращи действия – няма

Съгласно КР собствени периодични измервания на изпускащо устройство К 4 (Технологична пещ, към Тръбно-вакуумна инсталация),  изпускащо устройство К 3 (Инсталация за контактна очистка) и устройство К 7 (Инсталация за селективна очистка I-етап) се извършват един път годишно.

За 2017 г. има извършено едно такова измерване от акредитирана лаборатория.

Резултатите от мониторинга са документирани и съхраняват на територията на „ЛУБРИКА” ООД. Във връзка с изпълнение на чл. 31 ал.1 на Наредбата № 6/26.03.1999 г. на МОСВ ( обн. ДВ бр. 31/1999 г., изм.ДВ, бр.102/2012г.) за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, в РИОСВ – Русе е внесен “Доклад за извършени собствени периодични измервания”.

Прилагат се:

- инструкция свързана с периодичната оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия - Условие 9.2.5.

Брой емисионни измервания- 3

Брой установени несъответствия- няма

Предприети коригиращи действия- няма

- инструкция, свързана с периодична оценка за наличните източници на неорганизирани емисии на площадката, извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии и установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия -Условия 9.3.2. и 9.3.3.

За 2017г. е получено един сигнал за наличие на миризми, като информацията е описана в т.7.2. от ГДОС.

Изпускащо устройство пореден № К 4: Източник на отпадъчни газове – Технологична пещ

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  | Честота на монито ринг | Съот-ветствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |  |
| Всяка емисия, докладвана в Таблица 1, колона 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 1700 | - |  | 320 | Веднъж годишно | 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 450 | - |  | 166 | Веднъж годишно | 100 |
| CO | mg/Nm3 | 170 | - |  | 70 | Веднъж годишно | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 80 | - |  | 15 | Веднъж годишно | 100 |

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от изпускащо устройство №К4 не превишава определения в таблица 9.2.1. от КР.

| Изпускащо устройство | Максимален дебит на газовете по КР, Nm3/h | Измерена стойност на дебита на газовете, Nm3/h |
| --- | --- | --- |
| № К4 | 1420 | 1219 |

Изпускащо устройство пореден № К 3: Източник на отпадъчни газове – Инсталация за контактна очистка

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  | Честота на монито ринг |  | Съот-ветствие брой % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия, докладвана в Таблица 1, колона 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 | - |  |  | <4 |  | Веднъж годишно |  | 100 |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 20 | - |  |  | 3,3 |  | Веднъж годишно |  | 100 |  |
| Други |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | mg/Nm3 | 50 | - |  | 2,4 |  | Веднъж годишно |  | 100 |  |  |

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от изпускащо устройство №К3 не превишава определения в таблица 9.2.2. от КР.

| Изпускащо устройство | Максимален дебит на газовете по КР, Nm3/h | Измерена стойност на дебита на газовете, Nm3/h |
| --- | --- | --- |
| № К3 | 5 600 | 3847 |

Докладваните резултати са на база издадени Протоколи № 476 и № 478 от 22.06.2017 год.

Изпускащо устройство пореден № К 7: Източник на отпадъчни газове – тръбна вертикална пещ

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  | Честота на монито ринг | Съот-ветствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |  |
| Всяка емисия, докладвана в Таблица 1, колона 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 1700 | - |  | 612 | Веднъж годишно | 100 |
| NOx | mg/Nm3 | 450 | - |  | 372 | Веднъж годишно | 100 |
| CO | mg/Nm3 | 170 | - |  | 75 | Веднъж годишно | 100 |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 80 | - |  | 16 | Веднъж годишно | 100 |

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от изпускащо устройство №К7 не превишава определения в таблица 9.2.1. от КР.

| Изпускащо устройство | Максимален дебит на газовете по КР, Nm3/h | Измерена стойност на дебита на газовете, Nm3/h |
| --- | --- | --- |
| № К7 | 1610 | 1305 |

Докладваните резултати са на база издаден Протокол № 477 от 22.06.2017 год.

Условие 9.6.2.7.

Количеството емитиран замърсител във въздуха, за производството на единица продукт се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество произведена продукция.

ЕПР  = Е / t продукция год. = kg/t

| Замърсител | Годишно количество замърсител, Kg/y | Годишно количество произведена продукция, t/y | Количество за единица продукт |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 6071,02 | 23267,67 | 0,26 |
| NOx | 3526,74 | 23267,67 | 0,15 |
| CO | 920,51 | 23267,67 | 0,039 |
| Прах | 304,94 | 23267,67 | 0,013 |
| CO2 | 1000693,44 | 23267,67 | 43 |
| NMVOC | 78,66 | 23267,67 | 0,003 |

4.3. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

4.3.1. ЕМИСИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВОДИ

Дружеството  експлоатира локална пречиствателна станция за отпадни води (ЛПСОВ), за смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи отпадъчни води и дъждовни води).

Прилага се инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение, както и инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива по условие 10.1.1.2 на КР-Н0-А1/2012г.

За 2017 год.:

- брой извършени проверки - 12

- брой установени несъответствия – няма

- причини за несъответствия – няма

- предприети коригиращи действия – няма

Прилагат се инструкции за:

- Проверка и поддръжка на състоянието на канализационните   мрежи  на площадката, установяване на течове и предприемане на коригиращи действия  за тяхното отстраняване ;

- брой извършени проверки – 12

- брой установени несъответствия – няма

- причини за несъответствия – няма

- предприети коригиращи действия – няма

Дружеството разполага с актуална схема на канализационната схема на производствената площадка.

Съгласно КР 352-НО-А1/2012г. се извършва собствен мониторинг отпадъчни води- смесен поток дъждовни води от обваловки на РП и от производствената площадка; води от измиване на площадката и охлаждащи води от Тръбно-вакуумна инсталация и инсталация Контактна очистка на всяко тримесечие.

Мониторинг на отпадъчни води

- Точка на заустване №1 – градска канализация на гр.Русе

- Точка на пробовземане РШ9- след пречиствателна станция за отпадни води - ПСОВ

Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

I-во тримесечие

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | - | 72 m3/ден 3,000 m3/час 23500 m3/год | Веднъж месечно | да |
| pH |  | 6,5-9,0 | 7.35 | Веднъж на тримесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 12.8 | Веднъж на тримесечие | да |
| ХПК | mg/dm3 | 700 | 8.94 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 400 | 5.12 | Веднъж на тримесечие | да |
| Температура | оС | 40 | 12.5 | Веднъж на тримесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.76 | Веднъж на тримесечие | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 32.8 | Веднъж на тримесечие | да |
| Фосфати (като Р) | mg/dm3 | 15 | 0.08 | Веднъж на тримесечие | да |
| Желязо(общо) | mg/dm3 | 5 | 0.10 | Веднъж на тримесечие | да |
| Летливи органични съединения | mg/dm3 | 5 | 0.00886 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цинк | mg/dm3 | 5 | 0.02 | Веднъж на тримесечие | да |

II-ро тримесечие

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | - | 72 m3/ден 3,000 m3/час 23500 m3/год | Веднъж месечно | да |
| pH |  | 6,5-9,0 | 7.85 | Веднъж на тримесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 12.3 | Веднъж на тримесечие | да |
| ХПК | mg/dm3 | 700 | 24.2 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 400 | 14.56 | Веднъж на тримесечие | да |
| Температура | оС | 40 | 16.5 | Веднъж на тримесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 38.6 | Веднъж на тримесечие | да |
| Фосфати (като Р) | mg/dm3 | 15 | 0.08 | Веднъж на тримесечие | да |
| Желязо(общо) | mg/dm3 | 5 | 0.06 | Веднъж на тримесечие | да |
| Летливи органични съединения | mg/dm3 | 5 | 0,00378 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цинк | mg/dm3 | 5 | 0.02 | Веднъж на тримесечие | да |

III-то тримесечие

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | - | 72 m3/ден 3,000 m3/час 23500 m3/год | Веднъж месечно | да |
| pH |  | 6,5-9,0 | 7.75 | Веднъж на тримесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 23.5 | Веднъж на тримесечие | да |
| ХПК | mg/dm3 | 700 | 8.13 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 400 | 4.83 | Веднъж на тримесечие | да |
| Температура | оС | 40 | 17.2 | Веднъж на тримесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 36.2 | Веднъж на тримесечие | да |
| Фосфати (като Р) | mg/dm3 | 15 | 0.08 | Веднъж на тримесечие | да |
| Желязо(общо) | mg/dm3 | 5 | 0.07 | Веднъж на тримесечие | да |
| Летливи органични съединения | mg/dm3 | 5 | 0,00486 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цинк | mg/dm3 | 5 | 0.02 | Веднъж на тримесечие | да |

IV-то тримесечие

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | - | 72 m3/ден 3,000 m3/час 23500 m3/год | Веднъж месечно | да |
| pH |  | 6,5-9,0 | 7.47 | Веднъж на тримесечие | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 19.9 | Веднъж на тримесечие | да |
| ХПК | mg/dm3 | 700 | 9.27 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 400 | 5.76 | Веднъж на тримесечие | да |
| Температура | оС | 40 | 5.3 | Веднъж на тримесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.09 | Веднъж на тримесечие | да |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 38.4 | Веднъж на тримесечие | да |
| Фосфати (като Р) | mg/dm3 | 15 | 0.07 | Веднъж на тримесечие | да |
| Желязо(общо) | mg/dm3 | 5 | 0.08 | Веднъж на тримесечие | да |
| Летливи органични съединения | mg/dm3 | 5 | 0.00523 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цинк | mg/dm3 | 5 | 0.02 | Веднъж на тримесечие | да |

Докладваните резултати са на база издадени Протоколи от 2017 год.

За 2017 г. е извършен мониторинг на всяко тримесечие – 4 пъти.

При направена оценка на съответствието не са установени отклонения, следователно не са предприети коригиращи действия.

Изчисляване на преките годишни емисии на замърсителите в отпадъчните производствени води по Условие 10.1.3.5 изразени като килограма за година:

За изчисляване на годишните емисии е използван изчислителен метод като са използвани периодични измервания от Акредитирана лаборатория.

Е= С x Q/1000

Е – емисия –kg/y

C – концентрация на замърсителя –mg/l

Q – дебит в m3/год.

Дебит на отпадни води – 23500 m3/год.

Средна стойност на замърсителя фосфати (като Р) – 0,0775

E= 0,0775x23500/ 1000 = 1,82 kg/y

Средна стойност на замърсителя цинк – 0,02

E= 0,02x23500/ 1000 = 0,47 kg

Средна стойност на замърсителя общ органичен въглерод/като общо C или ХПК/3 – 12,635

E= 12,635x23500/ 1000/3 = 98,97 kg

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Таблица 4 Образуване на отпадъци

| Инсталация/Отпадък | Код на отпадъка | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране-собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР, т/г | Реално измерено, т/г | Количества, определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Инсталация за контактна очистка Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 2 | 0 | 0,067x10-3 | 0 | - | - | Да |
| Инсталация за контактна очистка Отработени филтруващи глини | 19 11 01* | 9750 | 770,540 | 0,325 | 0,16 | Да | Външна фирма | Да |
| Инсталация „Блендинг” Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 1,75 | 0,05 | - | - | Да | Външна фирма | Да |
| Инсталация „Пакетаж” Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0,4 | 0,005 | - | - | Да | Външна фирма | Да |
| Инсталация/Отпадък | Код на отпадъка | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране-собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
|  |  | Количества, определени с КР, т/г | Реално измерено, т/г | Количества, определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Инсталация „Пакетаж” Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0,1 | 0,012 | - | - | Да | Външна фирма | Да |
| Инсталация „Пакетаж” Метални опаковки | 15 01 04 | 0,7 | 0 | - | - | Да | Външна фирма | Да |
| Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,2 | 0,023 | - | - | Да | Външна фирма | Да |
| Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 0,2 | 11,604 | - | - | Да | Външна фирма | Не* |

| Инсталация/Отпадък | Код на отпадъка | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране-собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР, т/г | Реално измерено, т/г | Количества, определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 1,2 | - | - | - | Не | Собствен транспорт | Да |
| Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка Абсорбенти, филтърни материали(включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества(омаслен перлит) | 15 02 02* | 0,3 | 0 | - | - | Не | - | Да |
| Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка Абсорбенти, филтърни материали(включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества(омаслени пилки) | 15 02 02* | 0,900 | 0,03 | - | - | Да | Външна фирма | Да |
| Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 0,8 | 0 | - | - | Не | Собствен транспорт | Да |
| Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 19 11 05* | 10 | 0,200 | - | - | Да | Външна фирма | Да |

| Инсталация/Отпадък | Код на отпадъка | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране-собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР, т/г | Реално измерено, т/г | Количества, определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,05 | 0,003 | - | - | Да | Външна фирма | Да |
| Строителни отпадъци Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 80 | 0 | - | - | Не | Външна фирма | Да |
| Битови отпадъци Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 5 | 1,550 | - | - | Не | Външна фирма | Да |

*Подадено е заявление за издаване на ново комплексно разрешително, при което годишното количество образуван отпадък с код 19 10 01 от 0,200т./г. е завишен на 15т./г.

Таблица 5.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Инсталация/Отпадък | Код на отпадъка | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за контактна очистка Отработени филтруващи глини | 19 11 01* | Не | Не | „Клм-Еко” ЕООД „АГ индустри” ЕООД | Да |
| Инсталация „Блендинг” Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | Не | Не | „Уест консулт” ЕООД | Да |
| Инсталация „Пакетаж” Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | Не | Не | - | Да |
| Инсталация „Пакетаж” Пластмасови опаковки | 15 01 02 | Не | Не | - | Да |
| Инсталация „Пакетаж” Метални опаковки | 15 01 04 | Не | Не | „Шулц 79” ООД | Да |
| Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | Не | Не | - | Да |

| Инсталация/Отпадък | Код на отпадъка | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | Не | Не | „Шулц 79” ООД | Да |
| Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка Абсорбенти, филтърни материали(включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества(омаслен перлит) | 15 02 02* | Не | Не | - | Да |
| Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка Абсорбенти, филтърни материали(включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества(омаслени пилки) | 15 02 02* | Не | Не | „Лумакс транс”ЕООД | Да |
| Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | 19 11 05* | Не | Не | - | Да |
| Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не | - | Да |
| Строителни отпадъци Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | Не | Не | - | Да |
| Битови отпадъци Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Не | „Титан АС” ООД | Да |

Отпадъци предадени за обезвреждане/оползотворяване извън площадката

Наименование и код на отпадъка: Смесени битови отпадъци, 20 03 01

Име на оператора на инсталацията- „Титан АС” ЕООД

Код на извършваната операция D/R-R

Общо предадено количество- 1,550т.

Наименование и код на отпадъка: Отпадъци от желязо и стомана, 19 10 01

Име на оператора на инсталацията- „Шулц 79” ООД

Код на извършваната операция D/R-R

Общо предадено количество- 11,744т.

Наименование и код на отпадъка: Метални опаковки, 15 01 04

Име на оператора на инсталацията- „Шулц 79” ООД

Код на извършваната операция D/R-R

Общо предадено количество- 0,136т.

Наименование и код на отпадъка: Отработени филтруващи глини, 19 11 01*

Име на оператора на инсталацията- „Клм-еко” ЕООД

Код на извършваната операция D/R-R

Общо предадено количество- 400т.

Наименование и код на отпадъка: Отработени филтруващи глини, 19 11 01*

Име на оператора на инсталацията- „АГ индустри” ЕООД

Код на извършваната операция D/R-R

Общо предадено количество- 370,540т.

Наименование и код на отпадъка: Абсорбенти, филтърни материали(включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества(омаслени пилки), 15 02 02*

Име на оператора на инсталацията- „Лумакс транс” ЕООД

Код на извършваната операция D/R-R

Общо предадено количество- 0,100т.

Наименование и код на отпадъка: Опаковки, съдържащи опасни вещества, 15 01 10*

Име на оператора на инсталацията- „Уейст консулт” ЕООД

Код на извършваната операция D/R-R

Общо предадено количество- 1,000т.

Съгласно условие 11.1.3 се прилага периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното.

- брой извършени проверки – 1

- брой установени несъответствия – няма

- причини за несъответствия – няма

- предприети коригиращи действия – няма

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхранение на отпадъците с условията на разрешителното.

За 2017год.:

- брой извършени проверки – 1

- брой установени несъответствия – няма

- причини за несъответствия – няма

- предприети коригиращи действия – няма

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното.

За 2017 год.:

- брой извършени проверки – 1

- брой установени несъответствия – няма

- причини за несъответствия – няма

- предприети коригиращи действия – няма

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяване в т.ч рециклиране на отпадъци с условията на разрешителното.

За 2017год.:

- брой извършени проверки – 1

- брой установени несъответствия – няма

- причини за несъответствия – няма

- предприети коригиращи действия – няма

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждане на отпадъците с условията на разрешителното.

За 2017год.:

- брой извършени проверки – 1

- брой установени несъответствия – няма

- причини за несъответствия – няма

- предприети коригиращи действия – няма

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с условията на разрешителното.

За 2017год.:

- брой извършени проверки – 1

- брой установени несъответствия – няма

- причини за несъответствия – няма

- предприети коригиращи действия – няма

Съгласно условие 11.9.4.1 количествата отпадъци приети, съхранени и оползотворени на площадката са следните:

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Наличен отпадък към 1 януари на отчетната година | Получен отпадък през отчетната година | Оползотворени чрез: |  |  | Наличен отпадък към 31 декември на отчетната година |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | регенериране | изгаряне с оползотворяване на енергия | други методи |  |
|  |  | тон | тон | тон | тон | Тон | тон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11.01.13. | Отпадъци от обезсмасляване | 0,000 | 50.700 | 50.700 |  |  | 0,000 |
| 12.01.07. | Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори) | 0, 000 | 78.995 | 78.995 |  |  | 0, 000 |
| 12.01.09. | Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи | 0, 000 | 1328.472 | 1328.472 |  |  | 0, 000 |
| 13.01.10. | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 0, 000 | 423.036 | 423.036 |  |  | 0, 000 |
| 13.01.11. | Синтетични хидравлични масла | 0, 000 | 7.643 | 7.643 |  |  | 0, 000 |
| 13.01.13. | Други хидравлични масла | 0, 000 | 20.655 | 20.655 |  |  | 0, 000 |
| 13.02.05. | Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 8,200 | 4063.547 | 4056.376 |  |  | 15.371 |
| 13.02.06. | Синтетични моторни и смазочни масла за зъбни предавки | 0, 000 | 1484.994 | 1484.994 |  |  | 0, 000 |
| 13.02.08. | Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 0, 000 | 2042.921 | 2042.921 |  |  | 0, 000 |
| 13.03.07. | Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 0, 000 | 359.896 | 359.896 |  |  | 0, 000 |
| 13.03.10. | Други изолационни и топлопредаващи масла | 0, 000 | 3.258 | 3.258 |  |  | 0, 000 |
| 13.04.01. | Трюмови масла от речно корабоплаване | 0, 000 | 44.495 | 44.495 |  |  | 0, 000 |
| 13.05.06. | Масла от маслено – водни сепаратори | 0, 000 | 71.483 | 71.483 |  |  | 0, 000 |
| 13.08.02. | Други емулсии | 0, 000 | 1.497 | 1.497 |  |  | 0, 000 |
| 13.08.99. | Отпадъци, неупоменати другаде | 0, 000 | 46.560 | 46.560 |  |  | 0, 000 |
| 19.02.07. | Масла и концентрати от сепариране/ разделяне | 0, 000 | 1330.530 | 1330.530 |  |  | 0.000 |

4.5. ШУМ

В РИОСВ – гр. Русе е внесен доклад за резултатите от извършените собствени периодични измервания на шум в околна среда през 2017г.

Подготвени са инструкции в изпълнение на Условия 12.2.2 и 12.2.3 от КР. Видно от резултатите, няма констатирани несъответствия, налагащи прилагането на коригиращи действия.

| Част от денонощието | Установено ниво, dB(A) | Норма, dB(A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дневно ниво т.1 | 61,3 | 70 | деня | да |
| т.2 | 57,8 | 70 | деня | да |
| т.3 | 62,3 | 70 | деня | да |
| т.4 | 66,8 | 70 | деня | да |
| т.5 | 62,9 | 70 | деня | да |
| т.6 | 58,4 | 70 | деня | да |
| т.7 | 61,3 | 70 | деня | да |
| т.8 | 60,2 | 70 | деня | да |
| т.9 | 61,2 | 70 | деня | да |
| Обща звукова мощност | 103,7 | - | деня | да |
| Изчислено ниво на шума от обекта в мястото на въздействие – Хотел „Теодора Палас” | 23,7 | 60 | деня | да |
| Вечерно ниво т.1 | 60,4 | 70 | вечер | да |
| т.2 | 57,6 | 70 | вечер | да |
| т.3 | 61,7 | 70 | вечер | да |
| т.4 | 66,3 | 70 | вечер | да |
| т.5 | 61,7 | 70 | вечер | да |
| т.6 | 57,3 | 70 | вечер | да |
| т.7 | 61,5 | 70 | вечер | да |
| т.8 | 59,3 | 70 | вечер | да |
| т.9 | 61,1 | 70 | вечер | да |
| Обща звукова мощност | 103,1 | - | вечер | да |
| Изчислено ниво на шума от обекта в мястото на въздействие – Хотел „Теодора Палас” | 23,1 | 55 | вечер | да |
| Нощно ниво т.1 | 57,3 | 70 | нощ | да |
| т.2 | 56,9 | 70 | нощ | да |
| т.3 | 61,2 | 70 | нощ | да |
| т.4 | 66,0 | 70 | нощ | да |
| т.5 | 61,2 | 70 | нощ | да |
| т.6 | 56,9 | 70 | нощ | да |
| т.7 | 61,5 | 70 | нощ | да |
| т.8 | 58,0 | 70 | нощ | да |
| т.9 | 59,1 | 70 | нощ | да |
| Обща звукова мощност | 102,4 | - | нощ | да |
| Изчислено ниво на шума от обекта в мястото на въздействие – Хотел „Теодора Палас” | 22,4 | 50 | нощ | да |

За 2017 год. няма постъпили жалби от живущи около площадката.

4.6. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ

Прилагат се инструкции за:

- Периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

- Отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

- Периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на почвите.

Ежеседмично се извършват проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, като резултатите се документират в дневник.

За 2017г., брой извършени проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито – 32

За 2017год. не са установени несъответствия.

За 2017год. не са са предприети коригиращи действия.

Съхраняват се достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определените за целта места.

Товаро - разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове / изливания се извършват само на определените за това места, осигурени против разливи и течове.

Предпазването на почвите от замърсяване става като се спазват изискванията за работа с локалните пречиствателни съоръжения, като редовно почистване и недопускане разлив на отпадъчни води замърсени с вредни вещества извън тях.

Във връзка с подаване на заявление на издаване на ново комплексно разрешително, през 2017год. е извършен собствен мониторинг за състоянието на почвите, като пункт 2 по условие 13.9.2 от КР № 352-Н0-И0-А1/2012г. е с нова точка, с нови географски координати, поради това, че на мястото, което е по комплексно разрешително се извършват строително-монтажни дейности.Новите проби от пункт 2 ще послужат за базово състояние.

Географски координати на пункт 2:

43о51’52,91’’ N

26о00’52,20’’ E

Таблица 8. Опазване на почви:

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция pH, дълб.0-10см. | 8,42 | Пункт 1 | 6,38 | Веднъж на 3 години | да |
| Активна реакция pH, дълб.10-40см. | 8,39 |  | 6,42 |  | да |
| Нефтопродукти, дълб.0-10см. | 17 | Пункт 1 | <100 | Веднъж на 3 години | да |
| Нефтопродукти, дълб. 10-40 см. | <10 |  | <100 |  | да |
| Сулфати,дълб. 0-10 см. | 39 | Пункт 1 | 37,0 | Веднъж на 3 години | да |
| Сулфати,дълб. 10-40 см. | 48 |  | 29,0 |  | да |
| Активна реакция pH, дълб.0-10см. | 6,44 | Пункт 2 |  | Веднъж на 3 години | - |
| Активна реакция pH, дълб.10-40см. | 6,48 |  |  |  | - |
| Нефтопродукти, дълб.0-10см. | 581,9 | Пункт 2 |  | Веднъж на 3 години | - |
| Нефтопродукти, дълб.10-40см. | 168,7 |  |  |  | - |
| Сулфати,дълб. 0-10 см. | 170,5 | Пункт 2 |  | Веднъж на 3 години | - |
| Сулфати,дълб. 10-40 см. | 192,5 |  |  |  | - |

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР)

През 2017 год. няма планувани инвестиционни програми за привеждане в съответствие с условията на КР.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

През 2017 год. операторът не е прекратил дейността на инсталациите в обхвата на КР 352-НО-А2/2013 год.

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

7.1.АВАРИИ

Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Място на възникване | Предприети действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

7.2. ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, ЗА КОИТО Е ИЗДАДЕНО КР.

Изготвен е и се изпълнява план за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2. Планът включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол.

| Дата на оплакването или възражението | Приностител на оплакването | Причини | Предприети действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.2017г. | Постъпили в РИОСВ – Русе сигнали; | При проверката тръбно-вакуумна инсталация и инсталация селективна очистка са спрени, за което РИОСВ е уведомена. Работи контактна очистка. Аварийни ситуации на площадката не са настъпвали. При извършения обход на производствената площадка не са констатирани наличието на специфични миризми. | - | - |

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително№ 352-НО-А2/2013 год. на “ЛУБРИКА” ООД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:________________________				Дата:____________________

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписвания:______________________________________

Длъжност в организацията:_____________________________