Годишен доклад по околна среда

(ГДОС)

за изпълнението на дейностите през 2019 г.,

за които е предоставено

Комплексно разрешително № 484-Н0/2014 г., актуализирано с Решение № 484-Н0-И0-А1/2019г. на на ИАОС

на

„ЗГП БЪЛГАРИЯ” АД,

гр. Пловдив, площадка гр. Каспичан

Завод за горещо поцинковане

Март 2020 г.

- Увод

КР № 484-Н0/2014 г. с оператор „ЗГП България” АД е актуализирано с Решение № 484-Н0-И0-А1/2019 г. на ИАОС, влизащо в сила от 26.09.2019 г. Информацията докладвана в настоящия Годишен доклад по околна среда за 2019 г. обхваща записите по действащата СУОС до момента на актуализацията, както и записите по актуализираната система за управление по околна среда, съгласно решението.

  - Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително (КР) КР № 484-Н0/2014 г., актуализирано с Решение № 484-Н0-И0-А1/2019г. на ИАОС.

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 т необработена стомана за час, включваща:

- Участък за повърхностна обработкa, попадащ в обхвата на т. 2.6 от Приложение № 4 към ЗООС:

- Предварителна обработка на металните повърхности на изделията и детайлите за поцинковане (обезмасляване, байцване, промиване, флюсиране и сушене):

- 1 брой вана за обезмасляване;

- 1 брой вана за обезмасляване;

- 2 броя вани за байцване;

- 5 броя вани за байцване;

- 1 брой вана за флюсиране.

- Последваща обработка на поцинковани изделия и детайли:

- 1 брой вана за пасивация.

- Участък горещо поцинковане, попадащ в обхвата на т. 2.3 в) от Приложение № 4 към ЗООС:

- 1 брой цинкова вана (пещ за поцинковане).

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Котел/утилизатор.

- Адрес по местонахождение на инсталацията

Обл. Шумен, Общ. Каспичан, гр. Каспичан, УПИ II от квартал 117а, по плана на гр. Каспичан

Площадката на „ЗГП България” АД се намира в промишлената зона на гр. Каспичан и граничи на:

- запад – път III-2006 Каспичан – Нови пазар. КЕРАМАТ АД, производство на керамични изделия;

- юг – жилищна територия на гр. Каспичан, общински терен за промишлени нужди, път Каспичан – с. Енево и петролна база;

- север – път Каспичан – Нови пазар, общински терен промишлени нужди;

- изток – земеделска земя (ниви).

Основни пътни артерии са АМ „Хемус” Път Е70 и отклонение път ІІІ-2006, Каспичан – Нови пазар. Връзката с републикански път ІІІ-2006 е ситуирана при км 13+875, в дясно по нарастващия километраж. Входа и изхода на площадката са организирани с триъгълник за канализиране и разделяне на влизащи от излизащи автомобили.

  - Регистрационен номер на КР

Комплексно разрешително № 484-Н0/2014 г., актуализирано с Решение № 484-Н0-И0-А1/2019г. на ИАОС.

- Дата на подписване на КР

Комплексно разрешително № 484-Н0/2014 г. - 12.02.2014 г.

Комплексно разрешително № 484-Н0/2014 г., актуализирано с Решение № 484-Н0-И0-А1/2019г. на ИАОС – 02.09.2019 г.

- Дата на влизане в сила на КР

Комплексно разрешително № 484-Н0/2014 г. - 04.03.2014 г.

17.03.2014 г. – дата на въвеждане на „Инсталация за повърхностна обработка на метали с общ обем на ваните за обработка 359.10 м3” в експлоатация.

Комплексно разрешително № 484-Н0/2014 г., актуализирано с Решение № 484-Н0-И0-А1/2019г. на ИАОС - 26.09.2019 г.

- Оператор на инсталацията (притежател на разрешителното)

„ЗГП България” АД, гр. Пловдив

- Адрес, тел. номер, факс, е-mail на собственика/оператора

4004 гр. Пловдив, район „Южен”, Околовръстен път, кв. Коматево

тел.: 032/69 18 67

факс: 032/69 18 68

e-mail: upiter_metal@mail.bg

- Лице за контакти

Петър Веленски

- Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти

4004 гр. Пловдив, район „Южен”, Околовръстен път, кв. Коматево

тел.: 0896/778 097

факс: 032/69 18 68

e-mail: velenski@zgp.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

На площадката на „ЗГП България” АД – Завод за горещо поцинковане е възприет цикличен режим за процеса горещо поцинковане. Определена партида детайли или изделия минава последователно всички операции до получаване на готова продукция, след което процесът се повтаря с нова партида.

Пълният цикъл на обработката на изделията включва няколко последователни операции:

- Подготвителни операции – групиране на детайлите в еднотипни партиди и окачването им  на подвески за следващата химическа обработка във ваните;

- Физико-химическа обработка на металните повърхности на изделията и детайлите за поцинковане (обезмасляване, байцване, промиване, флюсиране и сушене);

- Операции на обслужване на цинковата вана (пещ за поцинковане), охлаждане и контрол на готовата продукция.

- Последваща физико-химична обработка на металните повърхности на изделията и детайлите след поцинковане – пасивиране.

Подготовка на детайлите

Продукцията за поцинковане (метални изделия и детайли) пристига с автотранспорт в цеха като поръчка от външни фирми. Същите се претеглят на автокантар, разположен извън корпуса на цеха, за отчитане теглото на поръчката за поцинковане. Разтоварването им става с мостови кран в халето или с мотокар - вилков повдигач. Складират се на предвидените в халето складови площадки. От складовите площадки изделията се подават с мостови кранове или с мотокар в работните зони.

В експлоатация са 11 бр. вани, от които 9 бр. за повърхностна обработка - 1 бр. за байцване, 2 бр. за обезмасляване, 5 бр. за байцване  и 1 бр. за флюсиране. Между процесите на байцване и флюсиране се извършва промиване на детайлите в 2 бр. вани с вода. В експлоатация е 1 бр. вана за поцинковане.  След поцинковане има 1 бр. вана за охлаждане на детайли с вода.

Разпределението по участъци е както следва:

Участъкът за предварителна обработка на металните повърхности на изделията и детайлите за поцинковане (обезмасляване, байцване, промиване, флюсиране и сушене) включва:

- 2 броя вани за обезмасляване с обем: един брой вана - 31.50 m3 и един брой вана - 33.30 m3;

- 7* броя вани за байцване с обем: два броя вани - 31.50 m3, всяка една от тях и пет броя вани - 33.30 m3, всяка една от тях. Към настоящия момент са реализирани 6 (шест) броя вани за байцване, от които два броя са с обем 31.50 m3 всяка и четири броя вани с обем 33.30 m3 всяка.

*В проекта и в Заявлението са предвидени 2 броя вани за байцване (разрешени с КР № 484-Н0/2014 г.) за поетапна реализация с обем 33.30 m3, за които е предвидено място за монтаж в технологичната линия. През 2017 г. е монтирана едната от тях, а другата остава за последваща реализация.

- 1 брой вана за флюсиране с обем 33.30 m3;

- 2 броя вани за промиване с обем 31.50 m3, всяка една от тях.

Горещо поцинковане

- 1 брой вана (пещ) за поцинковане с обем 31.50 m3.

Охлаждане на изделията

- 1 брой вана за охлаждане с обем 31.50 m3.

Участъкът за последваща обработка на поцинковани изделия и детайли включва:

- 1 брой вана за пасивация с обем 28.875 м3.

Предварителната подготовка представлява химическа обработка на повърхнините на детайлите и изделията за отстраняване на масла и железни оксиди, както и флюсиране преди поцинковането.

Обезмасляване

Целта на обезмасляването е да се отстранят всякакви мазнини и замърсявания от повърхността на детайлите. Използва се обезмасляващ разтвор с киселинно действие на база фосфорна киселина с добавка на повърхностно активни вещества (ПАВ).

Байцване

Целта на байцването е да се отстранят от повърхността на изделията химически свързаните с металната основа корозионни окисни продукти – ръжда, обгар и др. Като байцващ реагент се използва разтвор на солна киселина в концентрация 15 % HCl. Обработваните детайли се потапят във ваната с разтвора, от действието на който става премахване на железния оксид (ръждата) от повърхността им, при което разтворът се обогатява на железен дву-хлорид (FeCl2).

Солната киселина се въвежда във ваната под нивото на водата, за да се избегнат нежеланите последствия от киселинните изпарения. Разбърква се внимателно и ваната е готова за байцване.

Байцването се извършва при стайна температура. Времето за байцване е 10 - 20 мин. и зависи от концентрацията на солна киселина, от температурата на разтвора за байцване, от степента на корозия на металната повърхност, наличието на обгар и от големината на детайлите.

Промиване след байцване

Целта на промиването е да се отстранят железните соли и киселината от металната повърхност на изделията и да се предотврати замърсяване на разтвора за флюсиране при следващата операция. Операцията промиване  се извършва в две вани с размери 7 000 х 1 500 х 3 000 мм, т. е. осъществява се двукратно измиване. Промиването се извършва чрез 2 - 3 потапяния и изваждане на детайлите от водата.

Флюсиране

Добре избайцваните и промити детайли с подвеската се придвижват към следващата подготвителна операция – т. нар. флюсиране. Основните цели на операцията са:

- Да се осигури временна защита на почистената метална повърхност от окисляване до и по време на поцинковането;

- Да се отделят от повърхността на детайлите евентуални окисни покрития, появили се вследствие въздействието на водата и въздуха по време на промиването и транспортирането им до ваната за флюсиране;

- Да се предпазят детайлите от ново окисляване по време на сушене и по време на транспортирането им до ваната за поцинковане;

- Да се осигури пълно и бързо омокряне на чистата и активна метална повърхност от цинковата стопилка и бързо протичане на реакционното взаимодействие „желязо – течен цинк”.

Операцията флюсиране се извършва в една вана с размери 7 400 х 1 500 х 3 000 mm и работен обем 33.30 m3. Процесът протича в разтвор, съдържащ солите на цинков хлорид (ZnCl2) и амониев хлорид (NH4Cl), като на практика най-често се използват комплексните соли ZnCl2.2NH4Cl или ZnCl2.3NH4Cl. Процесът на флюсирането се води при температура около 40(С. Неговата продължителност зависи от необходимото време за темпериране на детайлите и възлиза на 2-3 минути.

Сушене

Сушенето на детайлите след флюсиране има за цел отстраняване на влагата от повърхността им, с оглед да се избегне изпръскване на разтопен метал при потапянето им във цинковата вана за поцинковане. В процеса на сушене повърхността на детайлите се покрива с тънък слой от флюсиращите соли. Така полученият плътен филм временно предпазва повърхността от окисляване. В процеса на поцинковането, при контакт с цинковата стопилка, флюсовият филм се разтопява, почиства контактната повърхност на изделията от окиси и метални соли и осигурява добро поцинковане.

Операции за обслужване на цинковата вана (пещта за поцинковане), сушене и контрол на готовата продукция.

Процесът на горещо поцинковане включва операциите потапяне в течна вана от разтопен цинк и следващо охлаждане на поцинкованите детайли и изделия.

Горещо поцинковане на изделията

Нанасянето на защитното цинково покритие върху метални детайли става чрез потапяне на почистените и флюсирани детайли във вана с разтопен цинк.  Операцията се провежда в подгреваема с природен газ пещ с размери на ваната 7 000 х 1 500 х 3 000 mm (респективно с открита площ 10.5 m2).

Поддържане на ваната.

- Да не се допуска понижаване нивото на цинковата стопилка под 50 mm от горния ръб на ваната, за да се избегне прегряването на ваната.

- За поддържане нивото на цинка във ваната, периодически се добавя блоков цинк. - Да се поддържа оптималната работна температура на ваната 445 - 450(С, а при престой 442(С.

Почистване на ваната от хардцинк. Почистване на ваната от хардцинк. Натрупването на хардцинк на дъното на ваната е неизбежно, главно поради дифузно разтваряне на желязо от детайлите за поцинковане. При замърсен с желязо флюса от предходната операция на флюсирене, както и от продължително сушене след флюсиране и прегаряне на флюса детайлите получават ръждив цвят. Отстраняването на хардцинка се извършва периодично. Преди почистване на ваната трябва да се изчака най-малко един час, за да се утаи хардцинка. Почистването става механизирано със специално приспособление за изгребване на хардцинк.

Почистване на ваната от цинкова пепел. След потапяне на металните изделия в цинковата вана, на повърхността на цинковата стопилка се образува пепел. Тя се отделя преди изваждането на изделията, тъй като полепва по тях и им придава лош външен вид. Отстраняването и изгребването на цинковата пепел се извършва с плавни движения на греблото по повърхността на стопилката, без дълбоки потапяния и разбъркване, за да се избегне излишното окисляване на цинка. Тази пепел се състои от оксиди, хлориди на цинка и включения от капки метален цинк.

Охлаждане

След приключване на поцинковането, подвеската се изважда от ваната и се придвижва до ваната за охлаждане, с размери 7 000 х 1 500 х 3 000 mm. Готовите изделия се складират на определена площадка, преглеждат се и се подготвят за товарене и експедиция.

Освободените подвески се зареждат с нова партида изделия за предварителна подготовка и поцинковане.

Последваща обработка на поцинковани изделия и детайли

Пасивация

Пасивацията е процес на повърхностна обработка на цинковото покритие, при която се създава допълнителен защитен слой, с дебелина от 0,1μ, върху 70-85μ (микроново) цинково покритие, чрез цинк хроматна конверсия между цинковото покритие и пасивиращ разтвор (пасиватор). Време за пасивационно въздействие (престой в потопено положение на поцинкованите изделия) – от 30 сек. до 1 мин.

Допълнителни съоръжения към инсталацията

Система за изсмукване и обработка на изпаренията от обезмасляване, байцване и флюсиране

При солнокиселото байцване на изделията (15% разтвор на солна киселина и железен хлорид при температура до 20°C) се формират изпарения съдържащи водни пари и хлороводород (HCl). При флюсирането (при температура около 40°C) се отделят основно: пари на солна киселина (HCl), неорганични съединения на хлора и изпарения на амоняк (NH3). За улавяне на киселинните пари от ваните за предварителна подготовка е изградена вентилационна инсталация със скрубер. Въздухопроводната мрежа е разположена в сутеренната част на ниво под ваните.

Турбулентният (вихров) скрубер е основно съоръжение в системата за улавяне на HCl-изпаренията от газовия поток и регенерация на солнокисел разтвор. Представлява цилиндричен съд с височина 6.5 m и диаметър 2.2 m. Снабден е с един брой вертикална центробежна помпа от РР, предназначена за рециркулация на абсорбиращата солно-кисела течност (в началото на процеса – вода). Улавянето се осъществява от вертикален воден поток, свободно движещ се между горна и долна част на скрубера. Водния поток е пулверизиран от секция душ. Това позволява образуването на по - голяма водна площ за улавянето на киселинните газове. Газовият поток влиза в долната част близо до дъното на апарата (скорост на потока до 5 m/sec) и се движи нагоре, докато пречистващата течност се движи в противоток надолу. Последната се стича в резервоар на дъното на скрубера, от където с циркулационна помпа се връща в горната част на апарата в секция душ. Солно-киселата течност се насища до определено от технолог рН и се използва в производствения процес за приготвяне на байц-разтворите.

Аспирационна система за изсмукване и обработка на газове от ваната за поцинковане

Горещото поцинковане или нанасянето на защитно цинково покритие върху метални детайли става чрез потапяне на почистените и флюсирани детайли във вана с разтопен цинк в температурния интервал 445 – 450°С. Течната стопилка се състои от цинк с ниско съдържание на алуминий (0.0015-0.0030%) с оловна възглавница на дъното й. Цинковата вана е с вместимост 210 т цинк и е оборудвана с обвивка за задържане на газовете и пръските от цинк. Времето за задържане на детайлите за поцинковане във ваната възлиза на 2-3 минути, като за 1 час се извършват около 6 потапяния. Проектният капацитет на пещта е 3 t/h поцинковани изделия.

Вентилационната система, улавяща емисиите от цинковата вана е смукателна с капацитет 30 000 Nm3/h и е свързана с подвижна локална аспирация, като засмуканият въздух минава през ръкавен филтър и посредством вентилатор се изхвърля през комин в атмосферата. Тази смукателна вентилация изсмуква газовете в обема над ваната, без да охлажда самия цинк.

Рекуператор към пещта за поцинковане

Ваната с разтопен цинк се обслужва от пещ, подгреваема (445 – 450°С) с плоскопламенни горелки (основно 8+4 броя, както и 1 бр. допълнителна към утилизатора – за подгряване на вода за ваните), които работят с природен газ (метан). Топлината от изходящите от пещта горещи газове с температура от около 560°С се утилизират (чрез топлообменник) и се използват за подгряване на вода, която се използва за подгряване на ваните за предварителна подготовка, в т.ч. и ваната за флюсиране.

Процесът на флюсирането се води при температура около 40°С за около 2-3 минути. Допълнителното гориво изгарящо устройство (допълнителната горелка) се използва за подгряване на серпентини към ваните.

Участък за обезжелезяване на разтвори от флюсирането (флюксомат)

Участъкът включва бака-реактор (работен обем 1 m3), където извежданият разтвор се обработва с дозирани количества на окислител (водороден пероксид) и неутрализиращ реагент (амоняк) за утаяване на желязото като ферихидрооксид Fe(OH)3. След хомогенизиране и достигането на определено pH, суспензията се прехвърля в сгъстител. Сгъстената утайка от дъното на сгъстителя се изтегля посредством мембранна помпа и филтрува през ръкавни филтри, а избистреният разтвор се връща в процеса на флюсиране.

Котел/утилизатор

Генератор (котел/утилизатор) за топла вода с мощност от 160 kW, на гориво природен газ. Инсталацията работи целогодишно с променливо натоварване, което зависи от годишния сезон и нуждата от допълнителна топлина към ваните за подготовка на детайлите за поцинковане. Топлообменът се осъществява в затворен цикъл, като топлата вода от котел/утилизатора по тръбопровод се подава с регулируем дебит към серпентините във всяка от ваните и се връща обратно в котела/утилизатор (генератора за топла вода). Процесът е автоматизиран.

- Производствен капацитет на инсталацията

Актуализирано с Решение № 484-Н0-И0-А1/2019 г.

| № | Инсталация | Позиция на дейността по Приложение № 4 към ЗООС | Капацитет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 т необработена стомана за час, включваща: |
| 1.1 | Участък за повърхностна обработка: Предварителна обработка на металните повърхности на изделията и детайлите за поцинковане (обезмасляване, байцване, промиване, флюсиране и сушене): 1 брой вана за обезмасляване - 31.50 м3; 1 брой вана за обезмасляване - 33.30 м3; 2 броя вани за байцване - 31.50 м3 всяка една; 5 броя вани за байцване - 33.30 м3 всяка една; 1 брой вана за флюсиране - 33.30 м3. последваща обработка на поцинковани изделия и детайли: 1 брой вана за пасивация – 28.875 м3; | 2.6 | 356.475 м3 |
| 1.2. | Участък горещо поцинковане: 1 брой вана за поцинковане - 31.50 м3. | 2.3 „в“ | 2.87 т/ч |

| Инсталации извън обхвата на Приложение № 4 към ЗООС | Капацитет |
| --- | --- |
| Котел/утилизатор | 0,160 MW |

По Условие 4.2.2 през 2019 г. количеството поцинкована продукция от „Инсталацията за повърхностна обработка на метали с общ обем на ваните за обработка 359.10 м3”, е 4205,090 з 2011 на инсталацията за 2011тона. Капацитетът за 2019 г. е 1,055 тона поцинковани изделия от нерафинирана стомана на час, при работа на инсталацията на две смени по 8 часа/пет дни седмично – 3 984 ч.

- Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управление на околната среда

| Име | Заемана длъжност | Условия по КР 484-НО/ 2014 г. | Задължения по управление на околната среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Петко Горев | Директор | КР (за всички условия) | Контрол на дейностите по управление на околната среда. Утвърждава документи по управление на околната среда. Информиране на контролни органи и местни власти. |
| Георги Георгиев | Експерт вътрешна и външна търговия | КР (за всички условия) | Контрол на дейностите по управление на околната среда. |
| Галина Стойчева | Заместник Директор Технолог Координатор по околна среда | КР (за всички условия) | Координиране на дейностите по управление на околната среда. Проверка на съответствие с екологичното законодателство и условията на КР. Актуализира и поддържа основния набор документи по околна среда. Наблюдение на емисионните и технически показатели. Провеждане на мониторинг на фактори на околната среда. Формулиране на причините за установените несъответствия. Управление на дейностите по отпадъците. |
| Иво Йорданов | Електротехник | 8.2.1.1; 8.2.1.2; 9.1.1.3 | Контрол на дейностите по управление на околната среда. Провеждане на инструктажи и актуализиране на инструкции. Наблюдение на емисионните и технически показатели. Назначаване на коригиращи действия. |
| Делчо Делчев | Началник смяна | Отговорност по практическото изпълнение на условията в КР | Проверка за несъответствия. Съдействие при анализиране на несъответствията и назначаване на коригиращи действия. |
| Божидар Стефанов | Началник смяна | Отговорност по практическото изпълнение на условията в КР | Проверка за несъответствия. Съдействие при анализиране на несъответствията и назначаване на коригиращи действия. |
| Емил Василев | Електромеханик | 8.2.1.1; 8.2.1.2; 9.1.1.3 | Проверка за несъответствия. Попълване на записи (формуляри) по управление на документация по околна среда. Съдействие при анализиране на несъответствията и назначаване на коригиращи действия. |

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – Шумен

гр. Шумен

ул. „Съединение” № 71

9700, Шумен

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район, център гр. Варна

ул. „Александър Дякович” № 33

9000, Варна

- Система за управление на околната среда

  - Структура и отговорности

СУОС по КР № 484-Н0/2014 г.

Съгласно Условие 5.1.1. от КР № 484-Н0/2014 г. определен е персоналът, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и са изготвени списъци с лицата отговорни за изпълнение на Условия 5.1.1. и 5.1.2. от комплексното разрешително.

Изготвен е списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт на лицата, отговорни за изпълнението на условията в комплексното разрешително. При промяна на персонала/лицата или отговорностите списъкът се актуализира.

  - Обучение

Съгласно Условие 5.2.1. от КР № 484-Н0/2014 г.

Разработена е и е утвърдена Програма за екологично обучение и осъзнаване с период на действие една година – от март 2019 г. до март 2020 г.

Ежегодно се определя необходимостта от обучение на персонала и се изготвят годишни програми за обучение, в зависимост от потребностите, възникнали в хода на работа на инсталацията.

При възникване на необходимост от предоставяне на допълнителна информация на работниците и служителите на завода, породена пряко от работата на инсталацията или от промяна на нормативни разпоредби, програмата се допълва и актуализира. При нужда подходяща информация се дава и по време на периодичните инструктажи на работниците и служителите.

Целите на програмата за 2019 г. са:

- Определяне на потребностите на персонала от екологично обучение и осъзнаване.

- Запознаване на личния състав с екологичното законодателство на РБ.

- Запознаване на личния състав с условията на КР 484-Н0/2014 г.

- Определяне на обучение по въздействие на околната среда на работното място.

- Повишаване на компетентността чрез обучение и контрол.

- Повишаване на информираността чрез вътрешен и външен обмен на информация.

- Включване на екологични изисквания в инструктажите на персонала чиято работа може да въздейства на околната среда.

През 2019 г. са проведени обучения на персонала залегнали в Програмата за екологично обучение и осъзнаване.

Теми на обучението:

- Влияние на „офис средата” върху персонала работещ с монитори – проведено на 09.04.2019 г.;

- Въздействие на производствената дейност на „ЗГП БЪЛГАРИЯ” АД – Завод за горещо поцинковане върху околната среда - проведено на 20.03.2019 г.;

- Въздействие върху околната среда на работното място - проведено на 20.05.2019 г.;

- Екологична отговорност – мерки и средства за предотвратяване на възможни случаи на непосредствена заплаха  за екологични щети – проведено на 12.08.2019 г.;

  - Обмен на информация

Съгласно Условие 5.3.1. от КР № 484-Н0/2014 г.

Налична е и се поддържа актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното. Създаден е списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт на отговорните лица. Информацията е достъпна за всички служители.

Поддържа се и актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомени съгласно условията на разрешителното по Условие 5.3.2. Списъкът съдържа техните адреси и телефони за контакт (включително за спешни случаи).

  - Документиране

Съгласно Условие 5.4 от КР № 484-Н0/2014 г.

5.4.1. Изготвен е актуален списък с нормативните актове по околна среда, които се отнасят към работата на инсталацията.

5.4.2. Изготвен е списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, който се съхранява на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

5.4.3. В списък се документира на кого от персонала/отговорните лица се предоставят документи свързани с Комплексното разрешително.

  - Управление на документи

Съгласно Условие 5.5.1. от КР № 484-Н0/2014 г.

Прилага се инструкция за актуализация на документите изисквани от Комплексното разрешително при промяна на нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията. Невалидната документация се изземва и архивира.

  - Оперативно управление

Съгласно Условие 5.6.1. от КР № 484-Н0/2014 г.

Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното са изготвени и документирани със списък по Условие 5.4.2.

  - Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

В изпълнение на изискванията на Условие 5.7. „ЗГП БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Пловдив, площадка гр. Каспичан има изготвени писмени инструкции за:

- мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР;

- периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на Комплексното разрешително;

- установяване на причините за допуснати несъответствия и  предпримане на коригиращи действия;

- периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията, произтичащи от нови нормативни актове.

За постигане на съответствие с новите нормативни разпоредби, ръководният персонал се уведомява за предприемане на необходимите организационни/технически действия.

  - Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Съгласно Условие 5.8.1. от КР № 484-Н0/2014 г.

Изготвена е писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

Разработени са отделни инструкции за аварийно планиране и действия при аварии по Условие 5.8.2.

През докладвания период не са регистрирани аварийни ситуации.

  - Записи/Документиране

Съгласно Условия 5.9.1. и 5.9.3. от КР № 484-Н0/2014 г. данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително се документират и съхраняват, както и данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване.

Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

  - Докладване

Съгласно Условие 5.10.2. на КР № 484-Н0/2014 г.

Резултатите от собствения мониторинг се докладват в БД и РИОСВ в нормативно установените срокове или в срокове, заложени в Комплексното разрешително.

„ЗГП БЪЛГАРИЯ” АД изготвя настоящия Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително № 484-Н0/2014 г. на основание чл. 123в, т. 6 от ЗООС.

Докладът е изготвен съгласно Образец на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед № РД-806/31.10.2006 г. „Методика за реда и начина за контрол на Комплексното разрешително и образец на Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително” и се предоставя на РИОСВ Шумен в срок до 31 март на хартиен и електронен носител.

При поискване от компетентните органи ще бъде предоставена допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

  - Актуализация на СУОС

През отчената 2019 г. Комплексно разрешително № 484-Н0/2014 г. е актуализирано с Решение № 484-Н0-И0-А1/2019 г. на ИАОС. Актуализацията е в резултат на планирана промяна в работата на инсталацията по Условие 2. Изготвени са всички изисквани с условията на актуализираното КР инструкции, формуляри и списъци. Записи по тях се водят от месец октомври 2019 г. В приложение към настоящия доклад е представен списък по Условие 5.1.

Условие 7.5. (Обобщена информация по условия 7.2 и 7.3)

През 2019 г. няма регистрирани аварийни или други замърсявания в ревзултат от дейностите на предприятието. Няма започната процедура по планирана промяна (по смисъла на ЗООС) в работата на инсталациите, разрешени в Условие № 2 през 2019 г. През отчетния период е приключена процедура по планирана промяна, стартирана през 2017 г. с Решение № 484-Н0-И0-А1/2019 г. на ИАОС.

- Използване на ресурси

- Използване на вода

По Усл. 8.1.1. За производствени нужди „ЗГП БЪЛГАРИЯ” АД използва вода от тръбен сондажен кладенeц, разположен  на територията на Дружеството, за което е издадено Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.

Разрешителното за водовземане е с № 21590159/11.10.2013 г., издадено от Басейнова Дирекция за управление на водите в Черноморски район, гр. Варна.

Основен консуматор на вода за производствени нужди (включително охлаждане) са ваните за промиване на байцваните детайли инсталацията по Условие 2.

Съгласно КР 484-Н0/2014 г. в изпълнение на Условие 8.1.6.1. изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на вода за 2019 г. е представена в следващата таблица.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР № 484-Н0/2014 г. | Количество вода за тон продукт съгласно КР № 484-Н0/2014 г. | Използвано годишно количество (2019 г.) | Използвано количество за единица продукт* | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сондажен кладенец | - | 0,05 | 117 m³ | 0,03 | Да |

*Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m³/t продукт (2019 г.)

Условие 8.1.6.2.

По Условие 8.1.5.3. Дружеството прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС, с определените в Условие 8.1.2. количества. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват.

При извършените общо 10 бр. проверки на съответствието с годишната норма за ефективност при употребата на вода за 2019 г. не са констатирани несъответствия със заложената ГНЕ в Комплексното разрешително.

При извършените 3 бр. проверки по Условие 8.1.3. и  2 бр. по Условие 8.1.4. не са констатирани течове и несъответствия.

- Използване на енергия

Основни консуматори на електроенергия в Инсталация за защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 т необработена стомана за час са бордови смукатели към вани за повърхностна обработка.

Основен консуматор на топлоенергия са ваните за повърхностна обработка на метали

към Инсталация за защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 т необработена стомана за час.

Разходът на ел. енергия и топлоенергия за производството на единица продукт се определя по изчислителен метод.

По Условие 8.2.2.1 Дружеството прилага  Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електро - и топлоенергия на Инсталация за защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 т необработена стомана за час.

Съгласно инструкцията годишната консумация на електро - и топлоенергия за производството на единица продукт  се изчислява, като количествата електро - и топлоенергия изразходвани за производствени нужди за една календарна година  се разделят на количеството произведена продукция за същата календарна година. За изминалия отчетен период количеството поцинкована продукция е 4 205,090 тона. Количеството електроенергия изразходвана за производствени нужди  е 73,704 MWh., а количеството топлоенергия за производствени нужди  е 196.013 MWh.

Данните по Условие 8.2.3.1. са представени в Таблица 3.2

Таблица 3.2

| Електроенергия/ топлоенергия | Годишна норма за ефективност за единица продукт, съгласно КР № 484-Н0/2014 г. | Използвано количество за единица продукт (2019 г.) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0.098 | 0.0175 | Да |
| Топлоенергия | 0.344 | 0,0466 | Да |

Резултатите от измерените количества електроенергия и изчислените количества топлоенергия както и оценките за съответствие се документират в изпълнение на Условие 8.2.2.2.

При направените ежемесечни проверки за съответствие на измерените количества електроенергия и топлоенергия през 2019 г. не са регистрирани несъответствия с ГНЕ.

По Условие 8.2.1.1. операторът прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване - бордови смукатели към вани за повърхностна обработка, основен консуматор на електроенергия и вани за повърхностна обработка на метали, основен консуматор на топлоенергия.

През 2019 г. са извършени 3 бр. проверки, при които е констатирано добро състояние на основните консуматори на електроенергия и нормален режим на работа в работна температура на основните консуматори на топлоенергия към инсталацията.

В изпълнение на Условие 8.2.1.2. Притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция за проверка на техническото състояние на електропреносната и топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. През изминалият отчетен период са извършени общо 3 бр. проверки, при които не са констатирани загуби. Регистрирано е добро техническо състояние на електро и топлопреносната мрежа, без загуби и не е извършван ремонт.

- Използване на суровини, спомагателни материали и горива

По Условие 8.3.3.1. резултатите са представени в следващите таблици:

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишна норма за ефективност t/t продукт, съгласно КР № 484-Н0/2014 г. | Използвано годишно количество (t) (2019 г.) | Годишна норма за ефективност t/t продукт (2019 г.) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участък за повърхностна обработка |
| Солна киселина за приготвяне на разтвор за байцване | 0.025 | 97,910 | 0,023 | Да |
| Солева смес от цинков хлорид (ZnCl2) и амониев хлорид (NH4Cl) за приготвяне на разтвор за флюсиране/Флюс* | 0.0025 | 4,900 | 0,00117 | Да |
| Участък горещо поцинковане |
| Цинк | 0.08 | 268,484 | 0,064 | Да |
| Алуминий (алуминиева лигатура) | 0.00012 | 0,148 | 0,000035 | Да |

*С Решение № 484-Н0-И0-А1/2019 г. е направена промяна в наименованието на суровината Солева смес от цинков хлорид (ZnCl2) и амониев хлорид (NH4Cl) за приготвяне на разтвор за флюсиране -  Флюс.

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишна норма за ефективност тон/тон продукт, съгласно КР № 484-Н0/2014 г. | Използвано годишно количество (тон) (2019 г.) | Годишна норма за ефективност тон/тон продукт (2019 г.) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обезмаслител | 0.002 | 6,200 | 0,0015 | Да |
| Инхибитор | 0.000075 | 0,280 | 0,000066 | Да |
| Добавка блокираща изпарения | 0.00015 | 0,590 | 0,00014 | Да |
| Инхибитор FILM FLUX/Добавка за флюсиране* | 0.0015 | 4,300 | 0,0010 | Да |
| Добавка за намаляване на образуването на цинкови пепели и дроси (FLUX ZINC – смес от соли на база NH4NO3)/Дезоксидатор* | 0.00003 | 0,060 | 0,00001 | Да |
| Амоняк* | 0,000083 | 0,320 | 0,000076 | Да |
| Водороден пероксид* | 0,000042 | 0,170 | 0,000040 | Да |
| Пасиватор* | 0,003 | 0 | 0 | Да |

*С Решение № 484-Н0-И0-А1/2019 г. са направени промени в наименованията на някои от спомагателните материали, както и са добавени нови такива.  Определени са годишни норми за ефективност.

Таблица 3.3.3.

| Горива | Годишна норма за ефективност, Nm³/t продукт, съгласно КР № 484-Н0/2014 г. | Използвано годишно количество (2019 г.) | Годишна норма за ефективност Nm³/t продукт (2019 г.) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 37.5 Nm³/t | 116 481 Nm³/год | 27,70 Nm³/t | Да |

По Условие  8.3.2.2. през 2019 г. са извършени общо 9 бр. проверки по ИОС 8.3.2.2., при които не са констатирани несъответствия с ГНЕ при употребата на суровини, спомагателни материали и горива. При извършената оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност на използваните суровини, спомагателни материали и горива за цялата 2019 г. не е констатирано несъответствие.

- Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

В изпълнение на Условие 8.3.4.1.1. Притежателят на настоящото разрешително съхранява на площадката актуални информационни листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси.

По Условие 8.3.4.2. Складовете за съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти са изградени и отговарят на следните условия:

- притежават бетонова основа, без връзка с канализацията;

- притежават подова и странична изолация, не допускаща просмукване на води или други течности в почвата;

- нямат гравитачна връзка с канализацията;

Съгласно Условие 8.3.4.3. Съхранението на солна киселина се осъществява в два броя стационарни, вертикални, киселиноустойчиви резервоари с вместимост по 15 m3, изработени от стъклопласт с дебелина на стената 15 мм, един за свежа солна киселина и един за отработена солна киселина. Резервоарите са обхванати от обща обваловка с наклони, дренажна шахта и помпа за поемане на киселината в случай на авария.

Условие 8.3.6.1.

Обобщените данни от извършените проверки съгласно Условия 8.3.4.3.

- брой на извършените проверки:

  - по Условие 8.3.4.4 – 2 бр.

  - по Условие 8.3.4.5 – 1 бр.

  - по Условие 8.3.4.6 – 1 бр.

- брой установени несъответствия – няма;

- причини за несъответствие – няма;

- предприетите коригиращи действия – няма.

Условие 8.3.6.2. От извършената една проверка за установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за горива през докладвания период не е констатирано несъответствие.

  - Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

    - Докладване по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ), съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.

В табл. 4.1.1. се докладват вещества, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност.  Те се записват заедно с измерената/изчислената за тях емисионна стойност. В случаите, в които не се превишава определения праг е маркирано мястото в таблицата с тире, “-“, за да се покаже, че прагът не е превишен, а в скоби е посочено измереното/изчисленото годишно количество. В случаите на превишение, се вписва количеството, с което се превишава прага. Докладван е също и метода, използван за получаване на резултатите.

Таблица 4.1.1. (Таблица 1 – по образец) Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисии (колона 1) | Пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | “-“ (138) M | - | - | - | - |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | “-“ (109) M | - | - | - | - |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | “-“ (417) M | - | - | - | - |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | “-“ (432) M | - | - | - | - |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | “-“ (45) M | - | - | - | - |
| 86# |  | Фини прахови частици <10μm (PM10) | ”-“ (667) M | - | - | - | - |

Стойностите на емисиите във въздуха са получени в резултат от измерените концентрации на замърсителите по време на собствения мониторинг и са изчислени по следната формула:

E = C * Q* Т / 106 където:

E = емисия [kg/г] ;
C = концентрацията на замърсителя в отпадните газове [mg/Nm3];
Q = поток на отпадни газове [Nm3/h];
T = производствено време на година [часа/г].

| източник | С - mg/Nm3 | Q - Nm3/h | T - h/y | 1 000 000 | E – емисия/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прах от Вана за поцинковане и процес на сушене след флюсиране - К4 | 6,18 | 27 613 | 3 907 | 1 000 000 | 667 |
| амоняк от Вана за поцинковане и процес на сушене след флюсиране - К4 | 1,01 | 27 613 | 3 907 | 1 000 000 | 109 |
| HCl от Вана за поцинковане и процес на сушене след флюсиране - К4 | 0 | 27 613 | 3 907 | 1 000 000 | 0 |
| NO от Вана за поцинковане и процес на сушене след флюсиране - К4 | 0 | 27 613 | 3 907 | 1 000 000 | 0 |
| SO от Вана за поцинковане и процес на сушене след флюсиране - К4 | 4 | 27 613 | 3 907 | 1 000 000 | 432 |
| амоняк от Вани за байцване и флюсиране - К3 | 0 | 20 643 | 3 984 | 1 000 000 | 0 |
| HCl от Вани за байцване и флюсиране - К3 | 0,55 | 20 643 | 3 984 | 1 000 000 | 45 |
| SO от Пещ за подгряване на ваната за поцинковане и допълнителна горелка към котел/утилизатор - К1 | 0 | 717 | 8 760 | 1 000 000 | 0 |
| CO от Пещ за подгряване на ваната за поцинковане и допълнителна горелка към котел/утилизатор - К1 | 22 | 717 | 8 760 | 1 000 000 | 138 |
| NO от Пещ за подгряване на ваната за поцинковане и допълнителна горелка към котел/утилизатор - К1 | 66,33 | 717 | 8 760 | 1 000 000 | 417 |

През 2019 г. няма превишаване на определения праг в Таблицата: Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR.

    - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

С актуализиране на КР с Решение № 484-Н0-И0-А1/2019 г. няма нови източници на емисии в атмосферния въздух, няма промяна в досега функциониращите пречиствателни съоръжения и контролираните параметри, осигуряващи оптимален работен режим. Актуализирана е Таблица 9.2.2-1 и Таблица 9.2.2-продължение във връзка с попадане на източниците на емисии в обхвата на НАРЕДБА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРАТА ОТ СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ.

По Условие 9.1.3.3.

Пречиствателни съоръжения, разрешени за експлоатация с КР № 484-Н0/2014 г.:

- 1 бр. пречиствателно съоръжение: мокър скрубер с противоточно оросяване към изпускащо устройство К3 към вани за  байцване и флюсиране;

- 1 бр. пречиствателно съоръжение: ръкавен филтър към изпускащо устройство К4 на вана за поцинковане и сушене след флюсиране.

По Условие 9.1.1.1.

Таблица Скрубер

| Пречиствателно съоръжение | Контролиран параметър | Оптимална стойност | Мониторинг | Честота на мониторинг | Резервно оборудване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скрубер с противоточно оросяване | ниво на абсорбиращата солно кисела течност | проектно заложено ниво | Автоматично* | непрекъснат по време на работа | датчик за ниво; магнитвентил за нивото на водата; електродвига- тел за циркулационна помпа |

*Сигнализация с лампи  за ниво на водата; за дефект в ел.двигателя

Извършени проверки на експлоатацията и поддръжката на ПС – Скрубер: общо 5 бр. Няма установени несъответствия.

Таблица Ръкавен филтър

| Пречиствателно съоръжение | Контролиран параметър | Оптимална стойност | Мониторинг | Честота на мониторинг | Резервно оборудване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ръкавен филтър (филтърна група с ръкавни филтри) | Цялост на филтр. материя Пропускливост на работен въздух/диференциална разлика в налягане – Δ p | - ˂ 1800 p | визуално автоматично (стръскване на филтриращите елементи) | Непрекъснат по време на работа Непрекъснат по време на работа | Филтърни ръкави Соленоидни вентили |

Извършени проверки на експлоатацията и поддръжката на ПС – Ръкавен филтър: общо 5 бр.

При 4 от проверките не са регистрирани несъответствия. При една от проверките извършена през месец август е констатирано повишаване на контролирания параметър Δ p, което е индикация за натрупване на прах в ръкавните филтри. Предприети са действия  по подмяна на част от ръкавните филтри. Действията са извършени от компетентен служител на завода и съоръжението е пуснато в експлоатация. Извършена е контролна проверка на състоянието и работата на пречиствателното съоръжение след подмяната на ръкавните филтри – не са констатирани несъответствия.

По Условие 9.1.3.3 – извършени са ежемесечни - 12 бр. проверки на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения съгласно Условие 9.1.1.1. В началото на месец август е констатирано несъответствие в стойностите на контролирания параметър Δ p на ръкавния филтър. Предприети са гореописаните действия. За работата на скрубера при извършените проверки не са констатирани несъответствия в стойностите на контролирания параметър.

По Условие 9.6.2.6:

По Условие 9.6.2.1 Операторът документира и съхранява за всяко изпускащо устройство максималния дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг в изпълнение на Условие 9.6.1.1  и 9.6.1.2.

Изпълнено е Условие 9.6.1.3. от актуализираното КР № 484-Н0-И0-А1/2019 г., изготвен е и предоставен в РИОСВ Шумен План за мониторинг на емисиите в атмосферата от всички изпускащи устройства на площадката, които отвеждат вредни вещества. Планът е съобразен с Условие № 9 на КР и глава пета от Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Планът е съгласуван от ИАОС с писмо с Изх. № 2949/20.11.2019 г.

В изпълнение на Условие 9.6.1.1. през 2019 г. са извършени собствени периодични измервания от акредитирана лаборатория при спазване на регламентираните срокове заложени в КР и в съответствие с изискванията на глава 5 на Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. За резултатите от СПИ има издадени протоколи съответно с номера № 1890.З.1/20.12.2019 г.; № 1890.З.2/20.12.2019 г.;

№ 1890.З /20.12.2019 г.;

Съгласно Условие 5.10.2. и чл. 39 от Наредба № 6/26.03.1999 г. „ЗГП България” АД докладва резултатите от собствения мониторинг на емисии във въздуха за 2019 г. в РИОСВ Шумен с писмо с Вх. № ОЧВ – 03 - 11/28.01.2020 г. Докладът е приет от РИОСВ Шумен с Писмо с Изх. № ОЧВ – 03-  11/29.01.2020 г.

По Условие 9.6.2.2. Операторът документира и съхранява информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ.

По Условие 9.6.2.3. Операторът документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката (ИОС 9.3.2._9.3.3.) - брой извършени проверки – 1 бр.  За поддържането на вътрешнозаводските пътища и площадки в добро състояние и за да се избегнат емисиите на прах в атмосферния въздух при неблагоприятни метеорологични условия се извършва редовно ръчно почистване на площадката, а при необходимост и оросяване. Данните за извършените през месеца мероприятия по почистване и тяхната периодичност се записват в Дневник.

По ИОС 9.4.3. е извършена  1 проверка, при която няма констатирани несъответствия.

По Условие 9.6.2.4. през 2019 г. не са постъпвали оплаквания за миризми от дейността на предприятието (ИОС 9.4.3.), брой извършени проверки – 1 бр.

По Условие 9.6.2.5. „ЗГП България” АД документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в КР емисионни норми.

Резултатите от оценката на съответствието са представени в таблиците по-долу.

Таблица 2.1. Емисии в атмосферния въздух от Пещ за подгряване на ваната за поцинкаване и допълнителна горелка към котел/утилизатор изпускащо устройство К1 – Протокол № 1890.З.1/20.12.2019 г.;

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР № 484-Н0/2014 г., актуализирано с Решение № 484-Н0-И0-А1/2019 г. | Резултати от периодичен мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 1 860 | 717 | Веднъж на две години* | Веднъж на три години** | Да 100% |
| NOх | mg/Nm3 | 250* | 250** | 66.33 | Веднъж на две години* | Веднъж на три години** | Да 100% |
| SОх | mg/Nm3 | 35* | -** | 0.0 | Веднъж на две години* | -** | Да 100% |
| CО | mg/Nm3 | 100* | -** | 22.0 | Веднъж на две години* | -** | Да 100% |

* Норми за допустими емисии (mg/Nm3) и Честота на измерването до 01.01.2030 г.

** Норми за допустими емисии (mg/Nm3) и Честота на измерването след 01.01.2030 г.

Таблица 2.2. Емисии в атмосферния въздух от Ваните за байцване и флюсиране изпускащо устройство К3 - Протокол № 1890.З.2/20.12.2019 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР № 484-Н0/2014 г. | Резултати от периодичен мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 22 000 | 20 643 | Веднъж годишно | Да 100% |
| HCl | mg/Nm3 | 10 | 0.55 | Веднъж годишно | Да 100% |
| NH3 | mg/Nm3 | 30 | 0.0 | Веднъж годишно | Да 100% |

Таблица 2.3. Емисии в атмосферния въздух от Вана за поцинковане и процес на сушене след флюсиране изпускащо устройство К4 - Протокол № 1890.З /20.12.2019 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР № 484-Н0/2014 г. | Резултати от периодичен мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебит на отпадъчни газове | Nm3/h | 30 000 | 27 613 | Веднъж годишно | Да 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 250 | 0.0 | Веднъж годишно | Да 100% |
| SOx | mg/Nm3 | 35 | 4.0 | Веднъж годишно | Да 100% |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 6.18 | Веднъж на две години | Да 100% |
| HCl | mg/Nm3 | 10 | 0.0 | Веднъж на две години | Да 100% |
| NH3 | mg/Nm3 | 30 | 1.01 | Веднъж на две години | Да 100% |

В изпълнение на Условие 9.6.2.7.

Операторът докладва като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.7.

| Емитиран замърсител във въздуха | Количество замъсител – кг/2019 г. | Произведена/поцинкована продукция – тон/2019 г. | Количество (кг) емитиран замърсител във въздуха за производството на единица продукт – кг/тон |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 138 | 4 205,090 | 0,033 |
| NH3 | 109 | 4 205,090 | 0,026 |
| NOx | 417 | 4 205,090 | 0,099 |
| SO2 | 432 | 4 205,090 | 0,103 |
| HCl | 45 | 4 205,090 | 0,011 |
| Прах | 667 | 4 205,090 | 0,159 |

На територията на предприятието се експлоатира един брой горивен източник, попадащ в обхвата на НАРЕДБА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРАТА ОТ СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ - Пещ за подгряване на ваната за поцинкаване и допълнителна горелка към котел/утилизатор. Емисиите се изпускат в атмосферния въздух през ИУ № 1.

Информация в съответствие с чл. 21., ал. 7:

1. номинална входяща топлинна мощност (MW) на СГИ;

- 1,08 MW

2. вид на СГИ (дизелов двигател, газов двигател, газова турбина, двигател, работещ с два вида гориво, друг двигател или друга СГИ);

- друга СГИ

3. вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата:

д) природен газ – 100%

4. датата на започване на експлоатация на СГИ или когато датата на започване на експлоатация не е известна, доказателство за това, че експлоатацията e започнала преди 20 декември 2018 г.;

- 17.03.2014 г. – дата на въвеждане на „Инсталация за повърхностна обработка на метали с общ обем на ваните за обработка 359.10 м3” в експлоатация.

5. сектор на дейност на СГИ или съоръжението, в което се използва инсталацията (код по NACE);

- КИД: 25.61 Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал.

6. очакван брой експлоатационни часове годишно на СГИ и средно работно натоварване;

- 8760 часа; 80% натоварване

7. декларация, подписана от оператора, че СГИ ще бъде експлоатирана не повече от броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата, в случай че СГИ се възползва от дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от наредбата;

- неприложимо

8. наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в случай на стационарна СГИ - и адрес, на който се намира инсталацията;

- Оператор:  „ЗГП България” АД, гр. Пловдив

Седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4004, район „Южен”, Околовръстен път, кв. Коматево

- Адрес на стационарна СГИ: Завод за горещо поцинковане - Обл. Шумен, Общ. Каспичан, гр. Каспичан, УПИ II от квартал 117а, по плана на гр. Каспичан

9. общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната СГИ;

- SO2 -  0 кг;

- NOx – 417 кг;

- прах - неприложимо;

- CO –  138 кг.

10. концентрация на CO в емисиите от съответната СГИ.

- 22,0 mg/Nm³.

    - Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Съгласно Условие 10.3.1. формираните отпадъчни битово-фекални води от административно-битовата сграда, КПП и производственото хале на инсталацията се отвеждат във водоплътна изгребна яма с обем 24 куб. м., съдържанието на която се почиства периодично. През отчетния период има многократно извозване на отпадъчни води чрез специализиран транспорт. Почистването на съоръжението е извършено от фирма „Анес-96” ООД, а отпадъчните води са предадени за пречистване на „В и К Шумен” ООД.

Количеството отпадъчни води и датите, на които е извършено извозването са съответно: 15.01.2019 г. – 11,180 т.; 07.02.2019 г. – 19,340 т.; 21.03.2019 г. – 13,380 т.; 27.03.2019 г. – 16,520 т.; 23.04.2019 г. – 11,120 т.; 24.04.2019 г. – 12,360 т.; 14.05.2019 г. – 13,040 т.; 18.06.2019 г. – 13,700 т.; 20.06.2019 г. – 12,780 т.; 19.07.2019 г. – 14,140 т.; 14.08.2019 г. – 14,700 т.; 26.08.2019 г. – 14,940 т.; 13.09.2019 г. – 14,240 т.; 16.10.2019 г. – 12,980 т.; 01.11.2019 г. – 15,380 т.; 25.11.2019 г. – 14,520 т.; 17.12.2019 г. – 13,100 т.; 20.12.2019 г. – 13,060т.

Извършени проверки по ИОС 10.3.3. за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до водоплътната изгребна яма канализационна мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване  – 2 бр. Няма несъответствия.

Извършени проверки по ИОС 10.3.4. за периодична проверка на водоплътността на изгребната яма – общо 3 бр.

По КР на оператора се разрешава да зауства дъждовни води от покриви на сгради, вътрешни площадки и пътища на площадката в общински отводнителен канал без пречиствателно съоръжение, единствено при спазване на индивидуалните емисионни ограничения в следващата таблица:

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води

- Точка на заустване: ТЗДВ – общински отводнителен канал, с географски координати 43°18'57.3"N; 27°10'16.0"E;

- Точка на пробовземане: ТМДВ ревизионна шахта (РШ 8), с географски координати N 43о19’10.0”; E 27o10’12.7”.

Протоколи: № 1288.З/28.03.2019 г, № 1288.З/18.04.2019 г.; № 1616.З/27.09.2019 г.;

№ 1616.З/01.11.2019 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 7.0-10.0 | № 1288.З/28.03.2019г 7,98 | веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 1616.З/27.09.2019г. 8,05 |  |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 25 mg/dm³ | № 1288.З/18.04.2019 г 6,7 ± 0,4 | веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 1616.З/01.11.2019г. 10,3± 0,7 |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm³ | 10 mg/dm³ | № 1288.З/18.04.2019 г < 0,02* | веднъж на шест месеца | Да |
|  |  |  | № 1616.З/01.11.2019г. < 0,02* |  |  |

По Условие 10.4.3.2 изчисленото количество на заустени дъждовни води за 2019 г. е

4 631 m³ при норма в КР Qмакс. год. – 13 120 m3/y.

Условие 10.5.2.

Мониторингът на отпадъчните води се извършва по показатели и честота, съгласно Условие 10.4.3.1  от КР № 484-Н0/2014 г. През 2019 г. мониторинг е проведен два пъти – през месец март и през месец септември.

Изпълнено е Условие 10.4.3.6 от актуализираното КР № 484-Н0-И0-А1/2019 г., изготвен е и предоставен в РИОСВ Шумен План за мониторинг на отпадъчните води. Планът е съгласуван от ИАОС с писмо с Изх. № 2949/20.11.2019 г.

По ИОС 10.4.3.3. са извършени две проверки за съответствие на индивидуалните емисионни ограничение при които не са установени несъответствия с нормите по Условие 10.4.1.1.

Условие 10.5.3.

Извършени проверки на състоянието на канализационната мрежа на площадката по ИОС 10.4.3.4. – 1 бр. - не са констатирани несъответствия.

Извършени проверки по ИОС 10.3.3. за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до водоплътната изгребна яма канализационна мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване  – 2 бр. Няма несъответствия.

Извършени проверки по ИОС 10.3.4. за периодична проверка на водоплътността на изгребната яма – общо 3 бр. Няма несъответствия.

Условия 10.5.4., 10.5.5. и 10.5.6.

В показателите включени за мониторинг на дъждовните води няма замърсители от Приложение II на Регламент № 166/2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.

В КР 484-H0/2014 г. няма условие за извършване на мониторинг на отпадъчните битово-фекални води, не е извършен анализ и от приемащото дружество „В и К Шумен” ООД, поради което няма данни, които да бъдат използвани с цел изчисление и докладване по ЕРИПЗ.

    - Управление на отпадъците

По Условие 11.9.1. „ЗГП БЪЛГАРИЯ” АД  води документация съгласно изискванията на Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри – отчетни книги, идентификационни документи, годишни отчети.

По Условие 11.9.2. Операторът документира всички измервани съгласно Условие 11.7. количества на отпадъците и докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество и стойностите на нормите за ефективност при обрзуването на отпадъците – Таблица 4. Образуване на отпадъци.

По Условие 11.7.1. Извършено е измерване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образуван отпадък за инсталацията;

- стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес):

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, t/y, № 484-Н0/2014 г. | Реално измерено t за 2019 г. | Количество t/t продукт КР № 484-Н0/2014 г. | Реално измерено за 2019 г. t/t продукт |  |  |  |
| Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 т необработена стомана за час |
| Твърд цинк (вана за поцинковане) | 11 05 01 | 96 | 24,620 | 0.008 | 0,006 | П1 | Предадени21,980 т на Външна фирма | Да |
| Цинкова пепел (вана за поцинковане) | 11 05 02 | 96 | 30,800 | 0.008 | 0,007 | П1 | Предадени 31,600 т на Външна фирма | Да |
| Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 т необработена стомана за час |
| Киселини от химично почистване на повърхности (вани за байцване) | 11 01 05* | 576 | 39,160 | 0.048 | 0,009 | П3 | Предадени44,160 т на Външна фирма | Да |
| Отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества (вани за обезмасляване) | 11 01 13* | 4.8 | 1,380 | 0.0004 | 0,0003 | П2 | Външна фирма | Да |
| Утайки от физико – химично обработване, съдържащи опасни вещества (флуксомат) | 19 02 05* | 5 | 1,650 | 0.00041 | 0,00039 | П2 | Предадени 1,790 т на Външна фирма | Да |
| Утайки от физико – химично обработване, съдържащи опасни вещества (от вана за пасивация)* | 19 02 05* | 12 | - | 0.001 | - | П2 | Външна фирма | Да |
| Опасни отпадъци, образувани от дейностите на площадката |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове | 11 05 03* | 3 | 0,370 | - | - | П1 | Предадени 0,400 т на Външна фирма | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0,148 | 0,012 | - | - | П4 | Предадени 0,008 т на Външна фирма | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 0,36 | 0,311 | - | - | П4 | Предадени 0,315 т на Външна фирма | Да |

*С актуализиране на КР с Решение № 484-Н0-И0-А1/2019 г. от Условие 11.1 са изключени отпадъците образувани по време на строителството на инсталацията – строителни, опасни и битови. Добавен е код за утайката от пасивиращата вана 19 02 05*, предмет на планираната промяна, със зададена ГНЕ. Съгласно МЕТОДИКА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДА, МЯСТОТО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УСЛОВИЯТА В КОМПЛЕКСНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ПО ЧЛ. 117 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА не се поставят ограничения за видовете и количествата на отпадъците, които се образуват общо на площадката (напр. битови и строителни отпадъци, излезли от употреба луминесцентни лампи, електрическо и електронно оборудване, отработени масла и др.).

В изпълнение на Условие 11.9.4. от КР  484-Н0/2014 г. и Условие 11.9.3. от КР № 484-Н0-И0-А1/2019 г.съгласно изискванията на инструкциите относно дейностите по управление на отпадъците при извършените проверки няма констатирани несъответствия.

Условие 11.9.4.:

| Инструкции | Брой и обект на проверките | Установени несъответствия |
| --- | --- | --- |
| ИОС 11.1.2. | 9+1 | Няма |
| ИОС 11.3.14./ ИОС 11.3.9 | 2+1 | Няма |
| ИОС 11.4.3. | 2 | Няма |
| ИОС 11.5.2. | 1 | Няма |
| ИОС 11.6.2. | 1 | Няма |
| ИОС 11.7.2_11.7.3 (ИОС 11.1.2.) | 9+1 | Няма |

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 08 01 11* | - | - | - | Да |
| Киселини от химично почистване на повърхности (вани за байцване) | 11 01 05* | - | - | Предадени 44,160 т на „Силокс” ООД за операция по оползотворяване R 06, R 12, R 13 | Да |
| Отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества (вани за обезмасляване) | 11 01 13* | - | - | - | Да |
| Твърд цинк (вана за поцинковане) | 11 05 01 | - | - | Предадени 21,980 т на „Метком-Йотови” ЕООД за операция по оползотворяване R 12 | Да |
| Цинкова пепел (вана за поцинковане) | 11 05 02 | - | - | Предадени 31,600 т на „Метком-Йотови” ЕООД за операция по оползотворяване R 12 | Да |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове | 11 05 03* | - | - | Предадени 0,400 т на „Метком-Йотови” ЕООД за операция по оползотворяване R 12, R 13 | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | - | - | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | - | - | - | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | - | - | - | Да |
| Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | - | - | - | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | - | - | Предадени 0,008 т на „Анес- 96” ООД за операция по оползотворяване/обезвреждане R 12, R 13/D14, D15 | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | - | - | Предадени 0,315 т на „Анес- 96” ООД за операция по оползотворяване/обезвреждане R12, R13/D14, D15 | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | - | - | - | Да |
| Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | 16 02 13* | - | - | - | Да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 до 16 02 13 | 16 02 14 | - | - | - | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | - | - | - | Да |
| Утайки от физико – химично обработване, съдържащи опасни вещества (флуксомат) | 19 02 05* | - | - | Предадени 1,790 т на „Анес- 96” ООД за операция по оползотворяване R 12, R 13 | Да |
| Утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества (от вана за пасивация) | 19 02 05* | - | - | - | Да |
| Черни метали | 19 12 02 | - | - | Предадени 17,340 т на „Метатех” ООД за операция по оползотворяване R 12 | Да |
| Цветни метали | 19 12 03 | - | - | - | Да |
| Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | - | - | - | Да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | - | - | Предадени 24,960 т на „Анес- 96” ООД за транспортиране и последващо предаване за операции по D 8; D 13; D 15 | Да |

За отчетната 2019 г. са изготвени годишни отчети по отпадъци, които са предоставени на ИАОС Отдел „Мониторинг на отпадъците” с Вх. № 6460/05.03.2020 г.

    - Шум

В изпълнение на чл. 146 от Закона за опазване на околната среда е изготвен План за собствен мониторинг на емисии на шум излъчван в околната среда от промишлен източник, съобразен с Условие № 12 на Комплексно разрешително № 484-Н0/2014 г., актуализирано с Решение № 484-Н0-И0-А1/2019 г. на ИАОС. Планът е съгласуван от ИАОС с писмо с Изх. № 2949/20.11.2019 г.

Съгласно Условие 12.2.1. от № 484-Н0/2014 г. притежателят на настоящото разрешително осигурява на всеки две години наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Наблюдение на шумовите нива е извършено на 05.07.2018 г. от Акредитираната лаборатория към „Пехливанов инженеринг” ООД, за което са издадени Протоколи от изпитване №: 732З/05.07.2018 г.; 732З.1/05.07.2018 г. и 732З.2/05.07.2018 г., при спазване изискванията на чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Съгласно Условие 5.10.2. и чл. 30 от Наредба № 54/13.12.2010 г. притежателят на разрешителното докладва резултатите от собствения мониторинг на нивата на шум излъчвани в околната среда от промишления източник с писмо с Вх. № ОА-1118/26.07.2018 г. на  РИОСВ Шумен.

По Условие 12.3.3. през изтеклата 2019 г. не са постъпили оплаквания от живущи около площадката. Резултатите от извършените наблюдения и мониторинг са отразени в Таблица 4.5.1. През отчетния период не са установени несъответствия.

Таблица 4.5.1. Шумови емисии дневно – 15:30 – 16:30 ч.

Протокол №: 732З/05.07.2018 г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 1 | 70 | 50.1 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 2 | 70 | 55.9 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 3 | 70 | 51.7 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 4 | 70 | 56.5 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 5 | 70 | 52.3 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 6 | 70 | 57.6 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 7 | 70 | 61.8 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 8 | 70 | 56.2 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 9 | 70 | 50.7 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 10 | 70 | 46.3 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума /точка в място на въздействие/ | 55 | 42.2 ± 0.3 | ДА |
| Ниво на обща звукова мощност | - | 101.5 ± 4.2 | ДА |

Таблица 4.5.2. Шумови емисии вечерно – 19:10 – 20:00 ч.

Протокол №: 732З.1/05.07.2018 г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено вечер | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 1 | 70 | 51.8 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 2 | 70 | 56.7 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 3 | 70 | 52.3 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 4 | 70 | 57.1 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 5 | 70 | 51.9 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 6 | 70 | 56.6 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 7 | 70 | 62.3 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 8 | 70 | 56.9 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 9 | 70 | 52.5 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 10 | 70 | 46.8 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума /точка в място на въздействие/ | 50 | 42.8 ± 0.3 | ДА |
| Ниво на обща звукова мощност | - | 101.9 ± 4.2 | ДА |

Таблица 4.5.2. Шумови емисии нощно – 23:00 – 23:55 ч.

Протокол №: 732З.2/05.07.2018 г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през Нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 1 | 70 | 49.5 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 2 | 70 | 54.1 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 3 | 70 | 48.8 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 4 | 70 | 54.3 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 5 | 70 | 49.3 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 6 | 70 | 53.9 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 7 | 70 | 50.2 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 8 | 70 | 55.7 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 9 | 70 | 50.5 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума Точка 10 | 70 | 46.1 ± 0.3 | ДА |
| Еквивалентно ниво на шума /точка в място на въздействие/ | 45 | 42.4 ± 0.3 | ДА |
| Ниво на обща звукова мощност | - | 97.7 ± 4.0 | ДА |

    - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

По Условие 13.1.1. прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете – извършени 1 бр. проверки, при които не са констатирани несъответствия.

По Условие 13.1.2. разработена е инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) и третиране на образуваните отпадъци.

В изпълнение на Условие 13.1.3. са осигурени достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места. През годината не са установени разливи на вредни и опасни вещества на производствената площадка.

Съгласно Условие 13.2.1. от КР № 484-Н0/2014 г. през 2019 г. е извършен мониторинг на подземни води от сондажния кладенец на „ЗГП България” АД по показатели и периодика заложени в КР и в Разрешително за водоползване. Пробовземането и анализите са възложени на Акредитирани лаборатории. Данните са представени в Таблица 4.6.1

Точка на пробовземане: Тръбен кладенец (ТК) 43°19′8.6( N и 27°10′17.2( Е.

По Условие 13.2.2. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в КР стойности.

Таблица 4.6.1. Мониторинг на подземни води, ТП - сондажен кладенец, Протоколи

№ 1288.3-1/28.03.2019 г.; № 1288.3-1'/28.03.2019 г.; № 1288.3-1/18.04.2019 г.;

№ 1616.З-1/27.09.2019 г.; № 1616.З-1'/27.09.2019 г.; № 1616.З-1/01.11.2019 г.;

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР* | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг* | Съответ Ствие* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | сондажен кладенец | - | № 1288.3-1'/28.03.2019г. 16,40 м | Веднъж на три месеца* | Да |
|  |  |  | № 1616.З-1'/27.09.2019г. 16,8 м |  |  |
| Активна реакция | сондажен кладенец | ≥6,5 и ≤9,5 | № 1288.3-1/28.03.2019г. 7.26 | Веднъж на шест месеца* | Да |
|  |  |  | № 1616.З-1/27.09.2019г. 6.94 |  |  |
| Електропроводимост | сондажен кладенец | 2000 | № 1288.3-1/28.03.2019г. 716 | Веднъж на шест месеца* | Да |
|  |  |  | № 1616.З-1/27.09.2019г 1 793 |  |  |
| Обща твърдост | сондажен кладенец | 12 | № 1288.3-1/18.04.2019г. 10.4 ± 0.9 | Веднъж годишно* | Да |
| Перманганатна окисляемост | сондажен кладенец | 5 | № 1288.3-1/18.04.2019г. 0.98 ± 0.05 | Веднъж годишно* | Да |
| Амониев йон | сондажен кладенец | 0,5 | № 1288.3-1/18.04.2019г. 0.41 ± 0.02 | Веднъж на шест месеца* | Да |
|  |  |  | № 1616.З-1/01.11.2019г 0,33 ± 0,02 |  |  |
| Нитрати | сондажен кладенец | 50 | № 1288.3-1/18.04.2019г. 37.2 ± 2,0 | Веднъж на шест месеца* | Да |
|  |  |  | № 1616.З-1/01.11.2019г 49 ± 3 |  |  |
| Нитрити | сондажен кладенец | 0,5 | № 1288.3-1/18.04.2019г. 0.101 ± 0.005 | Веднъж на шест месеца* | Да |
|  |  |  | № 1616.З-1/01.11.2019г 0,11 ± 0,01 |  |  |
| Сулфати | сондажен кладенец | 250 | № 1288.3-1/18.04.2019г. 135 ± 15 | Веднъж на шест месеца* | Да |
|  |  |  | № 1616.З-1/01.11.2019г 100 ± 11 |  |  |
| Хлориди | сондажен кладенец | 250 | № 1288.3-1/18.04.2019г. 67.0 ± 0.5 | Веднъж на шест месеца* | Да |
|  |  |  | № 1616.З-1/01.11.2019г 158 ± 1 |  |  |
| Фосфати | сондажен кладенец | 0,5 | № 1288.3-1/18.04.2019г. 0.27 ± 0.01 | Веднъж на шест месеца* | Да |
|  |  |  | № 1616.З-1/01.11.2019г 0.47 ± 0.02 |  |  |
| Флуор | сондажен кладенец | 1,5 | № 1288.3-1/18.04.2019г. 0.11 ± 0.01 | Веднъж на две години* | Да |
| Калций | сондажен кладенец | 150 | № 1288.3-1/18.04.2019г. 97 ± 4 | Веднъж на шест месеца* | Да |
|  |  |  | № 1616.З-1/01.11.2019г 537 ± 22 |  | Не |
| Магнезий | сондажен кладенец | 80 | № 1288.3-1/18.04.2019г. 63 ± 2 | Веднъж на шест месеца* | Да |
|  |  |  | № 1616.З-1/01.11.2019г 284 ± 10 |  | Не |
| Цинк | сондажен кладенец | 1,0 | № 1288.3-1/18.04.2019г. 0.031 ± 0.004 | Веднъж на шест месеца* | Да |
|  |  |  | № 1616.З-1/01.11.2019г 0.9 ± 0.1 |  |  |
| Мед | сондажен кладенец | 0,2 | № 1288.3-1/18.04.2019г. 0.024 ± 0.004 | Веднъж на шест месеца* | Да |
|  |  |  | № 1616.З-1/01.11.2019г 0.021 ± 0.004 |  |  |
| Хром | сондажен кладенец | 10 | № 1288.3-1/18.04.2019г. <5* | Веднъж на шест месеца* | Да |
|  |  |  | № 1616.З-1/01.11.2019г <5* |  |  |
| Алуминий |  | 200 | № 1288.3-1/18.04.2019г. < 10* | Веднъж на шест месеца* | Да |
|  |  |  | № 1616.З-1/01.11.2019г 14 ± 3 |  |  |
| Желязо | сондажен кладенец | 200 | № 1288.3-1/18.04.2019г. <5* | Веднъж на шест месеца* | Да |
|  |  |  | № 1616.З-1/01.11.2019г 109 ± 20 |  |  |
| Манган | сондажен кладенец | 50 | № 1288.3-1/18.04.2019г. 41.0 ± 0.8 | Веднъж на шест месеца* | Да |
|  |  |  | № 1616.З-1/01.11.2019г 22.3 ± 0.4 |  |  |
| Олово | сондажен кладенец | 10 | № 1288.3-1/18.04.2019г. <5* | Веднъж на шест месеца* | Да |
|  |  |  | № 1616.З-1/01.11.2019г <5* |  |  |
| Никел | сондажен кладенец | 20 | № 1288.3-1/18.04.2019г. <5* | Веднъж на шест месеца* | Да |
|  |  |  | № 1616.З-1/01.11.2019г <5* |  |  |

* С актуализиране на Комплексно разрешително № 484-Н0/2014 г., с Решение № 484-Н0-И0-А1/2019 г. на ИАОС честота на мониторинг по Условие 13.2.1 се променя на веднъж на 5 години. Отменена е Таблица 13.2.2 с показателите за Стандарт за качество на подземните води и изискването за извършване на оценка на съответствието.

В изпълнение на Условие № 13.2.2 от Решение № 484-Н0-И0-А1/2019 г. на ИАОС е изготвен План за мониторинг на подземните води, съобразен с условията на КР. Планът е съгласуван от ИАОС с писмо с Изх. № 2949/20.11.2019 г.

В Изпълнение на Условие 13.3.1. след влизане в сила на КР през 2014 г. „ЗГП България” АД извърши анализ за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) в следните постоянни мониторингови пунктове:

1.	Площадка за почвени проби – ПП 1	Е 27°10′13.9″ 	N 43°19′08.3″

2.	Площадка за почвени проби – ПП 2	Е 27°10′20.5″ 	N 43°19′08.1″

3.	Площадка за почвени проби – ПП 3	Е 27°10′20.7″ 	N 43°19′10.1″

4.	Площадка за почвени проби – ПП 4	Е 27°10′15.6″ 	N 43°19′11.5″

5.	Площадка за почвени проби – ПП 5	Е 27°10′12.2″ 	N 43°19′10.5″

6.	Площадка за почвени проби – ПП 6	Е 27°10′18.3″ 	N 43°19′11.5″

По Условие 13.3.3. е изготвена инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Условие 13.3.2. и базовото състояние, установяване на причините в случай на повишаване на концентрациите на замърсителите и предприемане на коригиращи действия. Последният мониторинг по Условие 13.3.2. е проведен през 2017 г.

Изготвен е Дневник по Условие 13.4.4., съдържащ данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

В изпълнение на Условие 13.4.5. Резултатите от мониторинга на концентрацията на замърсители в почвата и сравнението с базовия анализ са представени в Таблица 4.6.2. Опазване на почви

Таблица 4.6.2. Опазване на почви - № 829.З/30.05.2017 г.

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на монито-ринг* | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базово състояние от 0-10 сm | Базово състояние от 10-40 сm | ПП 1 Е 27°10′13.9″ N 43°19′08.3″ | мониторинг от 0-10 сm | мониторинг от 10-40 сm |  |  |
| pН | 8.39± 0.10 | 8.40± 0.10 |  | 8.0± 0.7 | 7.9± 0.7 | Веднъж на 3 години* | Да |
| Цинк | 71± 4 | 63± 3 |  | 59.0± 1.5 | 61.9± 1.6 | Веднъж на 3 години* | Да |
| Нефтопродукти | <0.02 | 0.181± 0.004 |  | 8.3± 0.6 | 7.4± 0.6 | Веднъж на 3 години* | Не** |
|  | Базово състояние от 0-10 сm | Базово състояние от 10-40 сm | ПП 2 Е 27°10′20.5″ N 43°19′08.1″ | мониторинг от 0-10 сm | мониторинг от 10-40 сm |  |  |
| pН | 8.72± 0.10 | 8.59± 0.10 |  | 8.3± 0.7 | 8.2± 0.7 | Веднъж на 3 години* | Да |
| Цинк | 65± 3 | 67± 4 |  | 59.6± 1.5 | 56.7± 1.5 | Веднъж на 3 години* | Да |
| Нефтопродукти | <0.02 | <0.02 |  | 32.0± 2.5 | 6.5± 0.5 | Веднъж на 3 години* | Не** |
|  | Базово състояние от 0-10 сm | Базово състояние от 10-40 сm | ПП 3 Е 27°10′20.7″ N 43°19′10.1″ | мониторинг от 0-10 сm | мониторинг от 10-40 сm |  |  |
| pН | 6.68± 0.10 | 8.68± 0.10 |  | 7.6± 0.7 | 7.5± 0.7 | Веднъж на 3 години* | Да |
| Цинк | 68± 4 | 67± 4 |  | 60.6± 1.6 | 60.3± 1.6 | Веднъж на 3 години* | Да |
| Нефтопродукти | <0.02 | 2.56±0.05 |  | 10.4± 0.8 | 6.2± 0.5 | Веднъж на 3 години* | Не** |
|  | Базово състояние от 0-10 сm | Базово състояние от 10-40 сm | ПП 4 Е 27°10′15.6″ N 43°19′11.5″ | мониторинг от 0-10 сm | мониторинг от 10-40 сm |  |  |
| pН | 8.49± 0.10 | 8.42± 0.10 |  | 8.2± 0.7 | 8.1± 0.7 | Веднъж на 3 години* | Да |
| Цинк | 67± 4 | 67± 4 |  | 61.7± 1.6 | 59.2± 1.5 | Веднъж на 3 години* | Да |
| Нефтопродукти | 2.51± 0.05 | 1.16± 0.02 |  | 7.5± 0.6 | 8.2± 0.6 | Веднъж на 3 години* | Не** |
|  | Базово състояние от 0-10 сm | Базово състояние от 10-40 сm | ПП 5 Е 27°10′12.2″ N 43°19′10.5″ | мониторинг от 0-10 сm | мониторинг от 10-40 сm |  |  |
| pН | 8.53± 0.10 | 8.38± 0.10 |  | 8.2± 0.7 | 7.8± 0.7 | Веднъж на 3 години* | Да |
| Цинк | 69± 4 | 73± 4 |  | 60.4 ± 1.6 | 63.0± 1.6 | Веднъж на 3 години* | Да |
| Нефтопродукти | 1.53± 0.03 | 1.34± 0.03 |  | 6.4± 0.5 | 10.3± 0.8 | Веднъж на 3 години* | Не** |
|  | Базово състояние от 0-10 сm | Базово състояние от 10-40 сm | ПП 6 Е 27°10′18.3″ N 43°19′11.5″ | мониторинг от 0-10 сm | мониторинг от 10-40 сm |  |  |
| pН | 8.38± 0.10 | 8.46± 0.10 |  | 7.9± 0.7 | 8.0± 0.7 | Веднъж на 3 години* | Да |
| Цинк | 70± 4 | 68± 4 |  | 58.7± 1.5 | 56.2± 1.5 | Веднъж на 3 години* | Да |
| Нефтопродукти | 4.85± 0.10 | 4.21± 0.08 |  | 11.2± 0.9 | 2.3± 0.2 | Веднъж на 3 години* | Не** |

* С актуализиране на Комплексно разрешително № 484-Н0/2014 г., с Решение № 484-Н0-И0-А1/2019 г. на ИАОС честота на мониторинг по Условие 13.3.2 се променя на веднъж на 10 години.

** При извършения мониторинг по компонент почви през 2017 г. е констатирано превишение на стойностите по показател нефтопродукти в сравнение с данните от анализа за базовото състояние на почвите на територията на площадката от 2014 г. Превишение е регистрирано във всички шест пробовземни пункта. След обстоен анализ на данните от мониторинга и дейностите, извършвани на производствената площадка, като основна причина за наблюдаваната тенденция на повишаване съдържанието на нефтопродукти в почвата е определена непосредствената близост на обекта до основни пътни артерии АМ „Хемус”, Път Е70 и отклонение път ІІІ-2006 Каспичан – Нови пазар.

Мерките, които са предвидени и се изпълняват  постоянно на площадката са свързани с ограничаване работата на двигателите на транспортните средства и вътрешнозаводския транспорт (мотокари) при престой и извършване на товаро-разтоварни дейности на суровини, материали и продукция. На територията на завода не се съхранява резервно гориво, което да бъде източник на замърсяване на почвите.

За сравнение на концентрациите на нефтопродукти в почвите на територията на завода и извън него, дружеството е извършило анализ на една почвена проба, извън границите на площадката с географски координати Е 27°11′53″ N 43°19′8″. Пробовземане е извършено на две дълбочини от 0-10 сm и от 10-40 сm, което е регистрирано в Протокол за вземане на извадка – почви  № 324-З/08.12.2017 г. Резултатите от изпитването показват концентрация на нефтопродукти на дълбочина от 0-10 сm 14,9± 1.8 mg/kg; на дълбочина от  10-40 сm 8,6±1.1 mg/kg. Анализът показва, че съдържанието на нефтопродукти в почвите около завода са съвсем близки до резултатите от проведения  мониторинг по компонент ппочви през годината.

Пробовземането и изпитването е извършено от акредитирана лаборатория ЛИК „ЛИПГЕИ” Към „Пехливанов инженеринг” ООД, с която е проведен и собствения мониторинг по компонент почви.

В изпълнение на Условие № 13.3.4 от Решение № 484-Н0-И0-А1/2019 г. на ИАОС е изготвен План за мониторинг на почви, съобразен с условията на КР. Планът е съгласуван от ИАОС с писмо с Изх. № 2949/20.11.2019 г.

Условие 15.4. Операторът е разработил План за мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие № 2, който включва вида, количествата и продължителността на времето на извънредните емисии и начините на тяхното измерване и контролиране.

През 2019 г. не е регистриран анормален режим на инсталацията по Условие № 2, поради което Опрераторът не е провеждал мониторинг при анормални режими на работа.

- Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Заводът за горещо поцинковане, собственост на  „ЗГП България” АД е новоизграден и съответства на изискванията заложени в КР 484-Н0/2014 г.

- Прекратяване работата на инсталацията или части от тях

По Условие 16.4.

През 2019 г. инсталациите или части от тях не са прекратявали/временно прекратявали дейността си. Поради тази причина не е представян план на действията при закриване/временно прекратяване на дейностите в инсталациите по Условие № 2 (Условия 16.2 и 16.3. от КР 484-Н0/2014 г.).

- Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

- Аварии

През 2019 г. не са възниквали аварийни ситуации на територията на „ЗГП България” АД,

гр. Пловдив, площадка гр. Каспичан.

Таблица: Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През отчетната 2019 г. няма постъпили сигнали и оплаквания до Контролните и Компетентните органи от дейността на инсталациите в  „ЗГП България” АД, гр. Пловдив, площадка гр. Каспичан.

Таблица: Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Подписване на Годишния Доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад по околна среда за 2019 г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 484-Н0/2014 г. на Завод за горещо поцинковане с оператор „ЗГП България” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Дата: 25.03.2020 г.

Подпис: ............................

Николай Иванов

/Изпълнителен Директор/

/печат/