2015 г.

01.2015 ÷ 12.2015

ТЕЦ „Марица 3“ АД

Димитровград

ГДОС

по КР № 41-Н1/2012г

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	Въведение	4

2.	Модул „Facility” за подготовка на информация за докладване на данни за европейския регистър на емисиите на вредни  вещества /ЕРЕВВ/ и PRTR	5

3.	Формат на годишния доклад	5

3.1.	Уводна част на годишния доклад	5

3.2.	Система за управление на околната среда	10

3.3.	Използване на ресурси	12

3.3.1.	Използване на вода	12

3.3.2.	Използване на енергия	15

3.3.3.	Използване на суровини, спомагателни материали и горива	17

3.3.4.	Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти	19

4.	Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда	21

4.1.	Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTP	21

4.2.	Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.	22

4.3.	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.	27

4.4.	Управление на отпадъците	30

4.5.	Шум	32

4.6.	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	33

5.	Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР /ИППСУКР/	34

6.	Прекратяване работата на инсталации или части от тях	34

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	34

7.1.	Аварии	34

7.2.	Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР	34

Д Е К Л А Р А Ц И Я	35

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR	36

Таблица 2. Емисии  в атмосферния  въздух	37

Таблица 3.1.1. Емисии в отпадъчни води  (битовофекални и дъждовни) във водни обекти / канализация – Колектор1, пробоотборна точка 1	38

Таблица 3.1.2. Емисии в отпадъчни води (битовофекални и дъждовни)  във водни обекти / канализация - Колектор1, пробоотборна точка 2	39

Таблица 3.1.3. Емисии в отпадъчни (битовофекални и дъждовни) във водни обекти / канализация -  Колектор1, пробоотборна точка 4	40

Таблица 3.1.4. Емисии в отпадъчни води (битовофекални и дъждовни) във водни обекти / канализация Колектор1, пробоотборна точка 5	41

Таблица 3.2. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, и дъждовни) във водни обекти / канализация Колектор 2, пробоотборна точка 6	42

Таблица 3.3. Емисии в отпадъчни води (производствени) във водни обекти Колектор3, пробоотборна точка 7	43

Таблица 4. Образуване на отпадъци	44

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци	46

Таблица 6. Шумови емисии – измерване нивата на шума по границите на производствената площадка на ТЕЦ “Марица 3” АД – Протокол №14-0769/11.10.2012	47

Таблица 6-1. Еквивалентното ниво на шума Led /dBA/, в избрани точки, разположени по предварително очертан контур, ограждащ основните съоръжения на производствената площадка	47

Таблица 7. Опазване на подземните води	48

Таблица 8. Опазване на почви	49

Таблица 9. Аварийни ситуации	50

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР	50

Д О К Л А Д

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

- Въведение

Докладът за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително /ГДОС/ е изготвен в изпълнение изискванията на чл.125, ал.1, т.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл.20,  ал.1  от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Докладът е изготвен в съответствие с определените нормативни изисквания и отговаря по форма и съдържание на утвърдения със заповед № РД 806/31.10.2006 г. на Министъра на околната среда и водите „Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”, разработен на основание чл. 21 от Наредбата.

Допълнителната информация към доклада се съхранява на територията на дружеството и е достъпна за компетентния орган при поискване. Използват се едни и същи единици за измерване. Всички таблици са номерирани за да се улесни тяхното ползване и цитиране.

Попълнени и спазени са образците на всички приложени към доклада таблици, което позволява лесното прехвърляне в база данни за изпълнение на поетите ангажименти съгласно Директива 96/61 за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването /КПКЗ/.

Операторът се консултира със съответния компетентен орган по приемане на доклада преди изготвянето и представянето му. Спазени са изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г.) и Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ДВ, бр. 80 от 9.10.2009 г.).

- Модул „Facility” за подготовка на информация за докладване на данни за европейския регистър на емисиите на вредни  вещества /ЕРЕВВ/ и PRTR

ТЕЦ “Марица 3” АД, Димитровград, в качеството си на оператор на инсталация с издадено комплексно разрешително, изготвя необходимата информация и докладва данните от дейността си съгласно утвърдения образец на годишен доклад в Методика за реда и начина на контрол на комплексното разрешително.

- Формат на годишния доклад

  - Уводна част на годишния доклад

Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително /КР/

Операторът ТЕЦ “Марица 3” АД, чиято основна производствена площадка е разположена в източната промишлена зона на Димитровград, притежава една горивна инсталация, попадаща в обхвата на Приложение 4 на Закона за опазване на околната среда с номинална мощност над 50 МW, включваща:

- котел ОР-380в за производство на електроенергия;

- котли ПКМ-12 – 3 броя, за производство на топлоенергия за собствени нужди.

Инсталациите, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС са:

- Съоръжения свързани с производството на електрическа енергия - Турбина ТК-120 и Генератор ТGH-120;

- Частите от “Електропреносната мрежа”, които физически са разположени на същата площадка.

- Сероочистваща инсталация;

- Инсталация за редукция на азотните оксиди;

Адрес по местонахождение на инсталацията

ТЕЦ “Марица 3” АД, Промишлена зона, Димитровград – 6400

Община Димитровград

Област Хасковска

Регистрационен номер на КР – №  41-Н1/2012 г.

Дата на подписване на КР – 28.05.2012 г.,

Дата влизане в сила на КР – 15.06.2012 г.

Оператор на инсталациите

ТЕЦ “Марица 3” АД, Димитровград

Адрес, телефон, факс, e-mail на оператора

ТЕЦ “Марица 3” АД, Промишлена зона, Димитровград – 6400

Община Димитровград, Област Хасковска

тел.: 0391/ 64-200;

факс: 0391/ 6-12-52;

е-mail: m3dim@bg400.bg;

Лице за контакти

инж. Иван Георгиев – Ръководител отдел „Инспекторат“

Адрес,  телефон,  факс, e-mail на лицето за контакти

тел.: 0391/ 64 326;

факс: 0391/ 61 252;

e-mail: inspektorat@tec-marica3.com

Кратко описание на дейностите, извършвани в инсталацията

ТЕЦ “Марица 3“ АД, Димитровград изпълнява всички дейности, пряко свързани с производството на електроенергия:

- експлоатационно обслужване, поддръжка и ремонт на основните, както и свързаните с тяхната работа спомагателни съоръжения;

- доставка, складиране, съхраняване и използване на суровини, резервни части, основни  и спомагателни материали за производството;

- доставка, складиране, съхраняване и/или транспортиране на производствената площадка, контрол на качеството и количеството на течните и твърди горива, постъпващи в дружеството;

- доставка, и транспортиране на производствената площадка, контрол на количеството на природния газ, постъпващ в дружеството;

- доставка, складиране, съхраняване и/или транспортиране на производствената площадка, контрол на качеството и количеството на използвания адитив за сероочистващата инсталация;

- добив, контрол на количеството и качеството и обработка на водата за промишлени, хигиенно-битови нужди и охлаждане;

- събиране, депониране, оползотворяване и временно съхраняване преди предаване и/или транспортиране на строителни, производствени и опасни отпадъци, генерирани на площадката на дружеството;

- измерване или изчисляване, контрол и въздействие при необходимост върху отпадъчните водни и газови потоци, резултат от дейността на дружеството;

- Дейността се осъществява при непрекъснат режим на работа. Съоръженията работят 168 часа в седмицата. Оперативният персонал е на двусменен режим на работа, а административно-управленският персонал работи 5 дни седмично (40 работни часа) - от понеделник до петък включително.

  - Всички помощни дейности, извън упоменатите, са възложени на външни фирми по договор.

Производствен капацитет на инсталацията

Блок 120 MW е единствената електропроизводствена мощност в централата и през периода 1988 -2005 г. е работила при средна годишна използваемост 2300÷2400 часа и производство 200-250 млн. KWh. От 2005 година, с отварянето на енергийния пазар, годишната използваемост нараства. Лимитиращо за експлоатацията на Инсталацията е ограничението от 20 000 работни часа, считано от 01.01.2008 година, декларирано от оператора и поставено като условие в Комплексно разрешително        № 41/2007 г. След изпълнение на условие 3.6. от КР № 41-Н1/2012 г. тези ограничения отпадат и инсталацията може да достигне максималната си годишна използваемост, определена с договорните отношения с енергийния регулатор и търговските графици на дружеството.

За отчетния период през 2015 година енергийният Блок е работил  157.95 часа.

Енергийният блок включва следните основни съоръжения:

Горивната инсталация е котлоагрегат, полско производство, тип ОР-380в, с “П”-образна конфигурация, еднобарабанен, с естествена циркулация, прахово изгаряне на въглищата и сухо шлакоотделяне.

Произведен е в котлостроителния завод “RAFAKO” гр. Рацибож през 1969 година със следните параметри:

| Параметри | Стойност |
| --- | --- |
| Паропроизводство - t / h | 380 |
| Параметри на парата: Температура оС / оК Налягане МРа | 540 / 813 13,5 |
| Температура на питателна вода - оС / оК | 230 / 503 |
| Разход на гориво - t / h | 155 |
| Температура на изходящи газове - оС / оК | 160 / 433 |

Турбината е полско производство, тип ТК-120, активна, осева, трикорпусна с междинен прегрев на парата и шестстепенна система на регенерация. Произведена е в турбостроителен завод ZAMEX , гр. Елблонк през 1969 година със следните параметри:

| Параметри | Стойност |
| --- | --- |
| Номинална мощност - MW | 120 |
| Обороти - min-1 | 3000 |
| Номинален разход на пара - t / h | 360 |
| Параметри на свежата пара: Температура - оС / оК Налягане - МРа | 535 / 808 12,7 |
| Параметри на междинно прегрятата пара: Температура - оС / оК Налягане - МРа | 535 / 808 2,53 |

Генераторът също е полско производство, тип TGH – 120 MW,  с водородно охлаждане. Произведен е в завод “DOLMEL” гр. Вроцлав с параметри, показани в таблицата:

| Параметри | Стойност |
| --- | --- |
| Пълна мощност - MVA | 150 |
| Номинална активна мощност – MW | 120 |
| Номинално генераторно напрежение – kV | 13,8 |
| Номинален ток в статора - А | 6 276 |
| Номинален ток в ротора - А | 1 575 |
| Номинално напрежение в ротора – V | 380 |
| Номинален коефициент на мощност | 0,80 |
| Обороти - min-1 | 3 000 |

От 1989 год. в централата се експлоатира парокотелна инсталация с три броя котли ПКМ-12, произведени в котлостроителен завод „Г. Кирков” – София на гориво природен газ. Паспортните технически данни на котлите са:

Разчетни видове гориво:		мазут	– 39700 kJ/kg (9500 Kcal/kg)

нафта	– 42600 kJ/kg (10200 Kcal/kg)

газ	– 33440 kJ/kg (8000 Kcal/kg).

Работно налягане				– 1.3 МРа;

Номинална температура			– 467 oK / 194оС;

Номинално паропроизводство		– 12 t/h.

Парокотелната инсталация осигурява топлоенергия за собствени нужди на централата при неработеща енергийна мощност, а до въвеждане на газовите горелки осигуряваше разпалването на ОР-380в от студено състояние. През цялата отчетна 2015 година, парокотелната инсталация не е работила.

Отчетните данни за 2015 г. и разрешения капацитет съгласно условията на новото КР № 41-Н1/2012 г. и след изпълнение на условие 3.6., са показани в следващата таблица:

| № | Инсталация попадаща в обхвата на приложение № 4 от ЗООС | Капацитет по КР, MWth | Средна топлинна мощност за 2015 г., MWth |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Горивна инсталация с номинална топлинна мощност над 50 MW: - котел ОР – 380в (1 бр.); - котли ПКМ-12 (3 бр.). | 370 24 (3 бр. котли по 8MW) | 290 0 (3 бр. котли по 0 MW) |

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управление на околната среда

Организационната структура на предприятието осигурява прилагане на система за управление на околната среда, съответстваща на изискванията на нормативната уредба и условията, поставени в Комплексното разрешително.

Освен чисто експлоатационни функции, дружеството е поело обслужващите и част от ремонтните дейности.

Изпълнението на условията на КР, свързани с непрекъснат или периодичен контрол на емисионните и технологични параметри при експлоатация на съоръженията, както и техническото обслужване и ремонта са възложени на производствения персонал, разпределен в 6 цеха.

Ръководителите на цехове и техните заместници са отговорните лица за изпълнение на условията на разрешителното. При констатирани несъответствия, решение за необходимите коригиращи мерки вземат ръководителите на направления или Главния инженер.

РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Операторът, ТЕЦ “Марица 3” АД и респективно горивната инсталация, обект на настоящия ГДОС, осъществява дейността си на територията на Димитровград и подлежи на контрол от Регионалната инспекция на МОСВ в  гр. Хасково.

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Инсталацията е разположена на територия, контролирана от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – център гр. Пловдив.

  - Система за управление на околната среда

Отговорностите по вземане на решения, финансиране, организация и оперативно ръководство на изпълнението както на условията на Разрешителното, така и на останалите нормативни изисквания по управление на околната среда са разпределени писмено върху ръководния и управленски персонал на фирмата. Лицата, изпълняващи тези условия са определени с утвърдени от Изпълнителния директор списъци. При промяна, списъците се актуализират.  Последната актуализация е от м. март, 2015 година.

Въведен е регламент и са изготвени и утвърдени Програми за обучение на персонала, изпълняващ условията на разрешителното, създадени са необходимите условия за обмен на информация. В периода 14÷25.09.2015 г. беше извършено обучение на персонала, изпълняващ условията на КР № 41-Н1/2012 г.  по Програмите, касаещи дейността му. За проведеното обучение са съставени протоколи от отговорните за изпълнение на условията лица. Провежда се периодичен инструктаж на лицата, изпълняващи дейности по отпадъците.

Дружеството разполага с актуална нормативна уредба по околна среда и инструкции регламентиращи работата на инсталацията. Актуалните документи, свързани с изпълнение на условията на разрешителното са на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат. Регламентирани са условията за актуализация на документацията, както и лицата, отговорни за извършването й. Последната актуализация е от м. март 2015 г.

Операторът поддържа актуален списък на органите, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи). Изготвени са списъци, на кого от персонала и отговорните лица какъв документ е предоставен.

Невалидните документи се изземват, а действащите инструкции и нормативни документи се актуализират при необходимост и в сроковете, указани в КР или нормативните документи.

Извършва се периодична оценка за съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели и е определен редът за предприемане на коригиращи мерки при констатирани несъответствия. Сроковете, редът за оценка и предприемане на коригиращи действия са регламентирани в съответните Инструкции.

Изготвена е и се прилага Инструкцията по Условие 5.8.2 за предотвратяване и контрол на аварийните ситуации. Отговорните за изпълнение на условията лица в дружеството документират и съхраняват данните от емисионните и технически показатели и резултатите от оценка на съответствието им, причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Изготвен е списъка с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

От констатираните в предходните периоди затруднения, при изпълнение на някои от условията, свързани с частичните изменения в Комплексното разрешително през настоящия отчетен период се запазиха следните:

- в Условие 9.5 от КР №41-Н1/2012 г. няма яснота по критериите за източника на замърсяване когато са от местен характер, което създава проблеми при предприемането на мерките от дружеството.;

- няма регламент за действията на оператора при съмнителна валидност на измерените от  АИС – Димитровград имисионни стойности. Последващото валидиране на данни от специалистите на МОСВ, получени с невалиден статус в реално време, не позволява адекватна реакция от страна на оператора;

- не са разписани задълженията на дружеството за емисионен контрол на битовите отпадъчни след изпълнение на условие 10.1.2.1. от комплексното разрешително. Включването на отпадъчния поток в пречиствателна станция обезсмисля спазването на норми, които се изискват при пряко включване във водоприемника.

  - Използване на ресурси

Ефективното използване на вода, енергия, горива, суровини и материали е основно изискване на ЗООС за постигане на щадящо въздействие върху околната среда и едновременно с това неминуемо повишава икономическата ефективност на дружеството. Поради тези причини контролът по рационалното потребление е системен.

    - Използване на вода

Водата  за  промишлени нужди, охлаждане и за други нужди се използва от оператора на основание и при спазване на условията, поставени  в разрешително за водоползване на подземни води №31510439/2012 (стар номер 1607/07.03.2006 г.), изменено и с продължен срок на действие с решение №РР-1842/13.01.2014 г. и разрешително за водоползване на повърхностни води №300125/10.10.2003 г., изменено с №300125/09.08.2007г. С решение РР-737/06.08.2009 г. е продължен срокът на действие на Разрешителното при спазване на условията, заложени в разрешително №300125/09.08.2007г.

За използване на вода за битови нужди от „В и К“ – Димитровград има сключен договор №1256/10.06.2004 г.

Изразходваните количества вода от градския водопровод за цялата година са  676 m3, които се използват само за нуждите на столовото хранене. След изменението на разрешително за водоползване на подземни води от целите на водоснабдяване на ПС „Ябълково“ бяха премахнати водите за хигиенни и други нужди, а един от кладенците на ПС „Марица“ беше обособен като източник за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване. Кладенецът е пломбиран на 11.02.2014 г. от представители на Басейнова дирекция, отразено в констативен протокол № КПХ-062/2014 г. На 24.03.2015 г. беше учредена санитарно-охранителна зона около кладенеца с протокол №СОЗ-М-283. С настъпилите промени водите за хигиенни и други нужди се отчитат водите за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване от кладенец № 15 на ПС „р. Марица“  – 5 990 m3.

В следващата таблица са показани използваните количества вода на единица продукт, изразходвани за работа на горивната инсталация през периода.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано годишно количество, m3 | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС „Ябълково“ ПС „Марица“ ПС „Временна“ | Няма норма | 1.82 | 256 365 | 4.90 | Не |

От таблицата е видно, че добитата и изразходвана на площадката на дружеството свежа вода е значително по-малко от разрешената за ползване в разрешителните за водоползване. Разликата се дължи на завишения контрол върху ползването и измерването през отчетния период. Разходната норма за единица продукт за използвана свежа вода превишава определената с комплексното разрешително стойност. Причина за несъответствието е малкото работни часове и съответно малкото произведена електроенергия през годината. Кратките периоди на работа на инсталацията (средно 50 часа) не позволяваха използването на водата в оборотен цикъл за по-дълго време и постигане на стабилен режим на работа за достигне на разходна норма в границите на разрешената с комплексното разрешително. Същевременно свежата вода е необходима на дружеството за изпълнение на задълженията си по поддръжка на съоръженията в състояние на студен резерв. Тези обстоятелства се дължат изцяло на нередовния режим на работа на инсталацията и несъответствието не би съществувало при нормална експлоатация на централата.

Операторът е разработил и прилага Инструкциите по Условия № 8.1.3 и 8.1.4.

При ежегодната проверка за техническото състояние на водопроводната мрежа на 24.09.2015 г. не са констатирани течове или други нарушения по водопровода. Извършената проверка е документирана съгласно Инструкцията – с протокол в “Дневник за периодична проверка и поддръжка на състоянието на водопроводната мрежа”.

По Условия 8.1.3 и 8.1.4 се упражнява ежечасно контрол от лицата, изпълняващи условията на разрешителното и ежедневен контрол от лицата, отговорни за изпълнение на условията на разрешителното, при работа на съответното технологично оборудване. Отговорните лица документират резултатите в отчети на всяко тримесечие. Лицата, изпълняващи условията на разрешителното документират резултатите от извършените прегледи в сменните журнали, а констатираните дефекти по съоръженията се отразяват в журнала за дефектите на съответния началник смяна. През периода са извършени 11588 проверки на багерни, смивани, питателни, технически и помпи за процесна вода и технологичното оборудване от персонала, изпълняващ условията на разрешителното, 249 проверки от персонала, отговорен за изпълнение на условията по турбинно и 251 по котелно оборудване. Констатираното 1 брои несъответствие е отстранено в регламентираните срокове и отразени в дневника с дефектите.

Резултатите от измерванията и изчисленията, на употребената от дружеството вода, се документират и съхраняват съгласно изискванията на Условие 8.1.5 на разрешителното.

    - Използване на енергия

Измерването на количеството използвана електроенергия се извършва по измервателните устройства, отбелязани на „Схема за измерване на електроенергията за собствени нужди“, приложени към Заявлението за издаване на комплексно разрешително.

Операторът прилага инструкции за експлоатация и поддръжка на димни вентилатори, питателни и циркулационни помпи, основни консуматори на електроенергия; външно и вътрешно мазутни стопанства и технологичните обгреви на оборудването, основни консуматори на топлоенергия, съгласно изискванията на Условие 8.2.1.2. Спазват се и писмените инструкции за извършване на проверки на    техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. При работа на съответното технологично оборудване е извършван ежечасен контрол от лицата, изпълняващи условията на разрешителното и ежедневен контрол от лицата, отговорни за изпълнение на условията на разрешителното. Извършените проверки са документирани от отговорните за изпълнение на условията на разрешителното лица в отчети, изготвяни на всяко тримесечие. В дневника за дефектите са описани всички констатирани несъответствия, сроковете за отстраняване и датата на отстраняването им.

Прилага се Инструкцията за осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоенергия за производствени нужди, както и Инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. През отчетния период за 2015 г. е констатирано несъответствие при годишната консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за инсталацията. Причината за несъответствието са малкото работни часове и съответно малкото произведена електроенергия. Същевременно дружеството консумира електроенергия за собствени нужди за изпълнение на задълженията си по поддръжка на съоръженията в състояние на студен резерв. Тези обстоятелства се дължат изцяло на нередовния режим на работа на инсталацията и несъответствието не би съществувало при нормална експлоатация на централата. Производството и разхода на електрическа и топлинна енергия през 2015 година общо за площадката и само за горивната инсталация са показани в следващата таблица. Посочена е и Годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия, съгласно изискванията на Условие 8.2.1.1  от Комплексното разрешително.

Таблица 3.2.1.

| Година | Годишно производство | Котел ОР-380в |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CН | ГНЕ | ТЕ | ГНЕ |
|  | MWhth | MWhe | MWhe/MWh | MWth | MWth/MWh |
| 2015 | 52 357.349 | 3 029.956 | 0.058 | 20.388 | 0.0004 |
| Норма по КР |  |  | 0,044 |  | 0,0007 |

Годишната консумация на енергия за единица продукт от горивната инсталация за 2015 г. е посочена в следващата таблица:

Таблица 3.2

| Електроенергия, MWh | Количество за ед. продукт, съгласно КР MWh/MWh | Използвано количество за ед. Продукт, MWh/MWh | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 357.349 | 0,044 | 0.058 | Не |

    - Използване на суровини, спомагателни материали и горива

За производството на електроенергия не се използват суровини, освен горивата и водата, които се докладват отделно. По тази причина Таблица 3.3.1 от Образеца на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, не е попълнена.

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | Да/не |

За отчетният период през 2015 година е допуснато превишение на разрешените с Условие 8.3.1.1 годишни норми за ефективност (t/единица продукт) за употребяваните при работата на инсталациите спомагателни материали само на водорода. За несъответствието е изготвен протокол с вероятните причини и коригиращи мерки. В следващата таблица са нанесени използваните количества спомагателни материали за 2015 г.:

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сярна киселина -техническа – 96% | Няма норма | 0,00026 | 2.34 | 0.00004 | Да |
| Натриева основа – течна – 46% | Няма норма | 0,000072 | 1.44 | 0.000028 | Да |
| Хидразин | Няма норма | 0,0000003 | 0.008 | 0.0000002 | Да |
| Негасена вар (CaO) | Няма норма | 0,0243 | 0 | 0.0000 | Да |
| Амонячна вода – 25% | Няма норма | 0,0000007 | 0.025 | 0.0000005 | Да |
| Тринатриев фосфат (Na3PO4) | Няма норма | 0,0000012 | 0.030 | 0.0000006 | Да |
| Водород | Няма норма | 0,00000039 | 0.078 | 0.00000148 | Не |

Прилагат се писмените инструкции, осигуряващи измерването и документирането на използваните количества спомагателни материали. Резултатите се документират и съхраняват от отговорните за изпълнение на тези условия лица. Допуснато е несъответствие само на нормата за единица продукт на водорода. Причина за несъответствието е малкото работни часове и съответно малкото произведена електроенергия през годината. Кратките периоди на работа на инсталацията (средно 50 часа) не позволяваха постигане на стабилен режим на работа за достигне на разходна норма в границите на разрешената с комплексното разрешително. Същевременно водорода е необходим на дружеството за изпълнение на задълженията си по поддръжка на съоръженията в състояние на студен резерв. Тези обстоятелства се дължат изцяло на нередовния режим на работа на инсталацията и несъответствието не би съществувало при нормална експлоатация на централата. При работа на Горивна инсталация с номинална топлинна мощност над 50 MW, за отчетния период през 2015 година  не са превишени количествата горива, посочени в условията на КР.  В следващата таблица е  посочена годишната норма на ефективност за единица продукт за изразходваните горива, съгласно условие 8.3.1.2 от КР.

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за ед. продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Въглища - котел ОР-380в | Няма норма | 0,55 | 22929.12 | 0,44 | Да |
| Природен газ – котли ПКМ-12 | Няма норма | 150 | 0 | 0 | Да |

    - Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Химичните вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове на безопасност /ИЛБ/.  ИЛБ отговарят на изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Съхранението на химичните веществата и смеси е съобразено с поставените изисквания в информационните листове и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.4б. от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Операторът осъществява съхранението на спомагателни материали, смеси и горива единствено в резервоарите посочени в Условие 8.3.4.2 от комплексното разрешително.

Резервоарите са снабдени с обваловка, с посочения обем и резистентна на действието на съхраняваните материали. Течностите от обваловките се извеждат единствено в съдове (неутрализационни ями, басейни и др.), устойчиви на действието им, като изпускането в канализацията става единствено след подходящо третиране.

Прилага се писмена инструкция за поддръжка на резервоарите, описани в Условие 8.3.4.2., съдържаща проверка на целостта и здравината на резервоарите и обваловките, действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и техните обваловки, установяване на причините за регистрираните нарушения и предприемане на коригиращи действия съгласно Условие 8.3.4.4., както и инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия по Условие 8.3.4.5.

Изпълняват се заложените в инструкциите за периодична проверка на съответствието срокове, съобразени с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяват се причините за несъответствие и се предприемат коригиращи действия. През отчетният период са извършени 12 296 броя проверки за състоянието на резервоарите и съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива от персонала, изпълняващ условията на разрешителното и 554 броя проверки от персонала, отговорен за изпълнение на условията. През отчетният период не е констатирано несъответствие.

През отчетният период са извършени 21 164 проверки от експлоатационния персонал за проверка на течове от резервоари или обваловки  и по преносната мрежа за течни спомагателни материали и горива. Констатирани са и са отстранени 2 несъответствия. Отговорните за изпълнение на условията лица са извършили 554 броя проверки на същите съоръжения.

Резултатите от извършените проверки на съответствието на резервоарите и съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите корективни действия се документират в оперативните дневници и/или в дневника за дефектите от лицата, изпълняващи условията на разрешителното. Отговорните за изпълнение на условията лица, изготвят отчети на всяко тримесечие за резултатите от проверките и предприетите коригиращи действия при необходимост.

Дружеството не доставя и не използва азбестосъдържащи материали.

- Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

  - Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTP

След въвеждане в експлоатация на сероочистващата инсталация е въведена и нова система за непрекъснати измервания (СНИ).

Годишните емисии на NOx, SO2  и прах, изпускани от котел ОР-380в за този отчетен период, се определят, като се сумират техните маси, измерени за всяко денонощие от отчетния период, при което, денонощната маса на всяко вещество, е определена на базата на обемната скорост в потока на димните газове.

Годишните емисии за никел са изчислени съгласно Актуализирана методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха и ръководството за инвентаризация на емисии CORINAIR на база количеството и качеството на използваното гориво.

През отчетният период за 2015 г. се отчита намаление на емисиите на SO2 в сравнение с предходната година. Това се дължи на по-малкият брой работни часове за годината.

В Таблица 1 са показани изчислените количества на замърсителите в атмосферния въздух и водите за отчетния период.

В Таблица 2 са показани емитираните в атмосферния въздух вредни вещества за отчетния период.

Тъй като през отчетният период не бе възможно отбиране на проба за анализ от точките за производствените и дренажни води, емитираният въглерод в отпадъчните води е определен на база измерената от акредитирана лаборатория концентрация в тези точки от 2014 година и изчисленото количество на заустени води от тези потоци за 2015 г. Масовият обем е под определената гранична стойност за показателя, поради което цялата стойност е нанесена в скоби.

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Централата разполага с изготвена информация за всяко пречиствателно съоръжение, съдържаща контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа) на пречиствателните съоръжения, разрешени в Условие 9.1.1, оптимални стойности за всеки от контролираните параметри, честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри и вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Сероочистващата инсталация и електрофилтъра, са поддържани в съответствие с представената на РИОСВ информация за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим.

Прилагат се инструкции за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на  пречиствателните съоръжения и инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива,  включваща установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Контролираните стойности на електрофилтъра се записват в оперативния журнал на оператора на главно ел. табло на блочен щит за управление, а обобщени данни за месеца се изготвят и съхраняват от отговорното лице – началник цех „Електрически“. Констатираните несъответствия и предприетите мерки по механичната част на ел.филтъра са включени в дневника за дефектите на цех “Котлотурбинен”.

Контролираните стойности на сероочистващата инсталация се записват в оперативния журнал на оператора на СОИ, а обобщени данни за месеца се изготвят и съхраняват от отговорното лице – началник цех. Констатираните несъответствия и предприетите мерки се отразяват в дневник за дефектите на цех “Сероочистване“.

През отчетната година са извършени 7 918 проверки на работата на пречиствателните съоръжения от персонала, изпълняващ условията на разрешителното, при които са констатирани 12 несъответствия. Всички констатирани несъответствия са отстранени след всяко спиране на блока. Необходимият резерв от части се поддържа редовно.

През отчетната година не е извършвано контролно мерене от РИОСВ – гр. Хасково. Последното извършено измерване на емисиите е на 03.04.2014 г. При емисионния контрол не констатирано превишение на показателите от НДЕ по условие 9.2.1. от КР № 41-Н1/2012 г.

Дружеството не разполага и не експлоатира други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в КР №41-Н1/2012 г.

Емисиите на вредни вещества от инсталациите по условие 2 от КР се изпускат в атмосферния въздух организирано. Източници на неорганизирани емисии на производствената площадка на централата са въглищните фигури при възможните самозапалвания и прахогазовия тракт, при поява на неплътности. Операторът прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Тази дейност се упражнява от изпълнителния персонал и се контролира от ръководството на цехове “Въглеподаване” и “Котлотурбинен”. През отчетният период за 2015 година са извършени 8 568 проверки на прахогазовия тракт от лицата, изпълняващи условията на разрешителното и 251 проверки от лицата, отговарящи за изпълнение на условията. При извършените проверки по състоянието на този вид оборудване е констатирано и отстранено 1 несъответствие. При извършваните ежесменни проверки на въглищните фигури от експлоатационния и 12 проверки от ръководния персонал няма констатирани несъответствия.

Използваната технология не изисква и на площадката не се ползват интензивно миришещи вещества източници на миризми, както и летливи органични съединения по смисъла на Наредба 7/2003 г. Няма получени оплаквания за миризми.

През 2015 година няма регистрирани наднормени имисии на серни оксиди в атмосферния въздух в района от АИС „Раковски“, Димитровград. Данните от станцията са получавани редовно в реално време, като за целта са отстранявани незабавно всички възникнали проблеми по връзката със системата. Дружеството е изготвило и съгласувало с РИОСВ-Хасково „Схема за намаляване на масовия поток на SO2 при наднормени имисии в атмосферния въздух в района".

Емитираните количества на замърсителите във въздуха за производството на единица продукт, съгласно Условие 9.7.7, са описани в следващата таблица:

| № | Замърсител | Количество, kg | Годишно производство MWhth | Количество за ед. продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 34 896 | 52 357.349 | 0.666 |
| 2 | NOx | 16 905 | 52 357.349 | 0.323 |
| 3 | Прах | 1 297 | 52 357.349 | 0.025 |

След въвеждане в експлоатация на сероочистващата инсталация ТЕЦ “Марица 3” извършва собствени непрекъснати измервания, съгласно изискванията на Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, Наредба № 10 от 6.10.2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации и Инструкция № 1 от 03.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. В съответствие с изискванията на чл.3, ал.3 от Наредбата, системата за непрекъснати измервания е калибрирана от акредитирана лаборатория – ”Пехливанов инженеринг”, гр. София на 30.12.2015 г.

Не са констатирани несъответствия на контролираните параметри, отчетени от системата за собствени непрекъснати измервания, с  определените в комплексното разрешително НДЕ и е отчетено пълно съответствие с изискванията на законодателството. Оценка на съответствието на резултатите от СНИ е дадена в следващите таблици:

- За средномесечните стойности

| № | Месец | Степен на десулфуризация, % | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | > 95 % |  |
| 1. | Януари | 95.94 | Да |
| 2. | Февруари | - | Да |
| 3. | Март | - | Да |
| 4. | Април | - | Да |
| 5. | Май | - | Да |
| 6. | Юни | - | Да |
| 7. | Юли | - | Да |
| 8. | Август | - | Да |
| 9. | Септември | - | Да |
| 10. | Октомври | - | Да |
| 11. | Ноември | 95.69 | Да |
| 12. | Декември | 96.10 | Да |

- За среднодневните стойности

| № | Показател | НДЕ | Мерна единица | Среднодневни стойност > НДЕ, бр. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SO2 | 400 | mg/Nm3 | 0 | Да |
| 2. | NОХ | 200 | mg/Nm3 | 0 | Да |
| 3. | Прах | 30 | mg/Nm3 | 0 | Да |

- За средночасовите стойности

| № | Показател, mg/Nm3 | НДЕ | средночасови стойности < 200 % НДЕ, % | Изискване | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SO2 | 400 | 100 | 95 % | Да |
| 2. | NОХ | 200 | 100 | 95 % | Да |
| 3. | Прах | 30 | 100 | 95 % | Да |

- Работа без функциониращи СНИ

|  | за SO2 | за NOх | за прах |
| --- | --- | --- | --- |
| часа | 0 | 0 | 0 |

- Работа с неизправни пречиствателни съоръжения

| № | Пречиствателно съоръжение | часа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сероочистваща инсталация | 0 |
| 2. | Система за редукция на азотните оксиди | 0 |
| 3. | Електрофилтър | 0 |

И през 2015 г. котли ПКМ-12 не са работили, поради което не са извършени и собствените периодични измервания за тези източници.

Резултатите от мониторинга се документират и съхраняват за всяка календарна година отделно и се предоставят при поискване от компетентния орган. Съхранява се и информацията за: всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества; резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии; оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. степента и времевия период на превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Не се извършват дейности по събиране и съхраняване, рециклиране, регенериране и разграждане на вещества, които нарушават озоновия слой в съответствие с чл. 3 от Наредба за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой, както и производството, вносът, износът, пускането на пазара и използването на вещества, по Приложение 1 от Постановление № 254/30.12.1999г. Дружеството използва 1 бр. елегазов прекъсвач със серен хексафлуорид / SF6 /. В изпълнение на чл. 37 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, приета с ПМС № 336 от 23.12.2008 г., обн., ДВ, бр. 3 от 13.01.2009г. е изготвен и предоставен на компетентния орган отчет за 2015 год., съгласно Приложение №7 от същата Наредба.

  - Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

ТЕЦ “Марица 3” АД извършва мониторинг на функционирането на всички пречиствателни съоръжения към Горивна инсталация с номинална топлинна мощност над 50 MW, в съответствие с технологичните инструкции и с изискванията на КР. Дружеството е изготвило и разполага с информация за всяко пречиствателно съоръжение, съдържаща контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа) на пречиствателните съоръжения, разрешени в Условие 10.1.1.1, оптимални стойности за всеки от контролираните параметри, честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри и вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Операторът прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, както и инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива.

Прилага се и инструкцията за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа  на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

В съответствие с условие 10.1.2.1. от комплексното разрешително дружеството зауства отпадъчния си смесен поток битово-фекални и дъждовни води, съвместно с отпадъчните битово-фекални води от “Неохим” АД в ГПСОВ–Димитровград. РИОСВ – гр. Хасково е уведомена с писмо с изх. №917/15.11.2013 г. След изпълнението на това условие се обезсмисля провеждането на мониторинг и спазването на норми, които се изискват при пряко включване във водоприемника.

Въпреки възникналото противоречие дружеството продължава да упражнява собствен мониторинг с честота и по показатели, определени с условията на комплексното разрешително.

Извършеният собствен мониторинг през 2015 г. е в съответствие с поставените в КР изисквания. Изключение прави честотата на мониторинг на отпадъчните води в Колектор 2 и Колектор 3. През годината не беше отбрана проба за анализ, тъй като не бяха открити води в точките на заустване през този период. Причина за това е, че от 03.10.2014 г. дружеството е изведено в студен резерв и работните часове на горивната инсталация са  изключително малко (157.95 часа), което води до генериране на малки количества отпадъчни води. Малкото работни часове на всеки пуск, средно 50 часа, допълнително усложнява организацията за пробонабиране и анализ.

Отпадъчните води в колектори №2 и №3, като част от смесен поток производствени, охлаждащи и дъждовни води се заустват  в р. Марица, в посочените в КР точки. Няма промяна на точките на пробовземане, на източниците на отпадъчни води и на пречиствателните съоръжения от посочените в КР.

През 2015 година беше в експлоатация изградената през 2009 година инсталация за събиране и връщане в оборотния сгуропепелоизвозен цикъл на част от отпадъчните дренажни води. Но отчетените в Колектор 3 отпадъчни води са изчислени на база отработените часове, без да са отчетени върнатите количества в оборотния цикъл.

Прилагайки ведомствената Инструкция за изчисляване на количествата заустени води на база измерените постъпващи водни потоци, количеството на охлаждащите отпадъчни води е също под лимита, определен с КР.

През отчетният период за 2015 г. няма измерени отклонения на отпадъчните води от Колектор 1. При извършените контролни измервания на РИОСВ–гр. Хасково не бяха констатирани несъответствия по изпитваните показатели.

Спазени са всички изисквания към собствения мониторинг. Измерванията се извършват от акредитирана лаборатория към „АМЕЕС“ ООД, гр. Раднево по препоръчаните методи и процедури.

Операторът отвежда водите от продувката на циркулационната охладителна система, отпадъчните води от ВПИ след неутрализационна шахта и дъждовните води от въглищно стопанство и от миене на производствените помещения в цех “Въглеподаване” след утаяване, единствено в затворена оборотна система (оборотен цикъл на производствените води) на сгуропепелоизвоза.

Дружеството има изготвен авариен план. През отчетната година не са възниквали аварийни ситуации, по смисъла на Условие 10.1.3.2, изискващи уведомяване на РИОСВ и Басейнова дирекция. Съгласно Условие 3 от РВ №300125 от 09.08.2007 г. е необходим ежегоден химичен анализ на водата във водоизточника, за доказване на действителната му категория. Наредба № 7 от 8.08.1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води е отменена с бр. 22 на ДВ от 05.03.2013 г. Дружеството упражнява системен  собствен контрол на качеството на постъпващата от р. Марица вода.

Прилага се инструкцията за измерване на количествата зауствани отпадъчни води при работа на инсталацията, както и инструкцията за оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Преките годишни емисии на  замърсителите в отпадъчните производствени води -  общ органичен въглерод и желязо, характерни за категорията промишлена дейност, изразени като килограма за година са:

Общ органичен въглерод  – 2 626 кг/годишно

Желязо                                –  47 кг/годишно

Тъй като през отчетният период не бе възможно отбиране на проба за анализ от точките за производствените и дренажни води, емитираните въглерод и желязо в отпадъчните води са определени на база измерената от акредитирана лаборатория концентрация в тези точки от 2014 година и изчисленото количество на заустени води от тези потоци за 2015 г.

Извършените проверки на пречиствателните съоръжения, стойността на контролираните параметри,  установените несъответствия и действията за отстраняването им от изпълнителския персонал са отразени в оперативните дневници и дневниците за дефекти на цехове “Химичен” и “Котлотурбинен”. В цех “Въглеподаване” са съставени протоколи. Извършените проверки от отговорните лица са документирани в отчетите за 2015 година:

| № | Пречиствателно съоръжение | Брой проверки | Брой несъответствия | Брой коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утаителен басейн | 24 | 12 | 12 |
| 2 | Неутрализационна яма | 12 | 0 | 0 |
| 3 | Сепарираща шахта | 54 | 0 | 0 |

Резултатите от контрола на канализацията са отразени в “Дневник за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа”. При извършените две планови проверки – на пролет и есен, съгласно инструкцията на 16.04.2015 г. и на 19.09.2015 г. не са констатирани несъответствия и е установено добро състояние на канализацията.

  - Управление на отпадъците

От разрешените за генериране 18 вида отпадъци, бяха образувани 8 вида, три от които се образуват пряко от производствения процес – сгурия, пепел и гипс.

През отчетния период е спазена годишната норма за единица продукт и разрешеното годишно количество за образуване на тези отпадъци.

Операторът събира на площадката единствено отпадъците, посочени в Условие 11.1.1. при спазване изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Не се приемат отпадъци от външни фирми. Всички отпадъци се събират и временно съхраняват разделно. Единствено сгурията и пепелта се депонират съвместно.

Образуваните през периода опасни отпадъци са събрани и съхранени по реда, регламентиран с нормативната уредба и условията в КР относно този вид отпадъци.

Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Временно се съхраняват единствено отпадъците, посочени в Условие 11.3. на определените с КР места, при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Оценката се извършва веднъж на тримесечие, от отговорните за управление на отпадъците лица.  През периода са извършени 60 проверки за състоянието на складовите площадки за временно съхранение на отпадъците и не са констатирани несъответствия.

През 2015 г. са генерирани  три вида производствени отпадъци – сгурия, пепел и гипс, нехлорирани  хидравлични  масла, нехлорирани, смазочни и масла за зъбни предавки, отпадъци от желязо и стомана, стърготини, стружки и изрезки от черни метали, а също така и флуоресцентни лампи. Генерираните количества отпадъци съответстват на разрешените с КР №41-Н1/2012 г.

Двата производствени отпадъка – сгурия и пепел са временно съхранени на  площадката за временно съхраняване на отпадъци „Галдушки ливади”, а гипса е временно съхранен на площадка за временно съхраняване №73.

Отпадъците от стърготини, стружки и изрезки от цветни метали са предадени за оползотворяване на фирма с договор. Фирмата  притежава лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Транспортът на отпадъка е осъществен от същата фирма. Отпадъците от нехлорирани  хидравлични  масла, нехлорирани, смазочни и масла за зъбни предавки, отпадъци от желязо и стомана, стърготини, стружки и изрезки от черни метали и флуоресцентни лампи са временно съхранени до последващото им предаване.

Излезлите от употреба живакосъдържащи лампи са временно съхранени. Дружеството има сключен договор на “Бал Бок –Инженеринг” – София, но през отчетния период не са предавани отпадъци от този вид.

Системно се осъществява измерване и изчисляване на  количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на годишно количество образуван отпадък; годишно количество за единица продукт (за сгурия, пепел и гипс), както и количествата временно съхранявани и предавани на външни фирми отпадъци.

Дейностите по управление на отпадъците се документират и докладват съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Заведените отчетни книги се попълват редовно. Резултатите са докладвани в Таблици 4 и 5.

  - Шум

Съгласно КР №41-Н1/2012 г. измерванията на показателите на шума са с период от 2 години.

Нанесените в Таблица 6 данни са от измерването, извършено през 2012 г. година, от РЛ на ИАОС гр. Хасково. През отчетната година дружеството не успя да извърши измерване на шума поради нередовната работа на централата. Допълнителен утежняващ фактор беше промяната в системата на ИАОС, при която лабораториите в  областта не могат да обслужват предприятия с комплексни разрешителни. Натоварените графици на лабораториите в по-големите съседни области, малкото работни часове и неизвестността на продължителността на работа през месеците доведоха до това несъответствие.

Няма промяна в технологията и не се наблюдават отклонения от звуковата мощност.

Няма оплаквания на живущи  около площадката.

  - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Не се отвеждат пряко или непряко вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. В отчетените в т.3.3.4 от настоящия ГДОС периодични проверки са включени и тези от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито.

Дружеството разполага с достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места. През отчетния период не са констатирани разливи от нефтопродукти или химични вещества от съоръжения и тръбопроводи, монтирани на открито. Откритите течове са в обваловани зони или закрити помещения и пропуските са отстранени в рамките на работната смяна и съгласно инструкцията за отстраняване на разливи на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

Товаро-разтоварните дейности, които биха могли да доведат до течове, се извършват на определените за това места, осигурени против разливи и течове.

Собственият мониторинг на подземни води се извършва на места, в срокове, по методи за анализ и по показатели, определени в КР. Анализите се извършват от акредитирана лаборатория – „АМЕЕС“ ООД, гр. Раднево.

Съгласно КР41-Н1/2012 г. честотата на извършване на собствен мониторинг на подземни води е веднъж годишно. С влизане в сила на новото комплексно разрешително към контролираните показатели са добавени и електропроводимост, амониев йон, сулфати, фосфати и нитрити. Отклонение в разрешените с КР №41-Н1/2012 г. стойности се наблюдава по показателя фосфати във всички пиезометри. В пиезометър 1 и 3 се наблюдава отклонение и по показателите амониев йон и сулфати, а в пиезометър 3 по показател желязо. За установяване на съответствието с условията на комплексните разрешителни е изготвен протокол, съгласно инструкциите по Условие 13.А.8.2. на КР41-Н1/2012 г.

Съгласно КР41-Н1/2012 г., честотата на мониторинга на почви е 3 години. През 2006 г. са извършени и докладвани резултатите от измерванията, които са приети за базови. Данните от извършения анализ през 2015 г. са нанесени в таблица №8. Постоянните пунктове за мониторинг - Пп1, Пп2 и Пп3 са означени с табели, с посочените в Заявлението за КР координати. Наблюдават се показателите, записани в КР, с определената честота и по препоръчаните методи за анализ. Анализите са извършени от акредитирана лабораория „ЕКОЛАБ“ към „ДИАЛ“ ООД, гр. София. За установяване на съответствието с условията на комплексните разрешителни е изготвен протокол, съгласно инструкциите по Условие 13.Б.7.2. на КР41-Н1/2012 г. Забелязва се значително подобрение на състояние на почвите в района спрямо базовото състояние. Причина за това е стриктния контрол на съоръженията и площадките и недопускане на разливи от химични вещества и смеси.

Отговорните по условията на разрешителното лица водят и съхраняват Дневник за установяване на разливи от вредни и опасни вещества.

През отчетния период не са възниквали аварийни ситуации, които биха могли да предизвикат замърсяване на подземните води или почвите.

- Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР /ИППСУКР/

Операторът предприе действия за привеждане на работата на инсталацията в съответствие с нормативната уредба с получаване на новото комплексно разрешително и изграждане на сероочистваща инсталация. Дружеството е в съответствие с българското и европейското законодателство и следи за постигане на високи резултати по опазването на околната среда.

- Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Операторът не предвижда прекратяване на работата на Инсталацията.

- Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

  - Аварии

През 2015 г. не са настъпвали аварии, водещи до нарушаване параметрите на околната среда или човешкото здраве.

  - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

В дружеството няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията за отчетната 2015 година.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които e предоставенo комплексно разрешително №41-Н1/2012 г. на ТЕЦ “Марица 3” АД, Димитровград.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: 									Дата: ………………. …………………..…..

Имена на подписания: 		Стоян Михалев Тюйлиев

Длъжност в организацията: 	Изпълнителен директор

на ТЕЦ "Марица 3" АД - Димитровград

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS № | Замърсител | Пределни количества за изпускане (колона 1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха (колона 1а) kg/година | във водата (колона 1б) kg/година | в почвата (колона 1в) kg/година |
| 3 | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 20 014 000 С | — | — |
| 8 |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | (16 905) M | — | — |
| 11 |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | (34 896) M | — | — |
| 76 |  | Общо органичен въглерод (TOC) (като общо C или COD/3) | — | — (2626) М | — |
| 22 | 7440-66-6 | Никел и съединенията му (изразени като Ni) | — (1) С | — | — |
| - Годишното количество емитиран общ прах за 2015 г. е 1 297 кг. |  |  |  |  |  |

На база извършения анализ от РЛ на ИАОС – гр. Хасково е изчислена емисията на общ органичен въглерод.

За 2015 г., стойността на емисията чрез отпадъчните води в колектор №2 е:        544183.00 m3 x 4.8 mg/dm3 / 1000 = 2 612 kg.

Стойността на емисията чрез отпадъчните води в колектор №3 е:

9478.00 m3 x 1.5 mg/dm3 / 1000 = 14 kg.

Общата стойност на емисията от общ органичен въглерод (TOC) е:

2612 kg + 14 kg = 2626 kg

Таблица 2. Емисии  в атмосферния  въздух

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР 41-Н1/2012 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг по КР 41-Н1/2012 | Периодичен мониторинг |  |  |
| Въглероден диоксид | mg/Nm3 | - | - | - | Не се изисква | Няма НДЕ |
| Серни оксиди | mg/Nm3 | 400 | 364.05 | - | непрекъснат | 100 |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 200 | 175.11 | - | непрекъснат | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 30 | 7.51 | - | непрекъснат | 100 |

Изчислената концентрация на въглероден диоксид, съобразно измерения годишен обем на димните газове от СНИ и изчисленото количество СО2 на база изразходваното гориво през 2015 г. е 248 293.75 mg/Nm3.

Емисиите от прах, серни и азотни оксиди са определени по отчетените от СНИ данни за 2015 година.

Периодичният мониторинг на котли ПКМ-12 се упражнява 1 път на 2 години. През 2015 г. котлите имат 0 работни часове и по тази причина не е извършен мониторинг.

Таблица 3.1.1. Емисии в отпадъчни води  (битовофекални и дъждовни) във водни обекти / канализация – Колектор № 1, пробоотборна точка 1

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР 41-Н1/2012г. | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие по КР41-Н1/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | Няма | - | Не е предвиден | - |
| Дебит на отпадъчните води в Колектор1 | m3/ден m3/час m3/год. | 822 40 350 000 | - * | - | Да Да Да |
| pH |  | 6,0÷9,0 | 7.91 | Един път на шестмесечие | Да |
|  |  |  | 7.85 |  | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 32.70 |  | Да |
|  |  |  | 42.40 |  | Да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | <2* |  | Да |
|  |  |  | 6.00 |  | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 10.00 |  | Да |
|  |  |  | 15.00 |  | Да |
| Други | - | - | - | - | - |

# * Забележка: Отпадъчните води от Колектор 1 се заустват в ПСОВ – Димитровград и няма пряко отвеждане във воден обект.

Таблица 3.1.2. Емисии в отпадъчни води (битовофекални и дъждовни)  във водни обекти / канализация – Колектор № 1, пробоотборна точка 2

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР 41-Н1/2012г. | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие по КР41-Н1/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | Няма | - | Не е предвиден | - |
| Дебит на отпадъчните води в Колектор1 | m3/ден m3/час m3/год. | 822 40 350 000 | - * | - | Да Да Да |
| pH |  | 6,0÷9,0 | 7.67 | Един път на шестмесечие | Да |
|  |  |  | 7.53 |  | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 44.80 |  | Да |
|  |  |  | 47.60 |  | Да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 4.00 |  | Да |
|  |  |  | 9.00 |  | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 14.00 |  | Да |
|  |  |  | 20.00 |  | Да |
| Други | - | - | - | - | - |

# * Забележка: Отпадъчните води от Колектор 1 се заустват в ПСОВ – Димитровград и няма пряко отвеждане във воден обект.

Таблица 3.1.3. Емисии в отпадъчни (битовофекални и дъждовни) във водни обекти / канализация -  Колектор1, пробоотборна точка 4

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР 41-Н1/2012г. | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие по КР41-Н1/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | Няма | - | Не е предвиден | - |
| Дебит на отпадъчните води в Колектор1 | m3/ден m3/час m3/год. | 822 40 350 000 | - * | - | Да Да Да |
| pH |  | 6,0÷9,0 | 7.92 | Един път на шестмесечие | Да |
|  |  |  | 8.19 |  | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 26.40 |  | Да |
|  |  |  | 34.70 |  | Да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 3.00 |  | Да |
|  |  |  | <3 |  | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 10.00 |  | Да |
|  |  |  | 7.00 |  | Да |
| Други | - | - | - | - | - |

# * Забележка: Отпадъчните води от Колектор 1 се заустват в ПСОВ – Димитровград и няма пряко отвеждане във воден обект.

Таблица 3.1.4. Емисии в отпадъчни води (битовофекални и дъждовни) във водни обекти / канализация Колектор № 1, пробоотборна точка 5

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР 41-Н1/2012г. | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие по КР41-Н1/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | Няма | - | Не е предвиден | - |
| Дебит на отпадъчните води в Колектор1 | m3/ден m3/час m3/год. | 822 40 350 000 | - * | - | Да Да Да |
| pH |  | 6,0÷9,0 | 7.96 | Един път на шестмесечие | Да |
|  |  |  | 8.17 |  | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 22.30 |  | Да |
|  |  |  | 43.70 |  | Да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 4.00 |  | Да |
|  |  |  | <3 |  | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 11.00 |  | Да |
|  |  |  | 9.00 |  | Да |
| Други | - | - | - | - | - |

# * Забележка: Отпадъчните води от Колектор 1 се заустват в ПСОВ – Димитровград и няма пряко отвеждане във воден обект.

Таблица 3.2. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, и дъждовни) във водни обекти / канализация Колектор 2, пробоотборна точка 6

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР 41-Н1/2012г. | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие по КР41-Н1/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | Няма | 4.8 | - | - |
| Дебит на отпадъчните води в Колектор2 | m3/ден m3/час m3/год. | 3 200 150 1 125 000 | 1490.91 62.12 544183.00 | - | Да Да Да |
| pH |  | 6,0 ÷ 9,0 | - | Веднъж на тримесечие | - |
|  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
| Желязо –общо | mg/dm3 | 1.0 | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.5 | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |

Таблица 3.3. Емисии в отпадъчни води (производствени) във водни обекти Колектор3, пробоотборна точка 7

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР 41-Н1/2012г. | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие по КР41-Н1/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | Няма | 1.5 | - | - |
| Дебит на отпадъчните води в Колектор3 | m3/ден m3/час m3/год. | 3 200 150 1 125 000 | 25.97 1.08 9478.00 | - | Да Да Да |
| pH |  | 6,0÷9,0 | - | Веднъж на тримесечие | - |
|  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
| Желязо –общо | mg/dm3 | 1.0 | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.5 | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | - |  | - |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Тип отпадък | код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма, | Съответ-ствие по КР41-Н1/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-ва по КР41-Н1/2012 | Реално измерени | К-ва по КР41-Н1/2012 | Реално измерени |  |  |  |
| - | - | t/у | t/у | t/MWhth | t/MWhth | t | t | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 19 200 | 229.00 | 0,007 | 0.004 | - | - | Да/Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища (пепел от електрофилтрите | 10 01 02 | 110 000 | 2 047.00 | 0,041 | 0,039 | - | - | Да/Да |
| Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове | 10 01 05 | 123 375 | 792 | 0,044 | 0.015 | 55 567 - № 73 | - | Да/Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 100 | 0 | - | - | № 62 | - | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 10 01 | 5 m3/у | 0 | - | - | № 61 | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 97,5 | 0.15 | - | - | 0. 85 - № 52 | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,5 | 0 | - | - | № 53 | 0.15 -“Ивонс метал” ЕООД Д-град | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 150 | 6 | - | - | 21.16 - № 52 | - | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 0,5 | 0 | - | - | № 53 | - | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 8,8 | 0.3 | - | - | 1.1 - № 56 | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,7 | 0.4 | - | - | 0.7 - № 55 | - | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 10,5 | 0 | - | - | 0.2 - № 57 | - | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 15 | 0 | - | - | № 51 | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.2 | 0.094 | - | - | 0.205 - № 54 | - | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде) кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (омаслени дървесни стърготини) | 15 02 02* | 2,0 | 0 | - | - | - | - | Да |
| Бетон | 17 01 01 | 200 | 0 | - | - | - | - | Да |
| Тухли | 17 01 02 | 25 | 0 | - | - | - | - | Да |
| Керемиди, плочки, фаянсови изделия | 17 01 03 | 45 | 0 | - | - | - | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 350 | 270 | - | - | контейнери | “НеоТитан” | Да |

Забележка: В колона 7 е посочен номера на площадката за временно съхраняване на отпадъка.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие по КР41-Н1/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | Не | Не | “Ивонс метал” ЕООД, Д-град | Да |

Таблица 6. Шумови емисии – измерване нивата на шума по границите на производствената площадка на ТЕЦ “Марица 3” АД – Протокол №14-0769/11.10.2012

| Място на измерването | Ниво но звуково налягане в dB(A) | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| По оградата –т.11 | 49.3 ± 0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.12 | 60.1 ± 0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.13 | 58.1 ± 0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.14 | 58.3 ± 0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.15 | 68.1 ± 0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.16 | 64.6 ± 0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.17 | 50.9 ± 0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.18 | 51.4 ± 0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.19 | 45.8 ± 0,3 | Деня | Да |

Съгласно Условие 12.1.1 на КР41/2007 и КР41-Н1/2012 нивата на шума по границите на производствената площадка не трябва да превишава 70 dB(A).

Таблица 6-1. Еквивалентното ниво на шума Led /dBA/, в избрани точки, разположени по предварително очертан контур, ограждащ основните съоръжения на производствената площадка

| ИТ№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Led, dBA | 58.9 ±0,3 | 55.5 ±0,3 | 52.6 ±0,3 | 54.3 ±0,3 | 68.3 ±0,3 | 67.5 ±0,3 | 65.5 ±0,3 | 68.5 ±0,3 | 68.2 ±0,3 | 63.5 ±0,3 |

Изчисленото ниво на общата звукова мощност, излъчвана от въображаем точков източник, разположен в геометричния център е 114.3 ± 4,6 dBA.

Отчетените данни са от измерване, извършено на 05.10.2012 г.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо-вземане | Конц. в подз. води, съгласно КР | Резултати от мониторинг mg/l | Честота на мони-торинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | ≥6,5 и ≤9,5 | 7.21 | Веднъж годишно | Да Да Да |
|  |  |  | 7.52 |  |  |
|  |  |  | 7.66 |  |  |
| Eлектропроводимост | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 2000 | 1134.00 | Веднъж годишно | Да Да Да |
|  |  |  | 377.00 |  |  |
|  |  |  | 1995.00 |  |  |
| Aмониев йон | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 0.5 | 10.95 | Веднъж годишно | Не Да Не |
|  |  |  | 0.02 |  |  |
|  |  |  | 1.68 |  |  |
| Сулфати | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 250 | 271.52 | Веднъж годишно | Не Да Не |
|  |  |  | 44.84 |  |  |
|  |  |  | 707.20 |  |  |
| Фосфати | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 0.5 | 1.70 | Веднъж годишно | Не Не Не |
|  |  |  | 0.80 |  |  |
|  |  |  | 1.25 |  |  |
| Нитрити | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 0.5 | 0.02 | Веднъж годишно | Да Да Да |
|  |  |  | 0.20 |  |  |
|  |  |  | 0.11 |  |  |
| Мед | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 0,2 | <0.006* | Веднъж годишно | Да Да Да |
|  |  |  | <0.006* |  |  |
|  |  |  | <0.006* |  |  |
| Арсен | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 0.01 | <10* | Веднъж годишно | Да Да Да |
|  |  |  | <10* |  |  |
|  |  |  | <10* |  |  |
| Желязо | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 0.2 | 0.110 | Веднъж годишно | Да Да Не |
|  |  |  | 0.045 |  |  |
|  |  |  | 0.250 |  |  |
| Олово | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 0.01 | <0.005* | Веднъж годишно | Да Да Да |
|  |  |  | <0.005* |  |  |
|  |  |  | <0.005* |  |  |
| Селен | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 0.01 | <0.005* | Веднъж годишно | Да Да Да |
|  |  |  | <0.005* |  |  |
|  |  |  | <0.005* |  |  |
| Кадмий | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 0.005 | <0.002* | Веднъж годишно | Да Да Да |
|  |  |  | <0.002* |  |  |
|  |  |  | <0.002* |  |  |
| Нефтопродукти | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 0.05 | <0.050* | Веднъж годишно | Да Да Да |
|  |  |  | <0.050* |  |  |
|  |  |  | <0.050* |  |  |

* - граница на определяне на метода

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Пробо-вземна точка №, дълб. в cm |  | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР, mg/kg | Резултати от мониторинг mg/kg | Честота на монито-ринг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 1 | 0-10 | 7,66 | 8.81 | 1 път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 8.80 |  |  |
| Мед |  | 0-10 | 132,99 | 33.7 | 1 път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 41.9 |  |  |
| Олово |  | 0-10 | 140,77 | 54 | 1 път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 44.2 |  |  |
| Кадмий |  | 0-10 | 1,07 | 0.29 | 1 път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 0.31 |  |  |
| Селен |  | 0-10 | 0,81 | <5 | 1 път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | <5 |  |  |
| Арсен |  | 0-10 | 9,47 | 15.6 | 1 път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 15.6 |  |  |
| Желязо |  | 0-10 | 45 826,9 | 30 803 | 1 път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 33 407 |  |  |
| Нефтопродукти |  | 0-10 | 4998 | 74.30 | 1 път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 43.30 |  |  |
| рН | 2 | 0-10 | 7,41 | 8.93 | 1 път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 8.96 |  |  |
| Мед |  | 0-10 | 137,66 | 80.2 | 1 път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 41.1 |  |  |
| Олово |  | 0-10 | 410,93 | 47.4 | 1 път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 25.2 |  |  |
| Кадмий |  | 0-10 | 1,60 | 0.47 | 1 път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 0.28 |  |  |
| Селен |  | 0-10 | 1,21 | <5 | 1 път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | <5 |  |  |
| Арсен |  | 0-10 | 5,09 | 9.0 | 1 път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 9.2 |  |  |
| Желязо |  | 0-10 | 46 128,1 | 27 294 | 1 път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 39 725 |  |  |
| Нефтопродукти |  | 0-10 | 7498 | 277.40 | 1 път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 103.10 |  |  |
| рН | 3 | 0-10 | 8,55 | 8.52 | 1 път на 3 години | Да/Не |
|  |  | 10-40 |  | 8.67 |  |  |
| Мед |  | 0-10 | 63,07 | 81.2 | 1 път на 3 години | Не/Да |
|  |  | 10-40 |  | 38.2 |  |  |
| Олово |  | 0-10 | 84,45 | 57.7 | 1 път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 43.0 |  |  |
| Кадмий |  | 0-10 | 0,43 | 0.25 | 1 път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 0.20 |  |  |
| Селен |  | 0-10 | 0,43 | <5 | 1 път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | <5 |  |  |
| Арсен |  | 0-10 | 4,76 | 7.4 | 1 път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 5.4 |  |  |
| Желязо |  | 0-10 | 32 451,2 | 31 579 | 1 път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 29 994 |  |  |
| Нефтопродукти |  | 0-10 | 2499 | 9.30 | 1 път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 14.50 |  |  |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР

| Дата на оплакване или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

# В дружеството не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР.