ГОДИШЕН  ДОКЛАД

за

изпълнение  на дейностите,  за  които  е предоставено  Комплексно  разрешително  № 74-Н1/2014г.  на  “Солвей Соди” АД

март  2016

1.	Увод	4

1.1	Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите	4

1.2	Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите	6

1.3	Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда	6

1.4	РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията	8

1.5	Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията	8

2.	Система за управление на околната среда	8

2.1	Структура и отговорност	8

2.2	Обучение	8

2.3	Обмен на информация	8

2.4	Документиране	9

2.5	Управление на документи	9

2.6	Оперативно управление	9

2.7	Оценка на съответствие, проверка, коригиращи действия	9

2.8	Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации	9

2.9	Записи	10

2.10	Докладване	10

2.11	Актуализация на СУОС	11

3.	Използване на ресурси	11

3.1	Използване на вода	11

3.1.1.	Договор за снабдяване с вода за производствени нужди	11

3.1.2.	Измерване и документиране	11

3.1.3.	Определяне на основните консуматори на вода	11

3.1.4.	Проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа	11

3.1.5.	Годишни норми за ефективност на свежа вода за производствени нужди (вкл. охлаждане) и оценка на съответствието	12

3.2	Използване на енергия	12

3.2.1.	Определяне на основните консуматори на електроенергия и топлоенергия	12

3.2.2.	Проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа	13

3.2.3.	Консумация на енергия и оценка на съответствието на измерените количества	13

3.3	Използване на суровини, спомагателни материали и горива	15

3.3.1.	Употребени количества суровини, спомагателни материали и горива	15

3.3.2.	Оценка на съответствието на употребените количества суровини, спомагателни материали и горива	16

3.4	Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти	16

4.	Емисии на опасни и вредни вещества в околната среда	18

4.1	Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR	18

4.2	Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	18

4.2.1.	Контрол на пречиствателното оборудване	18

4.2.2.	Интензивно миришещи вещества	19

4.2.3.	Неорганизирани емисии	19

4.2.4.	Емисии на вредни вещества от обекти с неподвижни източници	20

4.3	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	20

4.3.1.	Контрол на пречиствателните съоръжения (Условие 10.1.1)	20

4.3.2.	Производствени, охлаждащи и дъждовни отпадъчни води	21

4.3.3.	Битово-фекални води	21

4.4	Управление на отпадъците	21

4.4.1.	Образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане отпадъци	21

4.4.2.	Оценка на съответствието на предварителното съхранение на отпадъци	22

4.4.3.	Оценка на съответствието на дейностите по транспортиране и третиране на отпадъци	22

4.5	Шум	23

4.5.1.	Жалби от живущи около площадката	23

4.5.2.	Наблюдения на общата звукова мощност на площадката	23

4.6	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	23

5.	Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)	24

6.	Прекратяване работата на инсталации или части от тях	28

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	28

7.1	Аварии	28

7.2	Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР	28

8.	Подписване на годишния доклад	29

ПРИЛОЖЕНИЯ	30

Приложение № 1	31

Приложение № 2 - Месечни количества генерирани отпадъци за 2015 г.	92

# Увод

- Обща информация относно инсталацията:

| Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР) | Инсталация за производство на калцинирана сода: - лека сода; - тежка сода; - натриев бикарбонат. |
| --- | --- |
| Адрес по местонахождение на инсталацията | 9160 гр. Девня, Промишлена зона – юг |
| Регистрационен номер на КР | № 74-Н1/2014 |
| Дата на подписване на КР | 23.12.2014г. |
| Дата на влизане в сила на КР | 21.01.2015г. |
| Оператор на инсталацията | “СОЛВЕЙ СОДИ” АД, гр. Девня |
| Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора | 9160 гр. Девня, Промишлена зона – юг тел.: 05199 50 00 факс: 05199 50 01 e-mail: spiros.nomikos@solvay.com |
| Лице за контакти | инж. Мирослава Атанасова |
| Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти | 9160 гр. Девня, Промишлена зона – юг тел.: 05199 5301 факс: 05199 5003 e-mail: miroslava.atanasova@solvay.com |

## Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

В “Солвей Соди” АД се произвежда лека и тежка калцинирана сода и сода бикарбонат (за хранителни и технически цели) като съпътстващ продукт. Капацитетът на предприятието е 1 550 000 т лека и 1 300 000 т тежка калцинирана сода и 30 000 т бикарбонат.

Суровините са варовик и разтвор на природна сол. Енергоносители са твърди горива - кокс и антрацит, пара и електроенергия. Спомагателен материал е амонячна вода.

В станция “Пещен”, варовикът се преработва до получаване на негасена вар и пещен газ съдържащ въглероден двуокис. Това става в шахтови варови пещи работещи с твърдо гориво кокс или антрацит. В станция “Пещен”, полученият пещен газ преминава през система за очистване, при което той се охлажда и очиства от прах.

В станция “Гасилен”, негасената вар хидратира /гаси се / с определено количество вода до получаване на продукт - варно мляко.

В станция “Разсолоочистка” се съхранява и преработва суровият разсол /воден разтвор на природна сол/. Преработката се състои в очистване от солите на калция и магнезия чрез утаяването им със содов разтвор и варно мляко.

Основното предназначение на станция “Абсорбция” е да произвежда амонизиран разсол – очистен разсол наситен с определено количество на амоняк, въглероден двуокис и сулфиден йон.Това се извършва в абсорбционни колони.

В станция “Карбонизация” амонизираният разсол се донасища с СО2, при което в резултат на химична реакция се получава суспензия от NaHCO3.

В станция “Филтрация” се извършва разделяне на получената суспензия на суров бикарбонат и филтрова течност. Това става в барабанни вакуумфилтри.

В станция “Дестилация” се извършва преработка на филтровата течност от “Филтрация”. Целта е да се извлече съдържащия се в нея амоняк, като той отново се върне производството. За целта се използва варното мляко получено в “Гасилен” и пара доставена от ТЕЦ. Всичко това става в дестилационни колони с прилежащо оборудване – смесители, изпарители, паросборници.

Станция “ Калцинация и охлаждане” преработва суровия бикарбонат до газ – въглероден диоксид и желания краен продукт – лека калцинирана сода. Следва нейното транспортиране, охлаждане и складиране. Основното оборудване са парни калцинатори, охлаждащи колони за газ, хладилни барабани за сода, силози за лека сода. Станция “Тежка сода” произвежда тежка калцинирана сода чрез прекристализация по монохидратния способ. Основното оборудване се състои от кристализатори, сушилни барабани и хладилни апарати.

В станция “Бикарбонат” от лека сода чрез нейното разтваряне и последваща карбонизация в колона се произвежда бикарбонат за хранителни и други цели.

Станция “Компресорен” осигурява транспортирането и компримирането на газовите потоци в завода, подаването на технически и КИП-въздух към консуматорите. Основното оборудване са парни турбокомпресори, вакуум помпи и компресори за въздух.

Необходимостта от охлаждане в инсталацията се осъществява от водооборотен цикъл, който се охлажда посредством охладителни кули.

Станция “ШПО” събира и транспортира производствените отпадъчни течности от завода до Утаителен басейн “Падина”. Последният се използва за механично пречистване на отпадъчните води и за депониране на място на така образуваните утайки.

## Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите

Производственият капацитет на инсталацията, както и произведената продукция за 2015 г. са посочени в таблицата по-долу.

- Произведена продукция

| № | Инсталация | Категория промишлена дейност, Приложение № 4, ЗООС | Капацитет, хил. t/y | Произведена продукция за 2015г., хил. t/y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС |  |  |  |  |
| 1 | Инсталация за производство на калцинирана сода: |  |  |  |
|  | - лека сода | 4.2. „г“ | 1 550 | 1 450,634 |
|  | - тежка сода |  | 1 300 | 1 114,073 |
|  | - натриев бикарбонат |  | 30 | 25,160 |
| 1.1. | Инсталация за производство на негасена вар, включваща: - Варови пещи №1 до №11 | 3.1 „б“ | 3850 t/24h | 2978,797 t/24h |

## Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

В дружеството е въведена Система за управление на околната среда (СУОС), изградена в съответствие с изискванията на ISO 14001: 2004, която е част от Интегрираната система за управление на качество, здраве, безопасност и околна среда в “Солвей Соди” АД. От 05.12.2006 г. дружеството е официално сертифицирано по стандартите ISO 14001:2004 за Околна среда и OHSAS 18001 : 2007 за Здраве и Безопасност. През октомври 2015 г. „Солвей Соди” AД премина успешно ресертификационен одит на интегрираната система за управление във връзка с прилаганите стандарти ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007.

Обхватът на Интегрираната система на “Солвей Соди” АД включва: Производство и продажба на лека и тежка калцинирана сода насипна или опакована и натриев бикарбонат насипен и опакован. Според изискванията на стандартите, контролът на отдадените дейности също се включва в обхвата на Интегрираната система.

Цитираните по-долу в текста основни процедури (ОП) са част от Интегрираната система за управление.

Организационната структура на “Солвей Соди” АД, отнасяща се до управлението на околната среда, е следната:

Изпълнителен Директор

Той отговаря за ръководството и управлението на дейността на дружеството в рамките на действащото законодателство, договора за управление и в съответствие с функционалните връзки на „Солвей Соди” АД с централата на Група Солвей и с другите дружества от Групата.

Той представлява дружеството и извършва дейностите, които са посочени от закона. Това включва:

A/ Представляване на Дружеството:

- представляване на Дружеството пред всички правителствени институции и власти

- представляване на Дружеството във всички съдебни и юридически процедури.

Б/ Всекидневно ръководство и управление на Дружеството, включително:

- закупуване на суровини и услуги

- продажба на продукти

- наемане и освобождаване на персонал

- финансите на Дружеството

- закупуване на дълготрайни активи

- организационно развитие и управление на тотално качество

- устойчиво развитие и социална политика

- технологично функциониране и развитие

- сключване на договори, свързани с гореспоменатите

В/ При отсъствие, тези правомощия могат да бъдат делегирани със специална заповед.

Изпълнителният директор носи отговорност за провеждането на политиката и изпълнението на ангажиментите на Ръководството, за ефективното функциониране, поддържане и развитие на Интегрираната системата за управление, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и ОНSАS 18001:2007.

По конкретно:

- организира разработването и изпълнението на стратегическите цели на  дружеството;

- осъществява цялостната кадрова политика на Дружеството;

- създава условия за социалното развитие на колектива в  дружеството, за подобряване условията на труд, както и за поддържане на добри партньорски отношения с властите и обществеността;

- отговаря за спазване на законодателството в Дружеството

- ръководи дейността по функционирането и поддържането на интегрираната система за управление на дружеството;

Едновременно с това Изпълнителния директор отговаря за осигуряване необходимите материални, финансови и човешки ресурси за постигане целите по качеството, здраве, безопасност и околна среда.

###### Началник Управление “Безопасност, Здраве, Околна среда и Тотално качество”

- Участва в разработването на политиката и стратегията на Дружеството по Здраве, Безопасност, Околна среда и Тотално качество

- Ръководи, координира и контролира изцяло дейността за прилагане на политиката и ангажиментите  по Здраве, Безопасност, Околна среда и Тотално качество

- Контролира спазването и прилагането на нормативните актове и разработването на програми и планове за действие отнасящи се до Здраве, Безопасност, Околна среда и Тотално качество

- Ръководи ефективното функциониране, поддържане и развитие на Интегрираната система в ръководеното от него управление.

- Контролира специфични дейности по Техническо развитие и проектната част  на Утаителен басейн „Падина”.

###### Началник Отдел “Опазване на Околната среда”

- Осигурява информация и следи изпълнението на законовите и други изисквания и взаимодействието с контролните органи

- Контролира на експертно ниво спазването на изискванията за управление на околна среда

- Извършва оценка на съответствието със законовите изисквания

- Участва в анализа и оценката на аспекти на околна среда,

- Участва в определянето на дейностите които са свързани с идентифицираните значими аспекти и поддържане на специфични процедури за това

- Участва при изготвянето на плановете за аварийни ситуации и способност за реагиране

- Предоставя на Ръководството и на Центъра по компетентност резултати и анализи за състоянието на завода по отношение на опазване на околната среда

Всички отговорни длъжностни лица и персонала познават основните принципи и задължения, поети с Политиката по ОС на дружеството, упражняват контрол над процесите и дейностите, свързани със значими аспекти, за които носят пряка отговорност, регистрират съответните данни за ОС, осъществяват оперативния контрол, провеждат планираните обучения и инструктажи под общия контрол на отдел Обучение, и в съответствие с утвърдената годишна програма за обучение.

## РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Инсталацията е разположена на територията на РИОСВ - Варна.

## Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Инсталацията е разположена на територията на Басейнова дирекция “Черноморски Район” (БДЧР).

# Система за управление на околната среда

## Структура и отговорност

Под ръководството на Отдел “Опазване на околната среда” (ООС) е определен персоналът, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното, като са създадени и съответните списъци на тези лица.

## Обучение

Дейностите по обучение на персонала/лицата, работещи в “Солвей Соди” АД се организират съгласно ОП 18 “Обучение на персонала”, под отговорността на Отдел Обучение. Последният изготвя ежегодно Програма за обучение, съобразена с конкретните нужди за обучение на персонала.

## Обмен на информация

Отдел „ООС” към „Солвей Соди” АД поддържа актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт.

Поддържа се, също така, актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

## Документиране

Съставен е списък на нормативните актове, отнасящи се към работата на инсталацията, който се актуализира периодично от Отдел „ООС”.

Съхранява се и е предоставен на заинтересованите лица в дружеството списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното.

Отдел „ООС” съхранява и поддържа списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен.

## Управление на документи

Управлението на документите в „Солвей Соди” АД се извършва съгласно ОП 05 “Управление на документите”. Съгласно ОП 05, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията се извършва актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, като невалидната документация се изземва.

## Оперативно управление

Всички инструкции, изисквани според КР №74-Н1/2014г., са изготвени и се прилагат.

## Оценка на съответствие, проверка, коригиращи действия

Създадени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително

В дружеството се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

## Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Условие 14.1., Условие 14.2., Условие 14.3.

Прилага се писмена инструкция за преразглеждане и, при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. През 2015 г. не са извършвани преразглеждания на инструкциите вследствие на настъпили аварии.

Създадена е и се прилага писмена инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност, с въздействие върху околната среда при авария.

Прилага се инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

Преди изготвянето на плана за действие при авария са определени възможните начини на действие за всяка от аварийните ситуации, като е избран този, който осигурява най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации избраният начин на действие е документиран в съответния план за действие при аварии, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.

Прилага се инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично опресняване на готовността му за действие.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии.

Прилага се инструкция за избор на сборни пунктове, както и на най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се актуализира в случай на промени в разположението на пътищата, съоръженията или инсталациите на територията на площадката.

Прилага се инструкция за определяне на причините, довели до авария и предприемане на съответни коригиращи действия.

Прилага се инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията.

Прилага се инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им.

Прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.

Прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

## Записи

Управлението на записите в „Солвей Соди” АД се извършва съгласно ОП 16 “Управление на записите”. Съгласно ОП 16 данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително се документират и съхраняват.

Документирането и съхраняването на данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия се извършва съгласно ОП 16 и ОП 13.

Създадена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

## Докладване

“Солвей Соди” АД изпълнява изискванията за докладване съгласно нормативнaта уредба, както и в съответствие с условията на КР №74-Н1/2014.

Периодично се докладват резултатите от собствения мониторинг.

Дружеството представя в срок до 31 март на съответната година Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително (ГДОС), който е изготвен по одобрен образец.

## Актуализация на СУОС

Внедрената в „Солвей Соди” АД система за управление на околната среда (СУОС) се актуализира при актуализация или изменение на комплексното разрешително или в случай на издаване на ново такова. С издаването на новото КР №74-Н1/2014г. бяха актуализирани съответните инструкции, изисквани с разрешителното.

# Използване на ресурси

## Използване на вода

### Договор за снабдяване с вода за производствени нужди

Условие 8.1.1.

„Солвей Соди“ АД има сключен договор с „Напоителни системи“ ЕАД – клон Варна за доставка на вода за производствени нужди от язовир „Цонево“. „Солвей Соди“ АД добива вода за производствени нужди и от собствен дълбочинен сондаж Р-154х, за който има издадено Разрешително за водовземане от подземни води № 0526/04.09.2001.

### Измерване и документиране

Условие 8.1.5.1.

Монтирани са устройства за измерване на количеството вода за производствени нужди. Монтирани са отделни устройства за измерване на количеството вода за производствени, питейно-битови и други нужди от сондажен кладенец Р-154 х.

Условие 8.1.5.2.

Създадена е и се прилага инструкция за измверване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане).

Условие 8.1.5.3.

Създадена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на нормите за ефективност при употребата на вода за производствени нужди (включително охлаждане). Резулатите се документират от Отдел ПТОР под формата на таблица с отчет на месечните стойности на нормите за ефективност.

### Определяне на основните консуматори на вода

Определени са процесите/оборудването, свързани с най-голяма консумация на вода за производствени нужди. Създадена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването, което е основен консуматор на вода за производствени нужди, съгласно Условие 8.1.3.

### Проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа

Условие 8.1.4., Условие 8.1.5.4.

Проверките съгласно инструкцията по Условие 8.1.4 се извършват ежедневно от персонала на сектор ВРПГС, като резултатите от проверките се вписват в рапортите на началник-смените. През 2015 г. няма регистрирани течове.

### Годишни норми за ефективност на свежа вода за производствени нужди (вкл. охлаждане) и оценка на съответствието

Условия 8.1.2., 8.1.6.1.

Годишната норми за ефективност на свежа вода за производствени нужди (вкл. охлаждане) за 2015г. за инсталацията за производство на лека и тежка сода и натриев бикарбонат са отразени в Таблица 3.1 - изразени като обща годишна консумация и като годишна консумация на вода за производството на единица продукт. В същата таблица е дадена и оценката на съответствието на годишната норми за ефективност на свежа вода за производствени нужди (вкл. охлаждане) с определената такава в КР.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство на калцинирана сода – лека и тежка, и натриев бикарбонат: |  |  |  |  |  |
| Свежа вода за производствени нужди (вкл. охлаждане) от язовир “Цонево” | - | 29,1 m3/t | 24 034 258 m3 | 17,45 m3/t | Да |
| Свежа вода за производствени нужди (тежка сода) от сондажен кладенец Р-154 х | - |  | 133 370 m3 | 0,12 m3/t | Да |

=1)  В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за който в условие 8.1. е определена разходна норма за вода.

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества:

- Брой извършени проверки: 12;

- Установени несъответствия: няма;

- Причини за несъответствията: няма;

- Предприети/ планирани коригиращи действия: не.

## Използване на енергия

### Определяне на основните консуматори на електроенергия и топлоенергия

Определени са процесите/оборудването, свързани с най-голяма консумация на електроенергия и топлоенергия. Създадена е и се прилага на инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните/електропреобразувателните части на технологичното оборудване, което е основен консуматор на електро/топлоенергия, съгласно Условие 8.2.1.2.

### Проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа

Условие 8.2.1.3.

Създадена е и се прилага инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тях.

### Консумация на енергия и оценка на съответствието на измерените количества

Условие 8.2.2.1.

Създадена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и топлоенергия за производствени нужди.

Условие 8.2.2.2.

Създадена е и се прилага инструкция за инструкция за оценка на съответствието на измерените количества консумирана електро- и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1.

Условие 8.2.2.3.

Резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните и топлообменните части на технологичното оборудване, основни консуматори на електро- и топлоенергия, се документират от Отдел ПТОР. Резултатите се съхраняват и са налични в системата „ INFO plus” и Техническия отчет (ТО).

Условие 8.2.2.4.

Проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа се осъществяват от звено “Технически надзор” се извършват по утвърден от Началник Управление „Поддръжка и строителство“ План-график за всяка година. Резултатите се документират в протокол /ревизионен акт/.

Условие 8.2.3.1.

Измерените/изчислени годишни количества са докладвани по-долу в Таблица 3.2.

Таблица 3.2. Консумация на енергия за 2015 г. при работата на инсталация за производство на калцинирана сода

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия за производство на лека сода, MWh/t лека сода | 0,13 MWh/t лека сода | 0,10 MWh/t лека сода | Да |
| Електроенергия за производство на тежка сода, MWh/t тежка сода | 0,02 MWh/t тежка сода | 0,015 MWh/t тежка сода | Да |
| Електроенергия за производство на натриев бикарбонат, MWh/t натриев бикарбонат | 0,06 MWh/t натриев бикарбонат | 0,038 MWh/t натриев бикарбонат | Да |
| Електроенергия за инсталация за производство на негасена вар, състояща се от 11 бр. варови пещи MWh/t негасена вар | 0,017 MWh/t негасена вар | 0,016 MWh/t негасена вар | Да |
| Топлоенергия за производство на лека сода, MWh/t лека сода | 3,7 MWh/t лека сода | 1.78 MWh/t лека сода | Да |
| Топлоенергия за производство на тежка сода, MWh/t тежка сода | 0,45 MWh/t тежка сода | 0.297 MWh/t тежка сода | Да |
| Топлоенергия за производство на натриев бикарбонат, MWh/t натриев бикарбонат | 0,85 MWh/t натриев бикарбонат | 0.61 MWh/t натриев бикарбонат | Да |

1)  В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за който в условие 8.2. е определена разходна норма.

Условие 8.2.5.2

Резултатите от оценката на съответствието на консумираните количества електроенергия и топлоенергия с определените количества в КР са отразени в Таблица 3.2. Не са регистрирани превишения спрямо нормите по КР.

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените количества електроенергия:

- Брой извършени проверки: 12 (ежемесечно);

- Установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствията:  -  ;

- Предприети/ планирани коригиращи действия: не.

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените количества топлоенергия:

- Брой извършени проверки: 12 (ежемесечно);

- Установени несъответствия: няма;

- Причини за несъответствията: - ;

- Предприети/ планирани коригиращи действия: не

## Използване на суровини, спомагателни материали и горива

### Употребени количества суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.3.1

Употребените количества суровини, спомагателни материали и горива за 2015 г. са отразени в Таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3.

Таблица 3.3.1

Инсталация за производство на калцинирана сода и негасена вар

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на негасена вар |  |  |  |  |  |
| Варовик | - | 1,33 t/t | 1 868 177 t/y | 1,29 t/t | Да |
| Инсталация за производство на калцинирана сода |  |  |  |  |  |
| NaCl | - | 1,66 t/t | 2 163 483 t/y | 1,491 t/t | Да |

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амонячна вода 24% (изразена като 100% амоняк) | - | 0,00333 t/t калцинирана сода | 2649 t/y | 0,00182 t/t калцинирана сода | Да |
| Разтвор на амониев бисулфид 20% (изразен като 100%) | - | 0,00666 t/t калцинирана сода | 0 t/y | 0,00000 t/t калцинирана сода | Да |
| Натриев бисулфид 100% | - | 0,00333 t/t калцинирана сода | 576,66 t/y | 0,000398 t/t калцинирана сода | Да |
| Калцинирана сода (като разтвор) за разсолоочистка | - | 0,0333 t/t калцинирана сода | 43 385 t/y | 0,0299 t/t калцинирана сода | Да |
| Калцинирана сода (като разтвор ) за рафиниран бикарбонат | - | 0,733 t/t за бикарбонат | 17 080 t/y | 0,679 t/t за бикарбонат | Да |

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кокс | - | 0,1 | 5 933 t/y | 0,0041 t/t калц. сода | Да |
| Антрацит | - | 0,1 | 144 192 t/y | 0,0993 t/t калц. сода | Да |

1)  В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за който в условие 8.3. е определена разходна норма.

### Оценка на съответствието на употребените количества суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.3.2

В Таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 е отразена оценката на съответствието на употребените количества суровини, спомагателни материали и горива с определените в Комплексното разрешително количества.

Не са констатирани несъответствия.

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на годишните количества използвани суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в условията на КР:

- Брой извършени проверки: 12 (ежемесечно);

- Установени несъответствия: 0;

- Причини за несъответствията:  -;

- Предприети/ планирани коригиращи действия:  -.

## Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Условие 8.3.4.1.

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност.

Условие 8.3.4.1.3.

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява единствено на площадките, посочени на Приложение № II-4.4.2. “Схема на площадките за суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и продукти” от Заявлението за издаване на КР.

Произвежданите продукти се съхраняват единствено в складовете за готова продукция, посочени в Приложение № II-4.4.2. “Схема на площадките за суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и продукти” от Заявлението за издаване на КР.

Съхранението на химичните вещества и смеси отговоря на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси и на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Условие 8.3.5.1.

Съгласно изискванията на чл. 9 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (приета с ПМС № 152 от 30.05.2011, Обн. ДВ. бр. 43 от 07.06.2011 г.) са изготвени оценки за безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси за изброените по-долу складове:

- Склад за съхранение на амонячна вода;

- Склад за съхранение на натриев хидросулфид;

- Склад за варно мляко (буферни резервоари – мешалки за варно мляко);

- Склад за съхранение на свежи и отработени масла.

- Склад за съхранение на готов продукт

Резултатите от извършените оценки показват, че не е необходимо прилагането на специални мерки, т.к. дейностите се извършват в съответствие с изискванията на Наредбата.

Изградени са обваловки на всички резервоари за съхранение на течни химични вещества и смеси. Определени са резервоарите и тръбопроводите, които са под особен контрол и е фиксирана периодичността, на която те подлежат на пълен контрол:

| № | Наименование | Брой | Обем, m3 | Срок за пълен контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резервоар за амонячна вода | 2 | 750 | 5 години |
| 2 | Резервоар за амониев бисулфид | 1 | 750 | 5 години |
| 3 | Резервоар за филтрова течност | 2 | 1 000 | 3 години |
| 4 | Резервоар за амонизиран разсол | 2 | 1 000 | 3 години |
| 5 | Резервоар за амонячна вода – хоризонтален (цистерна) | 1 | 100 | 5 години |
| 6 | Резервоар за очистен разсол | 2 | 15 000 | 5 години |
| 7 | Резервоар за неочистен разсол | 2 | 15 000 | 5 години |
| 8 | Линия за амонячна вода Ду125 от “Агрополихим” до “Амонячна станция” | 1 | / | 8 години |
| 9 | Линия за течен амоняк Ду32 в “Амонячна станция” | 1 | / | ежегодно |

За всеки резервоар е съставено досие, което съдържа цялата налична документация за него, инструкции за безопасна експлоатация, протоколи от изпитания, замервания и сертификати за извършени ремонтни работи. Всяка ремонтна дейност се отразява в SAP (система за контрол на административните и производствени дейности). Отговорниците по поддръжка в съответните сектори водят ревизионни книги, в които се правят записи за направени проверки, изпитания, огледи и констатации. Най-малко веднъж месечно се извършва външен оглед на резервоарите за:

  - - наличие на корозия

  - - състояние на фундаменти и опори

  - - изправност на КИП и А

  - - изправност на заземителна инсталация и мълниезащита.

Резултатите от огледа се вписват в ревизионната книга.

Ежесменно персонала на съответните сектори на територията на завода извършва визуална проверка на състоянието на резервоарите. При установяване на течове или разливи се правят записи в рапорта на началник-смяната:

- Брой на извършените проверки: 730 бр. (ежесменно)

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

- Предприети коригиращи действия: не

Условие 8.3.6.1.

Съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива са посочени в Приложение № ІІ-4.4.2 от Заявлението за КР „Схема на площадките за суровини, спомагателни материали, вкл. горива, междинни и крайни продукти”.

С цел осигуряване поддръжка и нормална експлоатация на резервоарите и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива, междинни продукти, оперативният персонал на всички сектори на територията, на които са разположени съответните резервоари и площадки, извършва ежесменен оглед и при забелязани нередности ги отразява в рапорта на началник-смяната на съответния сектор.

- Брой извършени проверки: 730 бр. (ежесменно)

- Установени несъответствия: няма регистрирани несъответствия

Предприети коригиращи действия: не

# Емисии на опасни и вредни вещества в околната среда

## Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

В Таблица 1 към Приложение № 1 е докладвана информация за емисиите на замърсители по ЕРЕВВ и PRTR.

## Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

### Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.1.1.

За всяко от пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 9.1.1, са определени писмено:

- контролираните параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);

- оптималните стойности на всеки от контролираните параметри;

- честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

- вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри или методите за тяхното изчисляване

Условие 9.1.1.3.

Представени са в РИОСВ-Варна копия на наличните паспортни данни за пречиствателните съоръжения за емисии в атмосферата.

Условие 9.1.1.4.

Създадена е и се прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения разрешени с Условие 9.1.1. Поддържането на контролираните параметри и мониторингът им се извършват от оперативния персонал на съответните сектори, в които се намира съответното пречиствателно съоръжение. Резултатите от измерванията и мониторинга се отразяват в журналите на началник-смените или в автоматизираната информационна система „Инфо +“.

Условие 9.1.2.1, 9.1.3.3.

Създадена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива в Условие 9.1.1.1. Контролираните параметри на пречиствателните съоръжения се проследяват от началник-смяната на съответния сектор. В случай, че е наблюдавано отклонение от оптималните стойности, то се отразява в рапорта на началник-смяната, като се описват също така причините и взетите коригиращи мерки за отстраняване на отклонението.

Резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в условията на КР се документират и съхраняват в рапортите на началник-смените или в работните журнали на съответните звена. През 2015 г. е извършена обобщаваща годишна оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. Резултатите от проверките показват, че не са констатирани несъответствия. Престоят на пречиствателните съоръжения е в резултат от извършвания по тях ремонт.

### Интензивно миришещи вещества

Условие 9.4.2. и 9.6.2.4

Няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

### Неорганизирани емисии

Условие 9.3.2., 9.3.3., 9.6.2.3.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизирани емисии и предприемане на коригиращи действия.

Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Оценка за спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии в секторите, където е възможно наличието на такива се извършва при ежесменните обходи на съответните оперативни лица по сектори. През отчетната 2015 г. не са констатирани случаи на неспазване на определените мерки за ограничаване на неорганизираните емисии.

### Емисии на вредни вещества от обекти с неподвижни източници

Условие 9.6.2.1., 9.6.2.5.

„Солвей Соди” АД извършва собствен периодичен мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти с неподвижни източници съгласно поставените изисквания в Таблици 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3. Резултатите от собствения мониторинг на емисии от точкови източници, които се докладват ежемесечно в РИОСВ - Варна, са отчетени в Таблица № 2 от Приложение № 1 на настоящия ГДОС. Не са констатирани несъответствия.

Условие 9.6.2.7.

Данни за емитираните през 2015г. количества на замърсители във въздуха за производството на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.7.:

- Въглероден оксид СО:   10,404 кг/т лека сода

- Въглероден диоксид СО2:  370 кг/т лека сода

- Амоняк NH3:   1,015 кг/т лека сода

- Азотни оксиди NOx:   0,103 кг/т лека сода

- Серни оксиди SOx/SO2:   0,197 кг/т лека сода

## Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

### Контрол на пречиствателните съоръжения (Условие 10.1.1)

От 01.01.2015г. се експлоатират следните пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води, съгласно Условие 10.1.1.1.1.:

- Нефтоуловител към Автостопанство;

- Сепарираща шахта към тежка сода;

- Утаителен басейн „Падина“

Условие 10.1.1.2

За цитираните по-горе пречиствателни съоръжения е изготвена и предоставена на РИОСВ-Варна документация съдържаща:

- контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);

- оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;

- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Мониторинг на Нефтоуловителя към Автостопанство се извършва веднъж месечно, резултатите от който са документирани в констативни протоколи. Не са установени несъответствия в контролирания параметър. Мониторингът на Сепарираща шахта към тежка сода се извършва веднъж на два месеца, т.е. за 2015 г. са направени шест проверки. Няма констатирани несъответствия. Мониторинг по показател „неразтворени вещества“ на изход от Утаителен басейн „Падина“ се извършва ежеседмично. През 2015 г. не са установени отклонения от оптималната стойност.

### Производствени, охлаждащи и дъждовни отпадъчни води

Условие 10.1.4.2.1.

От 01.01.2015г. „Солвей Соди” АД извършва собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи от охлаждане на газа от варовите пещи и дъждовни), зауствани в р.Провадийска, съгласно Таблица 10.1.4.2.1. Резултатите от собствените наблюдения на показателите се документират и съхраняват от Отдел „ООС” и са отчетени в Таблица 3 на Приложение №1 към настоящия ГДОС. В същата таблица е направена и оценка на съответствието. Няма констатирани несъответствия.

    - Проверки на съответствието на показателите по Условие 10.1.2.1.1.

Точка на пробовземане № 1 (1002) Отводящ канал от Утаителен басейн “Падина”:

- Брой на извършени проверки: 365 бр. по рН и 52 бр. по азот амониев и неразтворени вещества.

- Установени несъответствия: няма

- Предприети коригиращи действия: -----

Условие 10.5.6.

Данни за емитираните през 2015г. количества на замърсители в отпадъчните води за производството на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.7.:

- Общ азот:  0,224 кг/т лека сода

- Общ фосфор:  0,001 кг/т лека сода

- Общ органичен въглерод:  0,050 кг/т лека сода.

### Битово-фекални води

Условие 10.3.1.1., 10.3.2.3.

Битово-фекалните води се заустват в градската канализационна мрежа на база актуализиран договор с ”Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД от 30.08.2013 г., в който са фиксирани максимално допустими концентрации по определен брой показатели.

”Солвей Соди” АД извършва мониторинг на битово-фекалните води съгласно изискванията на Условие 10.3.2.1. и Таблица 10.3.2.1. на КР. Данните от извършения през 2015г. мониторинг са отчетени в Таблица 3.1. на Приложение №1 към настоящия ГДОС. През отчетната 2015г. не са констатирани отклонения от ИЕО, определени в Таблица 10.3.1.1.

## Управление на отпадъците

### Образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане отпадъци

Условия 11.9.1, 11.9.2 :

В Таблици 4 и 5 към Приложение № 1 е представена обобщена информация за количествата образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане отпадъци. Направена е и оценка на съответствието на количеството образувани отпадъци като годишно количество и като годишно количество на единица продукт (за производствените отпадъци), както и оценка на съответствието на оползотворяването и обезвреждането на отпадъците. В Приложение № 2 към настоящия ГДОС са представени месечните количества образувани отпадъци.

Условие 11.1.2., 11.9.3. :

С КР № 74-Н1/2014 са определени количествени ограничения за образуване единствено за отпадъците, генерирани пряко от производствения процес – кодове 06 05 03, 06 13 99 и 16 11 06.

Съгласно Условие 11.1.2. е създадена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените такива в Таблица 11.1. Резултати от оценка на съответствието на образуваните количества отпадъци през 2015 г.:

- Брой и обект на проверките: две проверки (на всеки шест месеца) за обект „Солвей Соди” АД

- Установени несъответствия: 0

- Предприети мерки и/или мерки, които ще бъдат предприети:  - - -

### Оценка на съответствието на предварителното съхранение на отпадъци

Събирането и предварителното съхранение на отпадъците на площадката на „Солвей Соди” АД се извършва разделно. Съгласно Условие 11.3.8 е създадена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхранение с условията на КР. Оценката се извършва два пъти в годината – веднъж на шест месеца. Не са установени несъответствия. Няма констатирани превишения на указаните в Условие 11.3.1. максимални количества, разрешени за предварително съхранение.

### Оценка на съответствието на дейностите по транспортиране и третиране на отпадъци

Съгласно Условие 11.4.1. дейностите по транспортиране на отпадъците с цел окончателното им третиране извън територията на площадката се извършва от фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи по ЗУО и с които „Солвей Соди“ има сключен договор.

„Солвей Соди“ АД предава приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане отпадъците, образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталациите по Условие 2.

Съгласно изискванията на чл.35, ал.1, т.2 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане (Обн. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013г.), в РИОСВ-Варна са изпратени за съгласуване Планове за взимане на проби за изпитване с цел основно охарактеризиране за изброените по долу отпадъци, предназначени за обезвреждане, образувани от дейността на „Солвей Соди“ АД:

- 06 13 99  Отпадъци неупоменати другаде/от почистване на дестилатори/;

- 06 05 03  Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване.

От 01.01.2015г. на „Солвей Соди“ АД е разрешено да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 9 - Физико-химично третиране, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове от D 1 до D 12, и операция по обезвреждане, обозначена с код D 12 - постоянно съхраняване, в Утаителен басейн „Падина“ на отпадък с код и наименование 06 05 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване различни от упоменатите в код 06 05 02, посочени в таблица 11.1.

## Шум

### Жалби от живущи около площадката

През изтеклата отчетна година не са получавани жалби от живущи около площадката.

### Наблюдения на общата звукова мощност на площадката

Съгласно Условие 12.2.1. от КР наблюдение на общата звукова мощност на площадката и на нивата на звуково налягане в определени точки по оградата и на определени чувствителни места се извършва веднъж на две години.

През 2015 г. бяха проведени собствени периодични измервания от акредитирана лаборатория на нивата на шум в околната среда, генерирани от производствената площадка на „Солвей Соди” АД, резултатите от които, както и оценка на съответствието им с поставените норми, са представени в Таблица 6 от Приложение № 1 към настоящия ГДОС. Не са констатирани несъответствия.

С писмо с наш изх. № 32-00-65 от 20.10.2015г. бе предоставен на РИОСВ-Варна за сведение доклад от собствените периодични измервания на показателите на шума, излъчван в околната среда.

В Приложение №3 към настоящия ГДОС е дадена карта с разположение на точките за наблюдение на нивата на шум на площадката на „Солвей Соди“ АД.

## Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

През изтеклата отчетна година не са констатирани разливи или изтичания, които биха могли да причинят замърсяване на почвите и подземните води на територията на площадката на инсталацията.

Съгласно изискванията на Условия 13.1.6.2. и 13.2.1.1. „Солвей Соди АД изготви и съгласува съответно с РИОСВ, ИАОС и БДЧР комплексен план за мониторинг на почви и подземни води съгласно посочените в Таблици 13.1.6.2. и 13.2.1.2. показатели и честота. От страна на ИАОС бяха предложени някои допълнения и корекции в плана: за пиезометри №№ 205, 206, 207, 208 и 209 беше увеличена  на шест месеца честотата за наблюдение на водно ниво и азот амониев, бяха добавени и два допълнителни показателя – нитритен и нитратен азот с честота за мониторинг веднъж годишно. Резултатите от извършените през 2015г. анализи на подземни води и почви са дадени съответно в Таблица 7 и Таблица 8 от Приложенията към настоящия ГДОС. В същите таблици е направена и оценка на съответствието с установеното базово състояние.

Съгласно Условия 13.1.6.3. и 13.1.6.5. е създадена и се прилага инструкция за периодична оценка на данните от мониторинга на почвите с установеното базово състояние и за мерки за предотвратяване/ограничаване на евентуални замърсявания.

Съгласно Условия 13.2.1.3. и 13.2.1.5. . е създадена и се прилага инструкция за периодична оценка на данните от мониторинга на подземните води с установеното базово състояние и за мерки за предотвратяване/ограничаване на евентуални замърсявания.

Условие 13.3.3.

Резултати от периодичната оценка на съответствието на данните от мониторинга на почвите и подземните води:

- Брой проверки: за всеки анализиран показател съгласно установената честота за мониторинг

- Брой несъответствия: няма

- Предприети коригиращи мерки: - - -

# Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Изпълнението на предвидените дейности в Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР на “Солвей Соди” АД №74/2005г. е отчетено в следващата таблица.

- Отчитане на дейностите по ИППСУКР

| ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дейности | Инвестиции (в х.. лв) | Начало на дейността (дата) | Край на дейността | Отчет за състоянието на дейността | Резултати от дейността |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Въвеждане в експлоатация на нова втора Дестилация | 13000 | 01.01.2007г. | 31.12.2010г. | Изпълнено в срок. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ 1.Намаление на азот амониев в отпадъчните течности . 2.Изразено като емисия от азот амониев ≤ 0.9кг/тон калцинирана сода 3.Намаление разхода на енергия /пара/ от 1 700 кг/т.сода на 1 600 кг/т.сода. Изпълнение на Условие 3.4.4 |
| 2 | Изграждане на вторична защита /обваловки /на резервоари за производствени течности. - Резервоари за амонизиран разсол поз. 12, 13 - Резервоари за филтрова течност поз.14,15 | 1100 | 27.07.2003г | 31.12.2007г. | Изпълнено в срок. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Предотвратяване на замърсяване /води,почви/ и осигуряване на безопасни условия на труд при аварийни ситуации. Изпълнение на Условие 8.3.4.3 и условие 8.3.4.4 |
| 3 | Подмяна на втори по ред тръбопровод към утаителен басейн “Падина” и използване на нов тип компенсатор. | 2800 | 01.06.2005г. | 31.12.2006г. | Изпълнено в срок. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Отпада необходимостта от дрениране. Минимизиране на замърсяването на земеделските земи по трасето на шламопроводите. Изпълнение на Условие 3.4.2 |
| 4 | Монтиране на 2 броя ръкавни филтри на пластинчати транспортъори: - за ВП8, ВП9 и ВП10 | 130 | 01.03.2004 | 31.12.2006 | Изпълнено в срок. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Намаляване неорганизираните емисии на варов прах. Изпълнение на Условие 3.4.5 |
| 5 | Обезпрашаване кофъчни транспортьори чрез монтиране на ръкавни филтри | 220 | 01.03.2006 | 31.12.2006 | Изпълнено в срок. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Намаляване неорганизираните емисии на варов прах. Изпълнение на Условие 3.4.5 |
| 6 | Обновяване на варова пещ № 2 - Реконструкция на корпуса - Монтаж на зареждащо устройство тип Еберхардт - Подмяна на скрубер и електрофилтър | 1500 | 01.02.2005 | 31.12.2005г | Изпълнено в срок. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Намаляване на емисиите на въглероден оксид ( СО ) Намаляване консумацията на енергия |
| 7 | Изграждане на нов неръждаем колектор за амонизиран разсол | 560 | 15.03.2005 | 31.08.2006 | Изпълнено в срок. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Преустановяване на течове на амонизиран разсол Изпълнение на Условие 3.4.3 |
| 8 | Изграждане на нов неръждаем колектор за филтрова течност | 520 | 15.09.2004 | 31.12.2005г | Изпълнено в срок. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Преустановяване на течове на филтрова течност Изпълнение на Условие 3.4.7 |
| 9 | Подмяна тръбите на карбонизационните колони с тръби от нов тип неръждаема стомана | 5400 | 01.10.1998 | 31.12.2011 | Закупено е цялото количество тръби в размер на 418 хил. евро. Подменени са тръбите на 20 карбонизационни колони (от общ брой 24 колони) с тръби от нов тип неръждаема стомана. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Интензифициране на топлообмена и подмяна на пасивационния агент Na2S с MgCl2 Това е свързано с промяна в използваните суровини и енергия. Изпълнение на Условие 8.3.1.1. |
| 10 | Подмяна на барабанните вакуум филтри с нов тип конструкция Солвей | 4200 | 01.01.2001 | 01.12.2008 | Изпълнено в срок. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Намаляване на специфичната консумация на химически очистена вода и подобряване качеството на продукцията Изпълнение на Условие 3.4.1 |
| 11 | Реконструкция на покрива в отделения Филтрация | 100 | 01.01.2005 | 31.12.2005 | Изпълнено в срок. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Подобряване вентилационната система на помещението |
| 12 | Изграждане на оросителна инсталация на бункера за кокс | 50 | 01.01.2005 | 31.12.2005 | Изпълнено в срок. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Ограничаване на неорганизираните емисии на прах Изпълнение на Условие 3.4.6 |
| 13 | Увеличаване капацитета на инсталацията за тежка сода - Изграждане на скрубер към комина за водна пара - Изграждане на ръкавен филтър на охладителя кипящ слой | 1 000 | 31.12.2006 | 31.12.2008 | Изпълнено в срок. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Спазване на нормите за допустими емисии по Наредба 2 Изпълнение на Условие 9.1.3.1 |

# Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Условие 16.5

През изтеклата 2015 г. не са вземани решения за временно или окончателно прекратяване на дейността на инсталации и съоръжения или на части от тях.

# Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

## Аварии

Няма регистрирани аварии за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

## Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През годината няма получени оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията.

# Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 74/2005 г. на “Солвей Соди” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:	  ......................................................				Дата: 30.03.2016 г.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия:		инж. Иво Божидаров

Длъжност в организацията:	Началник Управление “Б, З, ОС и ТК”

# ПРИЛОЖЕНИЯ

към

Годишен доклад за изпълнение на дейностите,

за които е предоставено КР № 74-Н1/2014г.

на „Солвей Соди” АД

отчетна година:  2015 г.

## Приложение № 1

Таблици по Приложение 1 от Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | Праг: 500 000 Емисия: 14 593 100 Начин за определяне на емисията: С (изчислено съгл. вътрешно-фирмена методика) | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | Праг: 100 000 000 Емисия: 437 133 000 Начин за определяне на емисията: С (изчислено съгл. вътрешно-фирмена методика) | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | Праг: 10 000 Емисия: 1 462 458 Начин за определяне на емисията: М (изчислено съгл. вътрешно фирмена методика) | - | - | - | - |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | Праг: 100 000 Емисия: 48 950 Начин за определяне на емисията: М | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | Праг: 150 000 Емисия: 135 080 Начин за определяне на емисията: М | - | - | - | * |
| 12# |  | Общ азот | - | Праг: 50 000 Емисия: 275 097 Начин за определяне на емисията: М (по измервания на азот амониев, азот нитратен и азот нитритен на изход Утаителен басейн „Падина“) | - | - | - |
| 13# |  | Общ фосфор | - | Праг: 5000 Емисия: (1806,11) Начин за определяне на емисията: М (изчислено на база анализи по параметър фосфати на изход Утаителен басейн „Падина“) | - | - | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) | - | Праг: 50 000 Емисия: 22 704 Начин за определяне на емисията: М (изчислено на база анализи по параметър „общ органичен въглерод“ на изход Утаителен басейн „Падина“) | - | - | ** |

Коментари:

- Посочените по-горе (оцветени в синьо) емисионни количества представляват стойностите, с които замърсителят превишава съответния праг (т.е. разликата между реално емитираното количество и праговата стойност).

- В скоби са посочени стойностите, които не превишават посочения праг за даден параметър.

- Изчисляването на емисиите на СО2 и СО е направено по вътрешна методика на Група Солвей за баланс на емисиите на СО2 и СО от процеса за производство на калцинирана сода.

- Емисиите на NОx и SO2, са получени, като за всеки източник е умножена средната измерена концентрация на NОx или SO2 (съгласно данните от собствения периодичен мониторинг) по масовия поток по общия брой часове на работа на съоръженията. След като за всеки източник се извършат тези изчисления, получените количества се сумират, за да се получи общото крайно количество.

- Емитираното количество амоняк NH3 във въздуха е изчислено по вътрешно-фирмена методика за извършване на баланс на амоняка, при която се вземат предвид:

  - емисиите на амоняк от точкови източници,

  - количеството амоняк, емитиран като неорганизирани емисии;

  - загубите на амоняк с продукта;

  - изпаренията на амоняк от Утаителен басейн „Падина“.

- Количеството общ азот е определено на база измервания на изход Утаителен басейн „Падина” по показатели азот амониев, азот нитритен и азот нитратен, извършени от акредитирана лаборатория.

Изчисление:

∑ от средна месечна концентрация на азот амониев * месечен дебит = 319 907 кг

| 2015 | К-во на отп. вода на изход от Падина | N амониев | N амониев |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | mg/dm3 | t |
| януари | 2 160 621 | 14,53 | 31,38 |
| февруари | 1 905 039 | 12,08 | 23,00 |
| март | 1 953 213 | 15,78 | 30,81 |
| април | 1 640 600 | 17,14 | 28,12 |
| май | 1 894 651 | 14,65 | 27,76 |
| юни | 1 833 544 | 11,52 | 21,12 |
| юли | 1 896 841 | 12,78 | 24,23 |
| август | 2 087 037 | 17,35 | 36,21 |
| септември | 1 864 476 | 12,80 | 23,87 |
| октомври | 1 987 497 | 15,75 | 31,30 |
| ноември | 1 583 116 | 10,18 | 16,11 |
| декември | 1 894 403 | 13,72 | 25,99 |
| Общ дебит: | 22 701 038 | - | 319,907 |

- През 2015 г. са извършени измервания  за определяне концентрация на параметър „азот нитритен” на изход Утаителен басейн „Падина”. Резултатите от извършените 3 броя директни измервания са използвани при изчисленията по-долу:

- концентрация на „азот нитритен”  за I-во четиримесечие = 0,384 мг/л

(0,384)* 7 659 473 м3 * 10-3 = 2 941,24 кг;

- концентрация на „азот нитритен”  за II-ро четиримесечие = 0,131 мг/л

(0,131)* 7 712 073 м3 * 10-3 = 1010,28 кг;

- концентрация на „азот нитритен”  за III-то четиримесечие = 0,169 мг/л

(0,169)* 7 329 492 м3 * 10-3 = 1 238,68 кг;

Общо количество на „азот нитритен”: 2 941,24 + 1010,28 + 1 238,68 ≈ 5 190 кг

През 2015 г. са извършени измервания за определяне концентрацията и на параметър „азот нитратен” на изход Сгурошламоотвал „Падина”. Резултатите и от трите броя извършени директни измервания са под границата на откриваемост на използвания метод за анализ: < 0,20 mg/dm3.

Количество на показател „общ азот” = 319 907 + 5 190 + 0 = 325 097 кг

- Количеството общ фосфор е определено на база измерванията на концентрацията на ортофосфати на изход Сгурошламоотвал „Падина”.

Изчисление на общ фосфор :

∑ [(средна месечна концентрация на „ортофосфати”) * месечен дебит*10-6] x (31/95)* 103 =

= 5,527 x (31/95)*103 =  1 803,55 кг.

| 2015 | К-во на отп. вода на изход от Падина | PO43- | PO43- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | mg/dm3 | t |
| януари | 2 160 621 | 0,34 | 0,73 |
| февруари | 1 905 039 | 0,14 | 0,26 |
| март | 1 953 213 | 0,50 | 0,97 |
| април | 1 640 600 | 0,13 | 0,21 |
| май | 1 894 651 | 0,27 | 0,52 |
| юни | 1 833 544 | 0,15 | 0,28 |
| юли | 1 896 841 | 0,464 | 0,88 |
| август | 2 087 037 | 0,025 | 0,05 |
| септември | 1 864 476 | 0,266 | 0,50 |
| октомври | 1 987 497 | 0,025 | 0,05 |
| ноември | 1 583 116 | 0,165 | 0,26 |
| декември | 1 894 403 | 0,431 | 0,82 |
| Общ дебит: | 22 701 038 | - | 5,527 |

- През 2015 г. „Солвей Соди” АД възложи извършването на шест измервания (на всеки два месеца) на концентрацията на „общ органичен въглерод” на изход Утаителен басейн „Падина”. Резултатите от извършените 6 броя директни измервания са използвани при изчисленията по-долу:

Изчисление:

| Месец | Общ орг. въгл., mg/l | Дебит, m3 | Общ орг. въгл., kg |
| --- | --- | --- | --- |
| януари-февруари | 3,1 | 4 065 660 | 12603,546 |
| март-април | 3,9 | 3 593 813 | 14015,8707 |
| май-юни | 3 | 3 728 195 | 11184,585 |
| юли-август | 3,3 | 3 983 878 | 13146,7974 |
| септември-октомври | 3,3 | 3 851 973 | 12711,5109 |
| ноември-декември | 2,6 | 3 477 519 | 9041,5494 |
| Общо: |  |  | 72 703,86 |

Таблица 2- Емисии в атмосферния въздух

Забележка: Поради неодостатъчен товар на инсталацията през м.септември 2015г. не бе възможно провеждането на измервания в Сектор „Абсорбция и дестилация“.

Изпускащо устройство № 1 – ГЕ ПK №52 към Варово производство   P1

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | - | 1045 | 931,2 | 1077 | 1167,4 | 1270,8 | 1036 | 1146,6 | 922,9 | 304,6 | 544 | 1114,9 | 2234,2 | Веднъж месечно | 100 |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) |  | 1500 | 76,4 | 71,7 | 70,3 | 91,5 | 44,8 | 63,58 | 175,92 | 75,44 | 31,9 | 51,33 | 82,85 | 124,21 | Веднъж месечно | 100 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) |  | 400 | 133,3 | 145,8 | 139,6 | 117,1 | 158,6 | 94,31 | 92,8 | 250,57 | 134,6 | 53,25 | 95,85 | 65,24 | Веднъж месечно | 100 |
| Прах |  | 50 | 7,82 | 16,75 | 22,17 | 1,27 | 3,49 | 4,21 | 9,27 | 2,85 | 14,71 | 15 | 6,85 | 13,05 | Веднъж месечно | 100 |

Изпускащо устройство № 15 - ПГКЛ-2 № 1 – Промивател II на газа от карбо-колони   P40

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Амоняк (NH3) | mg/Nm3 | 50 | <10 | 5,75 | 6,18 | 11,73 | 11,13 | 7,5 | 5,66 | 7,3 | - | - | 15,24 | 12,47 | Веднъж месечно | 100 |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) |  | 400 | 107 |  |  |  |  |  |  | 123,0 |  |  |  | 125,67 | Веднъж на шест месеца | 100 |
| Сяроводород (H2S) |  | 5 | 0,0159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <1,5 | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 26 - ПГКЛ-2 № 2 – Промивател II на газа от карбо-колони   P7

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Амоняк (NH3) | mg/Nm3 | 50 | <10 | 19,1 | 10,48 | 21,17 | 14,83 | 9,35 | 8,87 | 9,35 |  | 9,12 | 12,35 | 9,77 | Веднъж месечно | 100 |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) |  | 400 | 109,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |
| Сяроводород (H2S) |  | 5 | 0,0126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <1,5 | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 27 - ПГКЛ-2 № 3 – Промивател II на газа от карбо-колони   P8

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Амоняк (NH3) | mg/Nm3 | 50 | 29 | 38,1 | 20 | 14,97 | 16,4 | 15,2 | 14,47 | 15,2 |  | 2 | 18,8 | 8,03 | Веднъж месечно | 100 |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) |  | 400 | 116,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,3 |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |
| Сяроводород (H2S) |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <1,5 | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 28 - ПГКЛ-2 № 4 – Промивател II на газа от карбо-колони P9

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Амоняк (NH3) | mg/Nm3 | 50 | <10 | 16,97 | 16,7 |  | 15,97 | 17,37 | 16,63 | 15,23 |  | 47 | 16,63 | 10,27 | Веднъж месечно | 100 |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) |  | 400 | 107,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,33 |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |
| Сяроводород (H2S) |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <1,5 | Веднъж на шест месеца | 100 |

Забележка: През м.април съоръжението е било в планов ремонт.

Изпускащо устройство № 29 - ПГКЛ-2 № 6 – Промивател II на газа от карбо-колони  P10

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Амоняк (NH3) | mg/Nm3 | 50 | 26,67 | 33,9 | 33 | 19,5 |  | 28,47 | 22,23 | 17,97 |  |  | 35,5 |  | Веднъж месечно | 100 |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) |  | 400 | 114,7 |  |  |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |
| Сяроводород (H2S) |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |

Забележка: През м.май съоръжението е било в планов ремонт, както и през м.декември, когато бе втората кампания по измерване на H2S.

Изпускащо устройство № 30 - ПГКЛ-2 № 7 – Промивател II на газа от карбо-колони  P11

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Амоняк (NH3) | mg/Nm3 | 50 | 14,33 | 34,7 | 36,1 |  | 11,8 | 26,73 | 23,73 | 23,47 |  | 15,8 | 20,4 | 14,7 | Веднъж месечно | 100 |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) |  | 400 | 113,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |
| Сяроводород (H2S) |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <1,5 | Веднъж на шест месеца | 100 |

Забележка: През м.април съоръжението е било в планов ремонт.

Изпускащо устройство № 31 - ПГКЛ-2 № 8 – Промивател II на газа от карбо-колони   P12

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Амоняк (NH3) | mg/Nm3 | 50 | 19,33 | 35,7 | 17,2 | 16,5 | 13,97 | 22,3 | 23,7 | 22,5 |  | 12,47 | 37,5 | 8,03 | Веднъж месечно | 100 |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) |  | 400 | 113,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,33 |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |
| Сяроводород (H2S) |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <1,5 | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 32 - ПВФЛ след вакуум помпа № 1   P13

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Амоняк (NH3) | mg/Nm3 | 50 |  |  |  | 8 | 9,31 | 8,59 | 5,5 |  |  | 25,73 |  |  | Веднъж месечно | 100 |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) |  | 400 |  |  |  | 1 |  | 12,33 |  |  |  | 147 |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |
| Сяроводород (H2S) |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |

*Забележка: През месеците януари, февруари, март, август, септември, ноември и декември не са извършени измервания, тъй като съоръжението е било в планов ремонт. По време и на двете кампании по измерване на H2S (през януари и декември) съоръжението е било в планов ремонт.

Изпускащо устройство № 33 - ПВФЛ след вакуум помпа № 2   P14

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Амоняк (NH3) | mg/Nm3 | 50 | 25 | <10 | 10,3 | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  | 8,77 | Веднъж месечно | 100 |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) |  | 400 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3,33 | Веднъж на шест месеца | 100 |
| Сяроводород (H2S) |  | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <1,5 | Веднъж на шест месеца | 100 |

*Забележка: През месеците май, юни, юли, август, септември, октомври и ноември не са извършени измервания, тъй като съоръжението е било в планов ремонт.

Изпускащо устройство № 34 ПВФЛ след вакуум помпа № 3   P15

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Амоняк (NH3) | mg/Nm3 | 50 |  | 5 | 10,7 |  |  |  |  | 8,25 |  |  |  |  | Веднъж месечно | 100 |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |
| Сяроводород (H2S) |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |

*Забележка: През месеците януари, април, май, юни, юли, октомври, ноември и декември не са извършени измервания, тъй като съоръжението е било в планов ремонт. По време и на двете кампании по измерване на H2S (през януари и декември) съоръжението е било в планов ремонт.

Изпускащо устройство № 35 ПВФЛ след вакуум помпа № 4   P16

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Амоняк (NH3) | mg/Nm3 | 50 | 26,33 |  |  |  | 10,4 | 9,07 | 8,5 | 9,07 |  | 28,97 | 28,6 | 8,53 | Веднъж месечно | 100 |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) |  | 400 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |
| Сяроводород (H2S) |  | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <1,5 | Веднъж на шест месеца | 100 |

*Забележка: През месеците февруари, март и април не са извършени измервания, тъй като съоръжението е било в планов ремонт.

Изпускащо устройство № 2 – ПРЕ В № 1 – Пресипка на ВП № 1   P31

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  | 1,46 |  |  |  |  | 2,31 |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 3 –  ПРЕ В №5 -  Пресипка на варови пещи №2 и 3  P2

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  | 2,04 |  |  |  |  | 2,14 |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 4 – ПРЕ В №4 - Пресипка на варови пещи №4 и 5  P3

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  | <1 |  |  |  |  | <1 |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 5 – ПРЕ В №3 -  Пресипка на варови пещи №6 и 7   P4

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  | 2,28 |  |  |  |  | <1 |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 6 – Пресипка на варова пещ №8    Р35

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  | 2,06 |  |  |  |  | 1,71 |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 7 – ПРЕ В №2 - Пресипка на варови пещи №9 и 10   P32

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  | 2,58 |  |  |  |  | 3,29 |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 8 – Пресипка на варова пещ №11    Р36

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 2,93 |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 9 – ПРЕ В №8 - Кофачни транспортьори №1 и 2, кота 0    P5

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  |  | 3,93 |  |  |  |  |  | 0,5 | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 10 – ПРЕ В №7 - Кофачни транспортьори №3 и 4, кота 0    P6

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  | 2,19 |  |  |  |  |  |  | 1,29 | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 11 – ПРЕ В №9 - Кофачни транспортьори №1 и 2, кота 28   P33

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  |  | 18,68 |  |  |  |  |  | 2,32 | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 12 – Кофачни транспортьори №3 и 4, кота 28      Р37

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3,73 | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 13 – Пластинчати транспортьори 3‘ и 3    Р38

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  | 2,71 |  |  |  |  | 3,58 |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 14 – Пресипка на пластинчат към кофачен транспортьор     Р39

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  |  | 2,29 |  |  |  |  |  | 1,75 | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 16 – СЛ №32 - Редлери Т113 и Т114   Р17

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | - | Веднъж на шест месеца | 100 |

Забележка: По време на планираната през м.декември втора кампания по измерване на прахови емисии от ИУ №16, съоръжението е било в планов ремонт

Изпускащо устройство № 17 – СЛ №42 - Редлери Т117-1,2,3     Р18

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  | 3,07 |  |  |  |  | 8,99 |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 18 – ПРЕ СТ №33 - Охладител на кипящ слой на линия „С“ за тежка сода     Р19

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  | 6,42 |  |  |  | 1,93 |  |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 19 – ПРЕ СТ № 39 – ГТЛ D6H02,22; елеватори D6H04,05      Р20

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  | 6,01 |  |  |  | 5,05 |  |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 20 – ПРЕ СТ № 43 – ГТЛ D6H11,51; елеватори D6H10,50 над силоз „А”      Р21

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  |  | 2,82 |  |  |  |  |  | 1,25 | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 21 – ПРЕ СТ № 37 – ОКС на линии „А” и „В” за ТС     Р22

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  | 5,08 |  |  |  |  | 10,1 |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 22 – ПРЕ СТ № 36 – Редлери за ЛС към линии "А" и "В" за ТС 9 ет.     Р23

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  | 11,57 |  |  |  |  |  |  | - | Веднъж на шест месеца | 100 |

Забележка: По време на планираната през м.декември втора кампания по измерване на прахови емисии от ИУ №16, съоръжението е било в планов ремонт

Изпускащо устройство № 23 – ПРЕ СТ № 40 – Вибросита 1/2 D6F24 на линии „А” и „В”– ст.ТС      Р24

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  | 10,26 |  |  |  | 1,02 |  |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 24 – ПРЕ СТ № 46 – Подсилозни ленти на силоз „С” към РТС и опаковка       Р30

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  |  |  | 1,69 |  |  |  |  | 11,3 | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 25 – ПРЕ ББ № 2 – Сушилна станция и отделение опаковка в станция „Бикарбонат“       Р25

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  | 6,37 |  |  |  |  |  |  | 1,86 | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 36 – ПРЕ СЛ № 47 – Опаковъчна машина № 10      Р26

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  |  | 10,27 |  |  |  |  |  | 6,76 | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 37 – ПРЕ СЛ № 48 – Опаковъчна машина № 9   Р27

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | Веднъж на шест месеца | 100 |

Забележка:  През второто полугодие на 2015 г. не е направено измерване на прахови емисии от ИУ №37 - ПРЕСЛ №48 - Опаковъчна машина №9 в Сектор САЛС, тъй като пети силоз за калцинирана сода е в резерв и съответно опаковъчна машина №9 не е в експолоатация

Изпускащо устройство № 38 – ПРЕ СЛ № 49 – Опаковъчна машина № 8   Р28

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  |  | 3,74 |  |  |  |  |  | 5,3 | Веднъж на шест месеца | 100 |

Изпускащо устройство № 39 – ПРЕ СЛ № 50 – Опаковъчна машина № 7   Р29

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,25 | Веднъж на шест месеца | 100 |

Забележка:  През първото полугодие на 2015 г. не е направено измерване на прахови емисии от ИУ №39, тъй като съоръжението е било в дълготраен ремонт и не е функционирало

Изпускащо устройство № 40 – ЕП ТС № 48 – ОКС /охладител кипящ слой/ на линия „D” за ТС   Р34

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ- ствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  | Месеци: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  |  |  |  |  | <1 |  |  |  |  |  | <1 | Веднъж на шест месеца | 100 |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи от охлаждане на газа от варовите пещи и дъждовни) в р. Провадийска

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка на пробовземане №1 (1002) Отводящ канал от Утаителен басейн “Падина” |  |  |  |  |  |  |
| * Забележка: По параметър рН се извършват ежедневни анализи, като в протоколите на акредитираната лаборатория са отчитани осреднени за седмицата стойности. |  |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води: - Q ср. ден - Q макс. час - Q ср. год. | m3/ден m3/час m3/год | 121,24 х 103 m3/ден 6528 m3/час 43,677 х 106 m3/год. | 62,195 x 103 m3/ден 2 591 m3/час 22,701 x 106 m3/год. |  | Непрекъснато | Да |
| Януари |  |  |  |  |  |  |
| pH |  | 8,5 – 11,5 | 7.1.2015 | 11,34 | Ежедневно | Да |
|  |  |  | 14.1.2015 | 11,35 |  | Да |
|  |  |  | 21.1.2015 | 11,40 |  | Да |
|  |  |  | 28.1.2015 | 11,42 |  | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100,0 | 7.1.2015 | 95,0 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 14.1.2015 | 73,0 |  | Да |
|  |  |  | 21.1.2015 | 71,0 |  | Да |
|  |  |  | 28.1.2015 | 58,5 |  | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |  |
| Азот амониев | mg/dm3 | 20,0 | 7.1.2015 | 14,7 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 14.1.2015 | 13,3 |  | Да |
|  |  |  | 21.1.2015 | 15,4 |  | Да |
|  |  |  | 28.1.2015 | 14,7 |  | Да |
| Февруари |  |  |  |  |  |  |
| pH |  | 8,5 – 11,5 | 4.2.2015 | 11,37 | Ежедневно | Да |
|  |  |  | 11.2.2015 | 11,38 |  | Да |
|  |  |  | 18.2.2015 | 11,44 |  | Да |
|  |  |  | 25.2.2015 | 11,42 |  | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100,0 | 4.2.2015 | 26,0 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 11.2.2015 | 93,0 |  | Да |
|  |  |  | 18.2.2015 | 68,0 |  | Да |
|  |  |  | 25.2.2015 | 87,0 |  | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |  |
| Азот амониев | mg/dm3 | 20,0 | 4.2.2015 | 16,1 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 11.2.2015 | 9,7 |  | Да |
|  |  |  | 18.2.2015 | 14,0 |  | Да |
|  |  |  | 25.2.2015 | 8,5 |  | Да |
| Март |  |  |  |  |  |  |
| pH |  | 8,5 – 11,5 | 4.3.2015 | 11,39 | Ежедневно | Да |
|  |  |  | 11.3.2015 | 11,41 |  | Да |
|  |  |  | 18.3.2015 | 11,38 |  | Да |
|  |  |  | 25.3.2015 | 11,39 |  | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100,0 | 4.3.2015 | 20,5 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 11.3.2015 | 64,0 |  | Да |
|  |  |  | 18.3.2015 | 40,5 |  | Да |
|  |  |  | 25.3.2015 | 78,0 |  | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |  |
| Азот амониев | mg/dm3 | 20,0 | 4.3.2015 | 13,4 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 11.3.2015 | 16,8 |  | Да |
|  |  |  | 18.3.2015 | 15,4 |  | Да |
|  |  |  | 25.3.2015 | 17,5 |  | Да |
| Април |  |  |  |  |  |  |
| pH |  | 8,5 – 11,5 | 1.4.2015 | 11,35 | Ежедневно | Да |
|  |  |  | 9.4.2015 | 11,37 |  | Да |
|  |  |  | 15.4.2015 | 11,43 |  | Да |
|  |  |  | 22.4.2015 | 11,36 |  | Да |
|  |  |  | 29.4.2015 | 11,35 |  | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100,0 | 1.4.2015 | 54,0 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 9.4.2015 | 94,0 |  | Да |
|  |  |  | 15.4.2015 | 80,5 |  | Да |
|  |  |  | 22.4.2015 | 45,0 |  | Да |
|  |  |  | 29.4.2015 | 52,0 |  | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |  |
| Азот амониев | mg/dm3 | 20,0 | 1.4.2015 | 14,0 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 9.4.2015 | 19,6 |  | Да |
|  |  |  | 15.4.2015 | 19,6 |  | Да |
|  |  |  | 22.4.2015 | 19,3 |  | Да |
|  |  |  | 29.4.2015 | 13,2 |  | Да |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| pH | - | 8,5 – 11,5 | 7.5.2015 | 11,35 | Ежедневно | Да |
|  |  |  | 13.5.2015 | 11,37 |  | Да |
|  |  |  | 20.5.2015 | 11,32 |  | Да |
|  |  |  | 27.5.2015 | 11,31 |  | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100,0 | 7.5.2015 | 64,0 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 13.5.2015 | 48,0 |  | Да |
|  |  |  | 20.5.2015 | 83,0 |  | Да |
|  |  |  | 27.5.2015 | 65,0 |  | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |  |
| Азот амониев | mg/dm3 | 20,0 | 7.5.2015 | 18,2 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 13.5.2015 | 11,2 |  | Да |
|  |  |  | 20.5.2015 | 16,0 |  | Да |
|  |  |  | 27.5.2015 | 13,2 |  | Да |
| Юни |  |  |  |  |  |  |
| pH |  | 8,5 – 11,5 | 3.6.2015 | 11,32 | Ежедневно | Да |
|  |  |  | 9.6.2015 | 11,32 |  | Да |
|  |  |  | 15.6.2015 | 11,35 |  | Да |
|  |  |  | 24.6.2015 | 11,30 |  | Да |
|  |  |  | 30.6.2015 | 11,47 |  | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100,0 | 3.6.2015 | 69,0 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 9.6.2015 | 55,0 |  | Да |
|  |  |  | 15.6.2015 | 68,0 |  | Да |
|  |  |  | 24.6.2015 | 60,0 |  | Да |
|  |  |  | 30.6.2015 | 44,5 |  | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |  |
| Азот амониев | mg/dm3 | 20,0 | 3.6.2015 | 14,1 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 9.6.2015 | 12,7 |  | Да |
|  |  |  | 15.6.2015 | 9,8 |  | Да |
|  |  |  | 24.6.2015 | 12,6 |  | Да |
|  |  |  | 30.6.2015 | 8,4 |  | Да |
| Юли |  |  |  |  |  |  |
| pH |  | 8,5 – 11,5 | 7.7.2015 | 11,37 | Ежедневно | Да |
|  |  |  | 16.7.2015 | 11,36 |  | Да |
|  |  |  | 22.7.2015 | 11,33 |  | Да |
|  |  |  | 29.7.2015 | 11,32 |  | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100,0 | 7.7.2015 | 51,5 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 16.7.2015 | 37,0 |  | Да |
|  |  |  | 22.7.2015 | 47,0 |  | Да |
|  |  |  | 29.7.2015 | 87,0 |  | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |  |
| Азот амониев | mg/dm3 | 20,0 | 7.7.2015 | 11,2 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 16.7.2015 | 12,6 |  | Да |
|  |  |  | 22.7.2015 | 12,6 |  | Да |
|  |  |  | 29.7.2015 | 14,7 |  | Да |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| pH |  | 8,5 – 11,5 | 5.8.2015 | 11,33 | Ежедневно | Да |
|  |  |  | 12.8.2015 | 11,32 |  | Да |
|  |  |  | 19.8.2015 | 11,38 |  | Да |
|  |  |  | 26.8.2015 | 11,36 |  | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100,0 | 5.8.2015 | 51,0 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 12.8.2015 | 50,0 |  | Да |
|  |  |  | 19.8.2015 | 95,0 |  | Да |
|  |  |  | 26.8.2015 | 52,0 |  | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |  |
| Азот амониев | mg/dm3 | 20,0 | 5.8.2015 | 19,0 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 12.8.2015 | 18,9 |  | Да |
|  |  |  | 19.8.2015 | 16,1 |  | Да |
|  |  |  | 26.8.2015 | 15,4 |  | Да |
| Септември |  |  |  |  |  |  |
| pH |  | 8,5 – 11,5 | 2.9.2015 | 11,32 | Ежедневно | Да |
|  |  |  | 9.9.2015 | 11,37 |  | Да |
|  |  |  | 14.9.2015 | 11,40 |  | Да |
|  |  |  | 23.9.2015 | 11,41 |  | Да |
|  |  |  | 30.9.2015 | 11,38 |  | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100,0 | 2.9.2015 | 64,0 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 9.9.2015 | 36,0 |  | Да |
|  |  |  | 14.9.2015 | 65,0 |  | Да |
|  |  |  | 23.9.2015 | 52,5 |  | Да |
|  |  |  | 30.9.2015 | 76,0 |  | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |  |
| Азот амониев | mg/dm3 | 20,0 | 2.9.2015 | 19,2 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 9.9.2015 | 16,8 |  | Да |
|  |  |  | 14.9.2015 | 8,4 |  | Да |
|  |  |  | 23.9.2015 | 11,2 |  | Да |
|  |  |  | 30.9.2015 | 8,4 |  | Да |
| Октомври |  |  |  |  |  |  |
| pH |  | 8,5 – 11,5 | 7.10.2015 | 11,38 | Ежедневно | Да |
|  |  |  | 14.10.2015 | 11,36 |  | Да |
|  |  |  | 19.10.2015 | 11,39 |  | Да |
|  |  |  | 28.10.2015 | 11,40 |  | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100,0 | 7.10.2015 | 51,0 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 14.10.2015 | 45,5 |  | Да |
|  |  |  | 19.10.2015 | 79,0 |  | Да |
|  |  |  | 28.10.2015 | 73,0 |  | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |  |
| Азот амониев | mg/dm3 | 20,0 | 7.10.2015 | 18,9 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 14.10.2015 | 15,4 |  | Да |
|  |  |  | 19.10.2015 | 17,5 |  | Да |
|  |  |  | 28.10.2015 | 11,2 |  | Да |
| Ноември |  |  |  |  |  |  |
| pH |  | 8,5 – 11,5 | 4.11.2015 | 11,37 | Ежедневно | Да |
|  |  |  | 11.11.2015 | 11,35 |  | Да |
|  |  |  | 18.11.2015 | 11,35 |  | Да |
|  |  |  | 25.11.2015 | 11,37 |  | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100,0 | 4.11.2015 | 65,5 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 11.11.2015 | 93,0 |  | Да |
|  |  |  | 18.11.2015 | 71,0 |  | Да |
|  |  |  | 25.11.2015 | 60,0 |  | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |  |
| Азот амониев | mg/dm3 | 20,0 | 4.11.2015 | 14,0 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 11.11.2015 | 7,7 |  | Да |
|  |  |  | 18.11.2015 | 9,8 |  | Да |
|  |  |  | 25.11.2015 | 9,2 |  | Да |
| Декември |  |  |  |  |  |  |
| pH |  | 8,5 – 11,5 | 2.12.2015 | 11,34 | Ежедневно | Да |
|  |  |  | 11.12.2015 | 11,36 |  | Да |
|  |  |  | 16.12.2015 | 11,38 |  | Да |
|  |  |  | 23.12.2015 | 11,36 |  | Да |
|  |  |  | 30.12.2015 | 11,39 |  | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100,0 | 2.12.2015 | 69,0 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 11.12.2015 | 52,5 |  | Да |
|  |  |  | 16.12.2015 | 86,0 |  | Да |
|  |  |  | 23.12.2015 | 50,0 |  | Да |
|  |  |  | 30.12.2015 | 66,0 |  | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |  |
| Азот амониев | mg/dm3 | 20,0 | 2.12.2015 | 10,4 | Ежеседмично | Да |
|  |  |  | 11.12.2015 | 12,6 |  | Да |
|  |  |  | 16.12.2015 | 14,1 |  | Да |
|  |  |  | 23.12.2015 | 17,5 |  | Да |
|  |  |  | 30.12.2015 | 14,0 |  | Да |

Таблица 3.1. Битово-фекални отпадъчни води, зауствани в градската канализационна система (ГПСОВ - Девня)

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка на пробовземане №1 – Канализационна шахта, разположена в южния край на производствената площадка, непосредствено до товарния портал на дружеството |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води: - Q ср. ден - Q макс. час - Q ср. год. | m3/ден m3/час m3/год | 911,52 m3/ден 37,98 m3/час 332 880 m3/год. | 270,85 m3/ден 11,29 m3/час 98 861 m3/год. | Непрекъснато | Да |
| Първо шестмесечие |  |  |  |  |  |
| Температура | оС | 40 | 20,0 | 1 път/ 6 месеца | Да |
| pH | - | 6,5 - 9 | 7,4 | 1 път/ 6 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 300 | 10 | 1 път/ 6 месеца | Да |
| Окисляемост (бихроматна ХПК) | mg/l O2 | 400 | 14 | 1 път/ 6 месеца | Да |
| БПК5 | mg/l O2 | 200 | 2,8 | 1 път/ 6 месеца | Да |
| Общ фосфор | mg/l | 15 | < 0,5 | 1 път/ 6 месеца | Да |
| Азот амониев | mg/l | 35 | 4,04 | 1 път/ 6 месеца | Да |
| Сулфати | mg/l | 400 | 92 | 1 път/ 6 месеца | Да |
| СПАВ (анионактивни) | mg/l | 15 | 0,39 | 1 път/ 6 месеца | Да |
| Второ шестмесечие |  |  |  |  |  |
| Температура | оС | 40 | 21,0 | 1 път/ 6 месеца | Да |
| pH | - | 6,5 - 9 | 7,8 | 1 път/ 6 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 300 | 15 | 1 път/ 6 месеца | Да |
| Окисляемост (бихроматна ХПК) | mg/l O2 | 400 | 9,8 | 1 път/ 6 месеца | Да |
| БПК5 | mg/l O2 | 200 | 3,7 | 1 път/ 6 месеца | Да |
| Общ фосфор | mg/l | 15 | 0,18 | 1 път/ 6 месеца | Да |
| Азот амониев | mg/l | 35 | 2,9 | 1 път/ 6 месеца | Да |
| Сулфати | mg/l | 400 | 51 | 1 път/ 6 месеца | Да |
| СПАВ (анионактивни) | mg/l | 15 | 0,22 | 1 път/ 6 месеца | Да |
| Сулфиди (S2-) | mg/l | 1,5 | < 0,02 | 1 път годишно | Да |
| Арсен | mg/l | 0,5 | < 0,001 | 1 път годишно | Да |
| Феноли | mg/l | 10,0 | 0,017 | 1 път годишно | Да |
| Олово | mg/l | 2,0 | < 0,003 | 1 път годишно | Да |
| Хром (шествалентен) | mg/l | 0,5 | < 0,01 | 1 път годишно | Да |
| Хром (тривалентен) | mg/l | 2,5 | < 0,01 | 1 път годишно | Да |
| Никел | mg/l | 2,0 | < 0,005 | 1 път годишно | Да |
| Цинк | mg/l | 5,0 | 0,021 | 1 път годишно | Да |
| Кадмий | mg/l | 0,5 | < 0,001 | 1 път годишно | Да |
| Мед | mg/l | 2,0 | 0,006 | 1 път годишно | Да |
| Желязо (общо) | mg/l | 10,0 | 0,030 | 1 път годишно | Да |
| Цианиди (свободни) | mg/l | 1,0 | < 0,002 | 1 път годишно | Да |
| Цианиди (общи) | mg/l | 1,5 | 0,005 | 1 път годишно | Да |
| Нефтопродукти | mg/l | 15,0 | < 0,1 | 1 път годишно | Да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

*Забележка: В края на Таблица 4 са цитирани фирмите, извършили транспортирането на различните кодове отпадъци.

| Отпадък | Код | Годишно количество, разрешено за съхраняване |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площад-ката* | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, t/y | Реално измерено, t/y | Количества определени с КР, t/tS | Реално измерено, t/tS |  |  |  |
| Производствени отпадъци от инсталацията |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване различни от упоменатите в код 06 05 02 | 06 05 03 | 450 000 | 211 914 | - | - | Не | Чрез шламопроводи на „Солвей Соди” АД | Да |
| Общи производствени отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпадъци, неупоменати другаде (от почистване на дестилатори) | 06 13 99 | 750 | 0,00 | - | - | Площадка за отпадъци на гипсова основа № 7 | През 2015г. отпадъци с този код не са били предавани за транспортиране | - |
| Облицовъчни огнеупорни материали от неметалургични процеси,различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 1200 | 0,00 | - | - | Площадка за огнеупорни материали № 5 | През 2015г. отпадъци с този код не са били предавани за транспортиране | - |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (ръкавни филтри) | 15 02 03 | 10 | 8,68 | - | - | Не | Външна фирма | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 50 | 0,00 | - | - | Площадка за метални отпадъци № 1 | През 2015г. отпадъци с този код не са били предавани за транспортиране | - |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 50 | 0,00 | - | - | Площадка за цветни метали № 2 | През 2015г. отпадъци с този код не са били предавани за транспортиране | - |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 30 | 11,30 | - | - | Площадка за излезли от употреба гуми № 8 | Външна фирма | Да |
| Пластмаса и каучук (износени участъци на гумени транспортни ленти) | 19 12 04 | 15 | 0,00 | - | - | Не | През 2015г. отпадъци с този код не са били предавани за транспортиране | - |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | - | 0 | - | - | Не | През 2015г. не са предавани за транспортиране отпадъци с този код | - |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 100 | 104,46 (най-голямо налично съхранено количество – м.март 29,9 т) | - | - | Площадка за пластмасови опаковки № 3 Площадка за пластмасови опаковки № 3I | Външна фирма | Да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 150 | 129,90 | - | - | Площадка за опаковки от дървесни материали № 6 | Външна фирма | Да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | - | 0,00 | - | - | Не | През 2015г. не са предавани за транспортиране отпадъци с този код | - |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 5000 | 346,895 | - | - | Площадка за метални отпадъци № 1 | Външна фирма | Да |
| Битови отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хартия и картон | 20 01 01 | - | 6,48 | - | - | Не | Външна фирма | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | 100,64 | - | - | Не | Външна фирма | Да |
| Опасни отпадъци от инсталацията |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи | 12 01 09* | 5 | 0,00 | - | - | Площадка за отработени масла № 10 | През 2015г. не са предавани за транспортиране отпадъци с този код | - |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 30 | 1,64 | - | - | Площадка за отработени масла № 10 | Външна фирма | Да |
| Нехлорирани моторни смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 100 | 52,28 | - | - | Площадка за отработени масла № 10 | Външна фирма | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 20 | 0,00 | - | - | Площадка за отработени масла № 10 | През 2015г. не са предавани за транспортиране отпадъци с този код | - |
| Общи опасни отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени от опасни вещества | 15 01 10* | - | 0,00 | - | - | Не | През 2015г. не са предавани за транспортиране отпадъци с този код | - |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени от опаснои вещества | 15 02 02* | 10 | 1,60 | - | - | Не | Външна фирма | Да |
| Лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота | 16 05 06* | - | 0,00 | - | - | Не | През 2015г. не са предавани за транспортиране отпадъци с този код | Не |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 20 | 3,50 | - | - | Площадка за оловни акумулатори № 11 | Външна фирма | Да |
| Изолационни материали съдържащи азбест | 17 06 01* | 150 | 12,16 | - | - | Площадка за изолационни материали, съдържащи азбест № 13 | Външна фирма | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 6 | 1,04 | - | - | Площадка за флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак № 12 | Външна фирма | Да |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | 150 | 0,00 | - | - | Площадка за отработени масла № 10 | През 2015г. не са предавани за транспортиране отпадъци с този код | - |
| Строителни отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 20 000 | 10 621,64 | - | - | Площадки /шахти/ за строителни и метални отпадъци № 9 | Външна фирма | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 6 000 | 2,20 | - | - | Площадка за метални отпадъци № 1 | Външна фирма | Да |
| Мед,бронз и месинг | 17 04 01 | 30 | 4,237 | - | - | Площадка за цветни метали № 2 | Външна фирма | Да |
| Алуминий | 17 04 02 | 10 | 2,50 | - | - | Площадка за цветни метали № 2 | Външна фирма | Да |
| Олово | 17 04 03 | 20 | 0,28 | - | - | Площадка за цветни метали № 2 | Външна фирма | Да |
| Смеси от метали | 17 04 07 | 50 | 0,56 | - | - | Площадка за метални отпадъци № 1 | Външна фирма | Да |
| Пластмаса | 17 02 03 | 65 | 0 | - | - | Площадка за пластмасови отпадъци № 4 | През 2015г. не са предавани за транспортиране отпадъци с този код | - |
| Други отпадъци, разрешени за образуване: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване | 20 01 35* | 50 | 5,10 | - | - | Склад за излязло от употреба електронно оборудване | Външна фирма | Да |
| Метални опаковки | 15 01 04 | 12 | 3,80 | - | - | Склад за съхранение | Външна фирма | Да |

* Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка

Забележки:

1. Отпадъци с код 15 01 03, 15 02 03 и 13 01 10* са предавани за транспортиране на фирма „Нике-94“ ЕООД, притежаваща Регистрационен документ 03-РД-529-01 от 22.03.2013 г.

2. Отпадъците с код 20 01 35* са предадени за транспортиране и оползотворяване на фирма „МЕТАРЕКС“ ООД, притежаваща разрешително за дейности с отпадъци №03-ДО-55200/19.03.2013г.

3. Отпадъци с кодове 17 04 01, 17 04 02 и 17 04 03 са предадени за транспортиране и рециклиране на фирма „ЛАЙТ ИМПЕКС М“ притежаваща Разрешение № 03-РД-00000518-01 от 17.06.2014 г

4. Отпадъците с кодове 16 01 03, 17 04 07, 17 04 05, 15 01 04 и 16 06 01* се предават за транспортиране и рециклиране на фирма „ТИ АЙ МЕТАЛС” ЕООД, притежаваща Лицензия № 346/16.03.06 г. и Разрешение № 03-ДО-00000573-05 от 24.06.2015 г.

5. Отпадъци с код 20 03 01 са транспортирани от фирма „БКС” ЕООД с БУЛСТАТ: 103270281, притежаваща Решение № 03-РД-00000508-00 от 17.12.2012 г.

6. Отпадъци с код 13 02 05* са предадени за транспортиране на фирма „ВА-ДИ 2” ООД гр. Варна, БУЛСТАТ: 103141085, Разрешение № 00-ДО-08-01/30.12.2004г. продължено с Решение 00-ДО-00000008-03 от 11.02.2010 г и на фирма „Нике-94“ ЕООД, притежаваща Регистрационен документ 03-РД-529-01 от 22.03.2013 г.

7. Отпадъци с код 15 01 02 са предадени за транспортиране и рециклиране на фирма „Танети 1972“ ЕООД, ЕИК: 203006890, притежаваща Разрешение № 03-РД-00000610-00 от 10.05.2014 г..

8. Отпадъци с код 17 01 07 са предавани за транспортиране на фирма „Мастер Транс” с ЕИК:200205306, ипритежаваща Разрешение № 03-РД-00000594-00 от 05.02.2014 г.

9. Отпадъци с код 20 01 01  са предавани за траспортиране на фирма  «Еко Варна» ЕООД, ЕИК 202071012, с Разрешително: № 00-ДО-00000333-02 от 15.06.2012 г .

10. Отпадъци с кодове 15 02 02* и 20 01 21* са предадени за транспортиране на фирма „Балбок Инженеринг“ АД, притежаваща Разрешение № КР-00000473 от 2013 г.

11. Отпадъци с код 19 10 01 са предавани за транспортиране и рециклиране на фирма „ЛАЙТ ИМПЕКС М“ притежаваща Разрешение № 03-РД-00000518-01 от 17.06.2014 г и на фирма „ТИ АЙ МЕТАЛС” ЕООД, притежаваща Лицензия № 346/16.03.06 г. и Разрешение № 03-ДО-00000573-05 от 24.06.2015 г

12. Отпадъци с код 17 06 01* са предавани за транспортиране на фирма „Екотранс 2010“, притежаваща Разрешение № 03-РД-00000502-03 от 06.03.2015 г.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно к-во на предадените отпадъци, т/г. | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване различни от упоменатите в код 06 05 02 | 06 05 03 | 211 914 | не | да | D9 и D12 Физико-химично третиране и постоянно съхранение в Утаителен басейн „Падина” КР № 74/2014 г. | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (от почистване на дестилатори) | 06 13 99 | 0 | не | не | Отпадъци с този код не са предавани за оползотворяване/обезвреждане през 2015г | - |
| Облицовъчни огнеупорни материали от неметалургични процеси,различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 0 | не | не | Отпадъци с този код не са предавани за оползотворяване/обезвреждане през 2015г | - |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (ръкавни филтри) | 15 02 03 | 8,68 | не | не | R13 Отпадъци с този код са предавани за транспортиране на фирма „Нике 94“(ЕИК: 175445143 Разрешително: 03-ДО-523-00), която от своя страна има сключен договор за оползотворяване на отпадъка с фирма „Геосим“ ООД – Разрешение № 03-ДО-00000577-00 от 13.06.2013 г. | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0 | не | не | Отпадъци с този код не са предавани за оползотворяване/обезвреждане през 2015г | - |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0 | не | не | Отпадъци с този код не са предавани за оползотворяване/обезвреждане през 2015г | - |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 11,30 | не | не | R13 ТИ АЙ МЕТАЛС” ЕООД Разрешение № 03-ДО-00000573-05 от 24.06.2015 г.. | Да |
| Пластмаса и каучук (износени участъци на гумени транспортни ленти) | 19 12 04 | 0 | не | не | Отпадъци с този код не са предавани за оползотворяване/обезвреждане през 2015г | - |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0 | не | не | Отпадъци с този код не са предавани за оползотворяване/обезвреждане през 2015г | - |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 104,46 | не | не | R12, R13 „Танети 1972“ ЕООД ЕИК: 203006890 Разрешение № 03-РД-00000611-00 от 12.05.2014 г. | Да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 129,90 | не | не | R12, R13 Фирма „Даркомет“ ЕИК: 130752287 Разрешение № 12-ДО-00001231-00 от 22.02.2013 г. | Да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 0 | не | не | Отпадъци с този код не са предавани за оползотворяване/обезвреждане през 2015г | - |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 346,895 | не | не | R12, R13 „ЛАЙТ ИМПЕКС М“ Разрешение № 03-РД-00000518-01 от 17.06.2014 г „ТИ АЙ МЕТАЛС” ЕООД, Лицензия № 346/16.03.06 г. и Разрешение № 03-ДО-00000573-05 от 24.06.2015 г | Да |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 6,48 | не | не | R12; R13 „Еко Варна” ЕООД ЕИК 202071012 Разрешително: № 00-ДО-00000333-02 от 15.06.2012 г | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 100,64 | не | не | Т „БКС” ЕООД ЕИК: 103270281 Решение №03-РД-00000508-01 от 11.11.2015 г R03, R12 и R13 „Екоинвест Асетс“ АД, с ЕИК: 148136527 Разрешение №03-ДО-533-03 от 13.03.2014 г. | Да |
| Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи | 12 01 09* | 0 | не | не | Отпадъци с този код не са предавани за оползотворяване/обезвреждане през 2015г | - |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 1,64 | не | не | R13 Отпадъци с този код са предавани за транспортиране на фирма „Нике 94“(ЕИК: 175445143 Разрешително: 03-ДО-523-00), която от своя страна има сключен договор за оползотворяване на отпадъка с фирма „Геосим“ ООД – Разрешително № 03-ДО-57700 | - |
| Нехлорирани моторни смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 56,28 | не | не | R3 НОВА ПЛАМА ЕАД, ЕИК: 114048401 Разрешително №21/2004 | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 0 | не | не | Отпадъци с този код не са предавани за оползотворяване/обезвреждане през 2015г | - |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени от опасни вещества | 15 01 10* | 0 | не | не | Отпадъци с този код не са предавани за оползотворяване/обезвреждане през 2015г | - |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени от опасни вещества | 15 02 02* | 1,60 | не | не | D14, R12 ”БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“ Разрешение № 11-ДО-00000229-00 от 04.08.2014 г. | - |
| Лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота | 16 05 06* | 0 | не | не | Отпадъци с този код не са предавани за оползотворяване/обезвреждане през 2015г | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 3,50 | не | не | R13 „ТИ АЙ МЕТАЛС” ЕООД БУЛСТАТ: 148028074 Разрешително: № 03-ДО-00000074-09 от 21.11.2011 г., Лицензия № 346/16.03.06 г. | Да |
| Изолационни материали съдържащи азбест | 17 06 01* | 12,16 | не | не | D5 Регионално депо за твърди битови отпадъци – гр. Силистра, ЕИК: 000565537 КР № 00000180 от 2009 г. | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 1,04 | не | не | R12, R13 “Балбок Инженеринг“, ЕИК: 834020850, притежаваща КР № 473/2013 г. | Да |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | 0 | не | не | Отпадъци с този код не са предавани за оползотворяване/обезвреждане през 2015г | - |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 10 621,64 | не | не | R10 „Друм Груп” ООД – гр. Варна ЕИК: 200125881 Разрешение № 03-ДО-00000611-01 от 29.10.2014 г. | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 2,20 | не | не | R12 и R13 „ТИ АЙ МЕТАЛС” ЕООД ЕИК: 148028074 Лицензия № 346/16.03.06 г. Разрешение № 03-ДО-00000573-05 от 24.06.2015 г. | - |
| Мед, бронз и месинг | 17 04 01 | 4,237 | не | не | R12 и R13 „ЛАЙТ ИМПЕКС М“ притежаваща Разрешение № 03-РД-00000518-01 от 17.06.2014 г | Да |
| Алуминий | 17 04 02 | 2,50 | не | не | R12 и R13 „ЛАЙТ ИМПЕКС М“ притежаваща Разрешение № 03-РД-00000518-01 от 17.06.2014 г | Да |
| Олово | 17 04 03 | 0,28 | не | не | R12 и R13 „ЛАЙТ ИМПЕКС М“ притежаваща Разрешение № 03-РД-00000518-01 от 17.06.2014 г | Да |
| Смеси от метали | 17 04 07 | 0,56 | не | не | R12 и R13 „ТИ АЙ МЕТАЛС” ЕООД ЕИК: 148028074 Лицензия № 346/16.03.06 г. Разрешение № 03-ДО-00000573-05 от 24.06.2015 г. | Да |
| Пластмаса | 17 02 03 | 0 | не | не | Отпадъци с този код не са предавани за оползотворяване/обезвреждане през 2015г | Да |
| Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване | 20 01 35* | 5,10 | не | не | R13 Фирма „МЕТАРЕКС“ ООД ЕИК: 040427202 Разрешително: 03-ДО-552-00 | Да |
| Метални опаковки | 15 01 04 | 3,80 | не | не | R12 и R13 „ТИ АЙ МЕТАЛС” ЕООД ЕИК: 148028074 Лицензия № 346/16.03.06 г. Разрешение № 03-ДО-00000573-05 от 24.06.2015 г. | Да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.1 | 58,2 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.2 | 60,3 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.3 | 60,5 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.4 | 60,5 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.5 | 60,6 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.6 | 62,6 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.7 | 59,6 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.8 | 62,6 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.9 | 57,9 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.10 | - (точката не е достъпна) | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | - (точката не е достъпна) |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.11 | 63,5 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.12 | 65,6 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.13 | 69,1 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.14 | 73,1 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.15 | 72,0 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.16 | 70,7 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.17 | 70,1 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.18 | 65,3 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.19 | 64,6 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.20 | 64,0 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.21 | 66,5 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.22 | 70,7 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.23 | 68,2 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.24 | 68,3 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.25 | 68,3 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.26 | 66,4 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.27 | 64,5 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.28 | 65,8 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.29 | 63,7 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.30 | 59,6 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.31 | 58,4 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.32 | 58,1 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.33 | 57,8 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.34 | 55,1 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.35 | 57,1 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.36 | 57,8 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.37 | 55,2 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.38 | 56,6 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.39 | 60,3 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.40 | 64,2 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.41 | 66,9 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.42 | 68,4 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.43 | 65,9 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.44 | 65,0 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.45 | 63,0 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.46 | 61,8 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.47 | 62,2 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.48 | 63,6 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.49 | 62,8 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.50 | 67,6 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.51 | 69,0 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.52 | 74,0 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.53 | 74,7 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.54 | 70,6 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.55 | 79,0 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.56 | 83,7 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.57 | 81,8 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.58 | 76,9 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.59 | 72,0 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.60 | 67,7 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.61 | 62,8 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.62 | 57,9 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.63 | 53,3 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.64 | 53,6 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.65 | 52,4 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.66 | 51,5 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.67 | 49,6 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.68 | 50,1 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.69 | 50,8 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.70 | 50,6 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.71 | 49,0 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.72 | 48,9 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.73 | 49,6 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.74 | 49,2 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.75 | 53,3 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.76 | 56,6 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.77 | 58,4 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.78 | 61,0 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.79 | 65,8 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.80 | 69,2 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.81 | 63,6 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.82 | 66,1 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.83 | 68,5 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.84 | 66,4 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.85 | 62,3 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.86 | 59,1 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.87 | 54,5 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.88 | 59,0 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.89 | 63,1 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Средно екв. ниво на шума по измерв. контур № 1 (Lср1) | 66,8 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | - |
| Ниво на обща звукова мощност за контур № 1 (Lр1) | 121,7 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Не се нормира |
| Средно екв. ниво на шума по измерв. контур № 2 (Lср2) | 67,6 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | - |
| Ниво на обща звукова мощност за контур № 2 (Lр2) | 123,1 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Не се нормира |
| Средно екв. ниво на шума по измерв. контур № 3 (Lср3) | 72,7 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | - |
| Ниво на обща звукова мощност за контур № 3 (Lр3) | 128,5 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Не се нормира |
| Средно екв. ниво на шума по измерв. контур № 4 (Lср4) | 74,3 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | - |
| Ниво на обща звукова мощност за контур № 4 (Lр4) | 125,1 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Не се нормира |
| Изчислено ниво на шума от контур № 1 в мястото на въздействие - югозападен край на кв. Повеляново (L1) | 27,5 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Изчислено ниво на шума от контур № 2 мястото на въздействие - югозападен край на кв. Повеляново (L2) | 32,5 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Изчислено ниво на шума от контур № 3 в мястото на въздействие - югозападен край на кв. Повеляново (L3) | 35,3 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Изчислено ниво на шума от контур № 4 в мястото на въздействие - югозападен край на кв. Повеляново (L3) | 43,1 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Изчислено ниво на шума от "Солвей соди" АД в мястото на въздействие - жилищни сгради в югозападен край на кв. Повеляново (L) | 44,1 | ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.1 | 57,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.2 | 59,0 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.3 | 59,1 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.4 | 60,2 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.5 | 60,3 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.6 | 61,4 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.7 | 59,7 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.8 | 62,0 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.9 | 57,7 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.10 | - (точката не е достъпна) | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | - (точката не е достъпна) |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.11 | 63,2 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.12 | 65,3 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.13 | 68,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.14 | 73,4 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.15 | 73,6 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.16 | 70,4 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.17 | 69,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.18 | 65,6 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.19 | 64,5 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.20 | 63,3 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.21 | 64,1 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.22 | 68,7 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.23 | 68,5 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.24 | 68,1 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.25 | 67,6 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.26 | 66,2 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.27 | 64,3 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.28 | 65,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.29 | 62,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.30 | 59,4 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.31 | 58,1 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.32 | 57,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.33 | 56,4 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.34 | 54,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.35 | 56,6 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.36 | 56,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.37 | 54,7 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.38 | 56,0 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.39 | 60,2 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.40 | 63,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.41 | 66,7 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.42 | 67,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.43 | 65,5 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.44 | 64,7 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.45 | 62,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.46 | 61,4 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.47 | 62,1 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.48 | 62,5 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.49 | 62,6 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.50 | 67,3 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.51 | 68,6 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.52 | 73,3 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.53 | 74,3 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.54 | 70,5 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.55 | 78,3 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.56 | 82,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.57 | 81,4 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.58 | 76,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.59 | 72,6 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.60 | 68,0 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.61 | 63,7 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.62 | 59,5 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.63 | 56,4 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.64 | 56,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.65 | 55,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.66 | 51,2 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.67 | 48,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.68 | 50,3 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.69 | 50,5 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.70 | 50,2 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.71 | 48,6 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.72 | 48,3 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.73 | 48,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.74 | 49,4 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.75 | 53,5 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.76 | 55,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.77 | 57,2 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.78 | 61,7 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.79 | 65,7 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.80 | 68,7 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.81 | 62,5 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.82 | 66,0 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.83 | 68,1 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.84 | 66,3 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.85 | 61,4 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.86 | 58,6 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.87 | 54,4 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.88 | 58,6 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.89 | 63,0 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Средно екв. ниво на шума по измерв. контур № 1 (Lср1) | 66,7 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | - |
| Ниво на обща звукова мощност за контур № 1 (Lр1) | 121,6 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Не се нормира |
| Средно екв. ниво на шума по измерв. контур № 2 (Lср2) | 67,5 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | - |
| Ниво на обща звукова мощност за контур № 2 (Lр2) | 123,0 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Не се нормира |
| Средно екв. ниво на шума по измерв. контур № 3 (Lср3) | 72,2 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | - |
| Ниво на обща звукова мощност за контур № 3 (Lр3) | 127,9 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Не се нормира |
| Средно екв. ниво на шума по измерв. контур № 4 (Lср4) | 74,3 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | - |
| Ниво на обща звукова мощност за контур № 4 (Lр4) | 125,1 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Не се нормира |
| Изчислено ниво на шума от контур № 1 в мястото на въздействие - югозападен край на кв. Повеляново (L1) | 27,4 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Изчислено ниво на шума от контур № 2 мястото на въздействие - югозападен край на кв. Повеляново (L2) | 32,4 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Изчислено ниво на шума от контур № 3 в мястото на въздействие - югозападен край на кв. Повеляново (L3) | 34,8 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Изчислено ниво на шума от контур № 4 в мястото на въздействие - югозападен край на кв. Повеляново (L3) | 43,0 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Изчислено ниво на шума от "Солвей соди" АД в мястото на въздействие - жилищни сгради в югозападен край на кв. Повеляново (L) | 44,0 | ВЕЧЕР (19:00 – 23:00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.1 | 57,6 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.2 | 58,9 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.3 | 59,2 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.4 | 59,6 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.5 | 59,2 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.6 | 60,7 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.7 | 59,3 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.8 | 61,7 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.9 | 56,7 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.10 | - (точката не е достъпна) | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | - (точката не е достъпна) |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.11 | 63,1 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.12 | 65,0 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.13 | 68,9 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.14 | 72,9 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.15 | 73,1 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.16 | 69,9 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.17 | 69,3 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.18 | 65,1 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.19 | 63,6 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.20 | 63,2 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.21 | 62,6 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.22 | 67,2 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.23 | 68,1 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.24 | 67,9 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.25 | 65,0 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.26 | 64,5 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.27 | 63,0 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.28 | 64,8 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.29 | 62,3 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.30 | 58,3 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.31 | 57,3 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.32 | 57,5 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.33 | 56,1 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.34 | 54,1 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.35 | 56,3 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.36 | 55,0 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.37 | 53,7 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.38 | 54,7 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.39 | 59,7 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.40 | 63,2 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.41 | 66,1 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.42 | 67,4 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.43 | 65,1 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.44 | 63,9 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.45 | 62,2 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.46 | 61,2 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.47 | 61,8 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.48 | 62,1 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.49 | 62,0 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.50 | 66,4 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.51 | 68,5 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.52 | 73,0 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.53 | 72,9 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.54 | 70,2 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.55 | 78,0 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.56 | 82,4 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.57 | 81,2 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.58 | 78,9 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.59 | 74,1 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Няма норма за вътрешния контур |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.60 | 69,3 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.61 | 64,9 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.62 | 60,1 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.63 | 56,5 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.64 | 56,2 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.65 | 55,4 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.66 | 51,8 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.67 | 48,6 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.68 | 50,1 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.69 | 50,1 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.70 | 47,6 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.71 | 47,8 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.72 | 48,2 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.73 | 48,5 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.74 | 49,5 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.75 | 53,4 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.76 | 55,2 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.77 | 56,8 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.78 | 60,0 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.79 | 64,8 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.80 | 68,4 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.81 | 62,1 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.82 | 64,3 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.83 | 68,0 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.84 | 65,6 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.85 | 61,1 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.86 | 58,5 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.87 | 55,7 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.88 | 60,4 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.89 | 64,8 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Да |
| Средно екв. ниво на шума по измерв. контур № 1 (Lср1) | 66,0 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | - |
| Ниво на обща звукова мощност за контур № 1 (Lр1) | 120,9 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Не се нормира |
| Средно екв. ниво на шума по измерв. контур № 2 (Lср2) | 67,0 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | - |
| Ниво на обща звукова мощност за контур № 2 (Lр2) | 122,4 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Не се нормира |
| Средно екв. ниво на шума по измерв. контур № 3 (Lср3) | 72,1 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | - |
| Ниво на обща звукова мощност за контур № 3 (Lр3) | 127,9 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Не се нормира |
| Средно екв. ниво на шума по измерв. контур № 4 (Lср4) | 74,3 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | - |
| Ниво на обща звукова мощност за контур № 4 (Lр4) | 125,1 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | Не се нормира |
| Изчислено ниво на шума от контур № 1 в мястото на въздействие - югозападен край на кв. Повеляново (L1) | 26,7 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | 45 |
| Изчислено ниво на шума от контур № 2 мястото на въздействие - югозападен край на кв. Повеляново (L2) | 31,8 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | 45 |
| Изчислено ниво на шума от контур № 3 в мястото на въздействие - югозападен край на кв. Повеляново (L3) | 34,7 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | 45 |
| Изчислено ниво на шума от контур № 4 в мястото на въздействие - югозападен край на кв. Повеляново (L3) | 43,1 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | 45 |
| Изчислено ниво на шума от "Солвей соди" АД в мястото на въздействие - жилищни сгради в югозападен край на кв. Повеляново (L) | 44,0 | НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.) | 45 |

Таблица 7. Опазване на подземните води

В Колона 3 са дадени стойностите от установеното базово състояние, спрямо които е направена оценката на съответствие. Мерните единици на резултатите от мониторинга са същите като посочените в базовото състояние.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води (базово състояние), съгласно КР |  | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | П-205 | 0 - 10 | m | 6,8 5,6 | веднъж на шест месеца | Да |
| Температура |  | 5 - 25 | °С | 18 | веднъж годишно | Да |
| Активна реакция рН |  | 6,50 – 8,50 | pH | 7,74 | веднъж годишно | Да |
| Електропроводимост |  | < 2000 | µS/cm | 1640 | веднъж годишно | Да |
| Амониев йон |  | 0.00–10.00 | mg/L | 0,74 0,25 | веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти |  | < 0,5 (<3,0) | mg/L | <0,020 | веднъж годишно | Да |
| Азот нитритен |  | - | mg/L | 0,018 | веднъж годишно | Да |
| Азот нитратен |  | - | mg/L | <0,20 | веднъж годишно | Да |
| Водно ниво | П-206 | 0 - 10 | m | 7,97 7,27 | веднъж на шест месеца | Да |
| Температура |  | 5 - 25 | °С | 20 | веднъж годишно | Да |
| Активна реакция рН |  | 7,00 – 9,00 | pH | 7,78 | веднъж годишно | Да |
| Електропроводимост |  | < 2000 | µS/cm | 1697 | веднъж годишно | Да |
| Амониев йон |  | 0.00–10.00 | mg/L | 0,78 0,15 | веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти |  | < 0,5 (<4,0) | mg/L | <0,020 | веднъж годишно | Да |
| Азот нитритен |  | - | mg/L | 0,007 | веднъж годишно | Да |
| Азот нитратен |  | - | mg/L | <0,20 | веднъж годишно | Да |
| Водно ниво | П-207 | 0 - 10 | m | 8,45 7,15 | веднъж на шест месеца | Да |
| Температура |  | 5 - 25 | °С | 18 | веднъж годишно | Да |
| Активна реакция рН |  | 6,50 - 8,50 | pH | 7,34 | веднъж годишно | Да |
| Електропроводимост |  | < 2000 | µS/cm | 1824 | веднъж годишно | Да |
| Амониев йон |  | 0.00–5.00 | mg/L | 1,09 0,35 | веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти |  | < 0,5 (<5,0) | mg/L | <0,020 | веднъж годишно | Да |
| Азот нитритен |  | - | mg/L | 0,005 | веднъж годишно | Да |
| Азот нитратен |  | - | mg/L | <0,20 | веднъж годишно | Да |
| Водно ниво | П-208 | 0 - 10 | m | 5,28 4,08 | веднъж на шест месеца | Да |
| Температура |  | 5 - 30 | °С | 30 | веднъж годишно | Да |
| Активна реакция рН |  | 6,50 - 8,50 | pH | 7,40 | веднъж годишно | Да |
| Електропроводимост |  | < 2000 | µS/cm | 1731 | веднъж годишно | Да |
| Амониев йон |  | 0.00–5.00 | mg/L | 0,69 0,14 | веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти |  | < 0,5 (<1,0) | mg/L | <0,020 | веднъж годишно | Да |
| Азот нитритен |  | - | mg/L | 0,007 | веднъж годишно | Да |
| Азот нитратен |  | - | mg/L | 0,59 | веднъж годишно | Да |
| Водно ниво | П-209 | 0 - 15 | m | 9,70 8,10 | веднъж на шест месеца | Да |
| Температура |  | 5 - 25 | °С | 21,0 | веднъж годишно | Да |
| Активна реакция рН |  | 7,00 – 9,50 | pH | 7,77 | веднъж годишно | Да |
| Електропроводимост |  | < 2000 | µS/cm | 1974 | веднъж годишно | Да |
| Амониев йон |  | 0.00–5.00 | mg/L | 0,69 | веднъж на шест месеца | Да |
| Нефтопродукти |  | < 0,5 (<10,0) | mg/L | 0,09 | веднъж годишно | Да |
| Азот нитритен |  | - | mg/L | 0,006 | веднъж годишно | Да |
| Азот нитратен |  | - | mg/L | <0,20 | веднъж годишно | Да |
| Водно ниво | П-10 | 0 - 10 | m | 8,49 8,29 | веднъж на шест месеца | Да |
| Активна реакция рН |  | 6.00 -7.50 | pH | 6,87 6,58 | веднъж на шест месеца | Да |
| Обща твърдост |  | 0 - 1000 | mgE/dm3 | 406,7 380,5 | веднъж на шест месеца | Да |
| Амониев йон |  | 0 - 50 | mg/dm3 | 1,41 1,4 | веднъж на шест месеца | Да |
| Хлориди |  | < 50 000 | mg/dm3 | 21713 20827 | веднъж на шест месеца | Да |
| Фосфати |  | 0.00 – 10.00 | mg/dm3 | 9.95 9,9 | веднъж на шест месеца | Да |
| Желязо |  | 0.00 – 0,60 | µg/dm3 | <10 <10 | веднъж на шест месеца | Да |
| Мед |  | < 0.10 | mg/dm3 | 0,007 <0,005 | веднъж на шест месеца | Да |
| Хром |  | < 100 | µg/dm3 | <5 <5 | веднъж на шест месеца | Да |
| Цинк |  | < 0.50 | mg/dm3 | 0,052 0,063 | веднъж на шест месеца | Да |
| Арсен |  | < 0.02 | mg/dm3 | <0,01 <0,01 | веднъж на шест месеца | Да |
| Кадмий |  | < 100 | µg/dm3 | <5 <5 | веднъж на шест месеца | Да |
| Живак |  | <50 | µg/dm3 | <0,50 <0,50 | веднъж на шест месеца | Да |
| Никел |  | <200 | µg/dm3 | 24,3 38,92 | веднъж на шест месеца | Да |
| Олово |  | <300 | µg/dm3 | 44,34 <10 | веднъж на шест месеца | Да |
| Сулфати |  | 0 - 1200 | mg/dm3 | 890,1 0,031 | веднъж на шест месеца | Да |
| Нитратни йони |  | 0 - 100 | mg/dm3 | 30,5 20,6 | веднъж на шест месеца | Да |
| Нитритни йони |  | 0 - 10 | mg/dm3 | 0,048 0,031 | веднъж на шест месеца | Да |
| Електропроводимост |  | < 100 000 | µS/cm | 53890 51570 | веднъж на шест месеца | Да |
| Натрий |  | < 10 000 | mg/dm3 | 4131 4860 | веднъж на шест месеца | Да |
| Магнезий |  | 0 - 1000 | mg/dm3 | 410,9 364,1 | веднъж на шест месеца | Да |
| Водно ниво | П-16 | 0 - 10 | m | 7,0 6,4 | веднъж на шест месеца | Да |
| Активна реакция рН |  | 6.00 -7.50 | pH | 6,89 6,86 | веднъж на шест месеца | Да |
| Обща твърдост |  | 0 - 1000 | mgE/dm3 | 526,3 472,8 | веднъж на шест месеца | Да |
| Амониев йон |  | 0 - 30 | mg/dm3 | 4,30 3,88 | веднъж на шест месеца | Да |
| Хлориди |  | < 50 000 | mg/dm3 | 27031 26144 | веднъж на шест месеца | Да |
| Фосфати |  | 0,00 – 5,00 | mg/dm3 | 2,78 2,61 | веднъж на шест месеца | Да |
| Желязо |  | <500 | µg/dm3 | <10 <10 | веднъж на шест месеца | Да |
| Мед |  | < 0.10 | mg/dm3 | 0,01 <0,005 | веднъж на шест месеца | Да |
| Хром |  | <100 | µg/dm3 | <5 <5 | веднъж на шест месеца | Да |
| Цинк |  | < 0.50 | mg/dm3 | 0,032 0,015 | веднъж на шест месеца | Да |
| Арсен |  | < 0.02 | mg/dm3 | <0,01 <0,01 | веднъж на шест месеца | Да |
| Кадмий |  | <100 | µg/dm3 | <5 <5 | веднъж на шест месеца | Да |
| Живак |  | <1 | µg/dm3 | <0,50 <0,50 | веднъж на шест месеца | Да |
| Никел |  | <200 | µg/dm3 | 15,48 45,69 | веднъж на шест месеца | Да |
| Олово |  | <300 | µg/dm3 | 72,57 <10 | веднъж на шест месеца | Да |
| Сулфати |  | 0 - 1000 | mg/dm3 | 476,4 415,7 | веднъж на шест месеца | Да |
| Нитратни йони |  | 0 - 100 | mg/dm3 | 25,60 3,15 | веднъж на шест месеца | Да |
| Нитритни йони |  | 0 - 50 | mg/dm3 | 0,115 0,019 | веднъж на шест месеца | Да |
| Електропроводимост |  | < 100 000 | µS/cm | 68100 66730 | веднъж на шест месеца | Да |
| Натрий |  | < 10 000 | mg/dm3 | 4420 6842 | веднъж на шест месеца | Да |
| Магнезий |  | 0 - 500 | mg/dm3 | 94,81 91,02 | веднъж на шест месеца | Да |
| Водно ниво | П-17 | 0 - 10 | m | 4,89 4,09 | веднъж на шест месеца | Да |
| Активна реакция рН |  | 6.00 -7.50 | pH | 6,95 6,67 | веднъж на шест месеца | Да |
| Обща твърдост |  | 0 - 1000 | mgE/dm3 | 713,4 662,4 | веднъж на шест месеца | Да |
| Амониев йон |  | 0 - 50 | mg/dm3 | 8,60 8,50 | веднъж на шест месеца | Да |
| Хлориди |  | < 50 000 | mg/dm3 | 35893 35007 | веднъж на шест месеца | Да |
| Фосфати |  | 0.00 – 20.00 | mg/dm3 | 9,09 6,15 | веднъж на шест месеца | Да |
| Желязо |  | <1500 | µg/dm3 | <10 <10 | веднъж на шест месеца | Да |
| Мед |  | < 0.40 | mg/dm3 | 0,022 0,020 | веднъж на шест месеца | Да |
| Хром |  | <100 | µg/dm3 | 9,41 6,01 | веднъж на шест месеца | Да |
| Цинк |  | < 0.60 | mg/dm3 | 0,046 0,6 | веднъж на шест месеца | Да |
| Арсен |  | < 0.02 | mg/dm3 | <0,01 <0,01 | веднъж на шест месеца | Да |
| Кадмий |  | <100 | µg/dm3 | 5,2 <5 | веднъж на шест месеца | Да |
| Живак |  | <0,001 | µg/dm3 | <0,50 <0,50 | веднъж на шест месеца | Да |
| Никел |  | <600 | µg/dm3 | 19,39 296,3 | веднъж на шест месеца | Да |
| Олово |  | <600 | µg/dm3 | 95,9 85,2 | веднъж на шест месеца | Да |
| Сулфати |  | 0 - 1000 | mg/dm3 | 532,0 517,6 | веднъж на шест месеца | Да |
| Нитратни йони |  | 0 - 100 | mg/dm3 | 12,2 11,6 | веднъж на шест месеца | Да |
| Нитритни йони |  | 0 - 10 | mg/dm3 | 0,680 0,107 | веднъж на шест месеца | Да |
| Електропроводимост |  | < 100 000 | µS/cm | 83500 80835 | веднъж на шест месеца | Да |
| Натрий |  | < 10 000 | mg/dm3 | 5963 6323 | веднъж на шест месеца | Да |
| Магнезий |  | 0 - 500 | mg/dm3 | 63,21 63,21 | веднъж на шест месеца | Да |

Таблица 8. Опазване на почви

В Колона 3 са дадени стойностите от установеното базово състояние, спрямо които е направена оценката на съответствие. Мерните единици на резултатите от мониторинга са същите като посочените в базовото състояние.

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР |  | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 8,00-9,50 |  | Пункт 2001 | 7,83 | Веднъж годишно | Да |
| Съдържание на водоразтворими соли | 0,2-1,0% | % |  | 0,16% | Веднъж годишно | Да |
| Нефтопродукти | < 100,0 mg/kg | mg/kg |  | <20 mg/kg | Веднъж годишно | Да |
| pH | 8,00-9,50 |  | Пункт 2002 | 8,42 | Веднъж годишно | Да |
| Съдържание на водоразтворими соли | 0,60-1,20% | % |  | 0,11% | Веднъж годишно | Да |
| Нефтопродукти | < 100,0 mg/kg | mg/kg |  | <20 mg/kg | Веднъж годишно | Да |
| pH | 8,00-9,50 |  | Пункт 2003 | 8,39 | Веднъж годишно | Да |
| Съдържание на водоразтворими соли | 0,2-1,0% | % |  | 0,28% | Веднъж годишно | Да |
| Нефтопродукти | < 100,0 mg/kg | mg/kg |  | <20 mg/kg | Веднъж годишно | Да |
| pH | 8,00-9,50 |  | Пункт 2004 | 7,77 | Веднъж годишно | Да |
| Съдържание на водоразтворими соли | 0,1-1,0% | % |  | 0,28% | Веднъж годишно | Да |
| Нефтопродукти | < 100,0 mg/kg | mg/kg |  | <20 mg/kg | Веднъж годишно | Да |
| Активна реакция (pH) | 7.50 – 9.00 | pH | Пункт №1 | 8,32 | Веднъж годишно | Да |
| СЕП | < 1000 | µS/cm |  | 207 | Веднъж годишно | Да |
| Сух остатък (разтворени в-ва) | < 15 000 | mg/kg |  | 87,53% | Веднъж годишно | Да |
| Карбонати CO32- | 0 – 400 mg/kg | mg/kg |  | 120 | Веднъж годишно | Да |
| Хидрокарбонати HCO3- | < 15000 mg/kg | mg/kg |  | 6800 | Веднъж годишно | Да |
| Хлориди Cl- | < 200 | mg/kg |  | 99 | Веднъж годишно | Да |
| Сулфати | < 200 | mg/kg |  | 84.9 mg/kg | Веднъж годишно | Да |
| Калций Са2+ | 500 – 3000 | mg/kg |  | 2189 mg/kg | Веднъж годишно | Да |
| Магнезий Mg2+ | 0 – 500 | mg/kg |  | 464 mg/kg | Веднъж годишно | Да |
| Фосфати РО43- | 0 – 50 | mg/kg |  | 3.95 mg/kg | Веднъж годишно | Да |
| Нитрати NO3- | 0 - 200 | mg/kg |  | 51.4 mg/kg | Веднъж годишно | Да |
| Активна реакция (pH) | 7.50 – 9.00 | pH | Пункт №2 | 8.03 | Веднъж годишно | Да |
| СЕП | < 1000 | µS/cm |  | 242 | Веднъж годишно | Да |
| Сух остатък (разтворени в-ва) | < 10 000 | mg/kg |  | 83.68% | Веднъж годишно | Да |
| Карбонати CO32- | 0 - 400 | mg/kg |  | 160 | Веднъж годишно | Да |
| Хидрокарбонати HCO3- | < 10000 | mg/kg |  | 6400 | Веднъж годишно | Да |
| Хлориди Cl- | < 200 | mg/kg |  | 150 | Веднъж годишно | Да |
| Сулфати | < 200 | mg/kg |  | 165 | Веднъж годишно | Да |
| Калций Са2+ | 200 – 2000 | mg/kg |  | 1948 | Веднъж годишно | Да |
| Магнезий Mg2+ | 0 – 300 | mg/kg |  | 272 | Веднъж годишно | Да |
| Фосфати РО43- | 0 – 50 | mg/kg |  | 3.37 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрати NO3- | 0 - 200 | mg/kg |  | 143 | Веднъж годишно | Да |
| Активна реакция (pH) | 7.50 -9.00 | pH | Пункт №3 | 7.82 | Веднъж годишно | Да |
| СЕП | < 500 | µS/cm |  | 190 | Веднъж годишно | Да |
| Сух остатък (разтворени в-ва) | < 10 000 | mg/kg |  | 88.46% | Веднъж годишно | Да |
| Карбонати CO32- | 0 - 400 | mg/kg |  | <0.004 | Веднъж годишно | Да |
| Хидрокарбонати HCO3- | < 10000 | mg/kg |  | 5800 | Веднъж годишно | Да |
| Хлориди Cl- | < 200 | mg/kg |  | 150 | Веднъж годишно | Да |
| Сулфати | < 200 | mg/kg |  | 157 | Веднъж годишно | Да |
| Калций Са2+ | 200 – 1500 | mg/kg |  | 1415 | Веднъж годишно | Да |
| Магнезий Mg2+ | 0 – 150 | mg/kg |  | 142 | Веднъж годишно | Да |
| Фосфати РО43- | 0 - 100 | mg/kg |  | 96.1 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрати NO3- | 0 – 500 | mg/kg |  | 108 | Веднъж годишно | Да |
| Активна реакция (pH) | 7.50 – 9.00 | pH | Пункт №4 | 7.95 | Веднъж годишно | Да |
| СЕП | < 500 | µS/cm |  | 144 | Веднъж годишно | Да |
| Сух остатък (разтворени в-ва) | < 10 000 | mg/kg |  | 90.87% | Веднъж годишно | Да |
| Карбонати CO32- | 0 - 400 | mg/kg |  | 0.08 | Веднъж годишно | Да |
| Хидрокарбонати HCO3- | < 5000 | mg/kg |  | 4600 | Веднъж годишно | Да |
| Хлориди Cl- | < 200 | mg/kg |  | 105 | Веднъж годишно | Да |
| Сулфати | < 200 | mg/kg |  | 140 | Веднъж годишно | Да |
| Калций Са2+ | 300 – 1500 | mg/kg |  | 1100 | Веднъж годишно | Да |
| Магнезий Mg2+ | 10 – 150 | mg/kg |  | 137 | Веднъж годишно | Да |
| Фосфати РО43- | 0 – 25 | mg/kg |  | 10.1 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрати NO3- | 0 - 100 | mg/kg |  | 32.3 | Веднъж годишно | Да |
| Активна реакция (pH) | 7,50 -9,00 | pH | Пункт №5 | 8.01 | Веднъж годишно | Да |
| СЕП | < 500 | µS/cm |  | 460 | Веднъж годишно | Да |
| Сух остатък (разтворени в-ва) | < 30 000 | mg/kg |  | 86.23% | Веднъж годишно | Да |
| Карбонати CO32- | 0 - 600 | mg/kg |  | 180 | Веднъж годишно | Да |
| Хидрокарбонати HCO3- | < 5 000 | mg/kg |  | 3600 | Веднъж годишно | Да |
| Хлориди Cl- | < 200 | mg/kg |  | 130 | Веднъж годишно | Да |
| Сулфати | < 200 | mg/kg |  | 169 | Веднъж годишно | Да |
| Калций Са2+ | 200 – 4500 | mg/kg |  | 4183 | Веднъж годишно | Да |
| Магнезий Mg2+ | 20 – 150 | mg/kg |  | 116 | Веднъж годишно | Да |
| Фосфати РО43- | 0 – 25 | mg/kg |  | 20,3 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрати NO3- | 0 - 250 | mg/kg |  | 73,9 | Веднъж годишно | Да |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През отчетния период на територията на Дружеството не са регистрирани аварийни ситуации.

## Приложение № 2 - Месечни количества генерирани отпадъци за 2015 г.

| Наименование на отпадъка | Код | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У-ки от преч. на отп. води на мястото на образуване, разл. от упоменатите в код 06.05.02 | 06 05 03 | 18333 | 15623 | 16130 | 14776 | 18107 | 16394 | 18304 | 19784 | 18007 | 20993 | 17239 | 18224 | 211 914 |
| Отпадъци, неупом. другаде (от почистване на дестилатори) | 06 13 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Облицовъчни огнеупорни материали от неметалургични п-си, разл. от упом. в 16.11.05 | 16 11 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Абсорбенти, филтърни м-ли, кърпи за изтриване и предпазни облекла, разл. от упом. в 15.02.02 (рък. филтри) | 15 02 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,680 |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,300 |
| Пластмаса и каучук (износени участъци от ГТЛ) | 19 12 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 3,82 | 2,46 | 29,9 | 18,48 | 10,46 | 20,88 | 3,70 | 3,96 | 0,00 | 0,78 | 4,04 | 5,98 | 104,460 |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 4,30 | 5,66 | 16,68 | 15,18 | 6,02 | 3,16 | 7,54 | 2,36 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 129,900 |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 0 | 275,4 | 10,02 | 0 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 6,26 | 11,58 | 6,04 | 5,30 | 5,30 | 346,895 |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 0,74 | 0,26 | 0,30 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 1,28 | 6,480 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 6,86 | 7,9 | 9,12 | 7,44 | 9,26 | 8,42 | 9,38 | 7,66 | 8,26 | 11,48 | 6,80 | 8,06 | 100,640 |
| Машинни емулсии и р-ри, несъдържащи халогенни елементи | 12 01 09* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Нехлорирани хирдравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,640 |
| Нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 8,86 | 0 | 4,38 | 8,4 | 8,42 | 7,30 | 5,42 | 3,70 | 0,00 | 3,44 | 3,28 | 3,08 | 56,280 |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени от опасни вещества | 15 01 10* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Абсорбенти, филтърни м-ли (вкл. маслени филтри, неупом. другаде, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,600 |
| Лабораторни хим. в-ва и препарати с висока степен на чистота, състоящи се или съдърж. опасни в-ва, вкл. смеси от лаб. хим. в-ва и препарати с висока степен на чистота | 16 05 06* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,500 |
| Изолационни материали съдържащи азбест | 17 06 01* | 0,00 | 0 | 12,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,160 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 1,040 |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, разл. от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 1587,46 | 395,57 | 723,5 | 568,52 | 1351,44 | 936,46 | 1249,42 | 607,94 | 463,46 | 613,84 | 1473,18 | 650,85 | 10621,640 |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,200 |
| Мед, бронз и месинг | 17 04 01 | 0,00 | 0 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,030 | 0,00 | 0,00 | 4,237 |
| Алуминий | 17 04 02 | 0,60 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,820 | 0,00 | 0,00 | 2,500 |
| Олово | 17 04 03 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,280 |
| Смеси от метали | 17 04 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,560 |
| Пластмаса | 17 02 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване | 20 01 35* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 5,100 |
| Метални опаковки | 15 01 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,800 |